永福县农村生活污水治理专项规划

（2021—2035年）

永福县人民政府

2020年6月

第一部分  规划文本

目 录

1 总则	1

1.1规划背景	1

1.2编制依据	1

1.3规划期限	2

1.4规划范围	2

1.5规划原则	2

1.6规划目标	3

2 区域概况	3

2.1自然环境概况	3

2.2社会经济概况	5

2.3生态环境保护状况	6

3 污染源分析	13

3.1用水及排水体制	13

3.2污染负荷量预测	16

4 污水处理设施建设	17

4.1农村生活污水治理时序分类	17

4.2治理方式选择	19

4.3设施布局选址	20

4.4污水收集系统建设	24

4.5污水处理技术工艺选择	25

4.6固体废物处理处置	30

4.7验收移交	31

5设施运行管理	31

5.1运维管理	31

5.2环境监管	34

6 工程估算与资金筹措	35

6.1工程估算	35

6.2.工程建设投资估算	40

6.3运行维护管理费用估算	44

6.4资金筹措	45

7效益分析	46

7.1经济效益	46

7.2环境效益	46

7.3社会效益	46

8保障措施	46

8.1组织保障	46

8.2资金保障	47

8.3政策保障	47

8.4技术保障	47

8.5建设质量保障	47

8.6运行管理保障	47

附表1各乡镇近期治理村（屯）治理设施布局统计表	49

附表2 规划远期治理村屯名单	55

1 总则

1.1规划背景

2018年中央一号文件提出，提升农业发展质量，培育乡村发展新功能，推进乡村绿色发展，打造人与自然和谐共生发展新格局；繁荣兴盛农村文化，焕发乡风文明新气象；提高农村民生保障水平，打造美丽乡村新风貌；开拓投融资渠道，强化乡村振兴投入保障等措施内容。统筹推进农村经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，走中国特色社会主义乡村振兴道路，让农业成为有奔头的产业，让农民成为有吸引力的职业，让农村成为安居乐业的美丽家园，乡村振兴已成为我国农村建设的重中之重。

全面推进农村生活污水治理，是人居环境治理、保护生态环境、促进农村节能减排、提高农民生活品质的重要途径；是贯彻“绿水青山就是金山银山”的发展理念；是建设美丽广西的具体行动。2019年广西壮族自治区人大常委会在开展水污染防治法执法检查中发现，广西有90%的农村区域生活污水处理尚未覆盖，农村污水处理形势严峻。目前，广西农村特别是偏远农村地区生活污水处理设施建设缓慢、配套管网建设不足、运行经费不到位的问题突出，农村污水处理率低，大部分污水未经处理任意排放。为积极贯彻落实《农村人居环境整治三年行动方案》《农业农村污染治理攻坚战行动计划》，推动农村生活污水治理，《广西壮族自治区水污染防治条例》中已明确强化农业和农村水污染防治相关工作内容。

桂林市依托良好的生态环境，积极贯彻“绿水青山就是金山银山”的发展理念，以推进新时期桂林国际旅游胜地建设，探索经济社会与生态文明协调发展新模式为目标。为加快推进农村人居环境整治，全面改善农村人居环境，提升农村环境水平，推进农村基本公共服务均等化、保障民生，2008年~2018年，桂林市共投入农村环保专项资金5.09亿元。截止2019年7月，共完成农村环境整治项目主体工程建设522个，完工率98.1%，完成市级验收471个，验收率达88.5%。村庄环境明显改善，群众饮水安全得到保障，农村环境管理体制机制初步建立，农村环保管理能力得到加强。

改善农村人居环境，环境整治是急需，生态建设管长效。其中，垃圾、污水处理是重点之一。近年来，永福县每年投入资金1200万以上，建立和完善了村收、镇运、县处理的生活垃圾处理模式。截至2019年12月底，永福县农村生活垃圾处理行政村比例达100%；全县93个行政村有乡村保洁员1416名，实现垃圾处理全覆盖。2019年，永福县罗锦镇荣获“全国乡村治理建设试点示范乡镇”。

为扎实推进全县农村垃圾、污水、厕所专项整治“三大革命”，加快改善全县农村人居环境，保障人民群众身体健康，依据《自治区污染防治攻坚战领导小组办公室关于编制县域农村生活污水治理规划的通知》（桂环函〔2019〕1834号）的要求，以县域为单位编制农村生活污水治理规划或方案。永福县生态环境局积极部署工作，组织编制《永福县农村生活污水治理专项规划》（2021—2035年）（以下简称“《专项规划》”）。《专项规划》充分考虑已有工作基础，合理确定目标任务、治理方式、区域布局、建设时序、资金保障等，致力于做好全县农村生活污水治理的规划。

1.2编制依据

1.2.1法律法规及政策

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月）；

（2）《中华人民共和国水法》（2016年7月）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月）；

（4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015年修订版）（2015年4月）；

（5）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月）；

（6）《广西壮族自治区环境保护条例》（2016年）；

（7）《生态文明体制改革总体方案》（2015年）；

（8）《关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）；

（9）《关于实施乡村振兴战略的决定》（桂发〔2017〕7号）；

（10）《关于推进农村生活污水治理的指导意见》（中农发〔2019〕14号）；

（11）《农村黑臭水体治理工作指南（试行）》（生态环境部2019年11月）；

（12）《农村人居环境整治三年行动方案》（中共中央办公厅 国务院办公厅2018年第5号）；

（13）《关于推进山水林田湖生态保护修复工作的通知》（财建〔2016〕725号）；

（14）《关于加快推进生态文明建设的意见》（中发〔2015〕12号）；

（15）《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》（2018年6月）；

（16）《广西壮族自治区饮用水水源保护条例》（2017年5月）；

（17）《广西壮族自治区水污染防治条例》（2020年5月）；

（18）《关于印发<广西水污染防治行动计划工作方案>的通知》（桂政办发〔2015〕131号）；

（19）《广西水污染防治攻坚三年作战方案（2018—2020年）》（桂政办发〔2018〕81号）；

（20）《关于印发“十三五”全区镇级污水处理设施建设运营实施方案的通知》（桂政办发〔2016〕32号）；

（21）《永福县水污染防治攻坚三年作战方案(2018—2020年)》；

（22）《永福县农村人居环境整治三年行动实施方案（2018—2020年）》；

（23）《永福县乡村风貌提升三年行动实施方案》。

1.2.2技术规范

（1）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

（2）《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）；

（3）《广西农村生活污水处理技术指南（试行）》；

（4）《农村生活污水处理工程技术标准》（GB/T 51347-2019）；

（5）《农村生活污水处理项目建设与投资指南》（环发〔2013〕130号）；

（6）《广西壮族自治区地表水环境容量研究报告》（2011年5月）；

（7）《广西农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（征求意见稿）

1.2.3相关规划

（1）《永福县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

（2）《永福县环境保护“十三五”规划》；

（3）《永福县工业发展规划（2018—2020年）》；

（4）《永福县城总体规划（2012—2030）》；

（5）《永福县罗锦镇总体规划（2009—2030）》；

（6）《永福县百寿镇镇域总体规划（2002—2020）》；

（7）《桂林市苏桥经济开发区（苏桥镇）总体规划（2009—2030）》；

（8）《堡里镇总体规划（修编）（2018—2030）》；

（9）《永福县广福乡总体规划（2013—2030）》；

（10）《桂林市永福县三皇乡总体规划（2013—2030）》；

（11）《桂林市永福县永安乡总体规划（修编）（2018—2030）》；

（12）《桂林市永福县龙江乡总体规划（2012—2030）》。

1.2.4其他编制依据

（1）《永福县县城饮用水水源保护区调整技术报告》（2019年）；

（2）《永福县乡镇集中式饮用水水源保护区划分技术报告》（2013年）。

1.3规划期限

规划以2019年为基准年，规划期限为2021—2035年。规划近期：2021—2025年；规划远期：2026—2035年。

1.4规划范围

永福县辖区内所有村（屯），共计93个行政村，1244个自然村（屯）。规划近期治理村（屯）主要为靠近饮用水水源地、生态环境敏感区、境内河流主要考核断面、群众反映存在农村黑臭水体、乡村振兴示范村，或靠近集镇中心，便于铺设管网集中治理的自然村（屯），共计221个，覆盖58个行政村。规划远期：充分发挥近期治理村（屯）的示范带动作用，逐步覆盖县域内所有自然村（屯），远期治理村（屯）共计978个。

1.5规划原则

（1）科学设计，统筹安排

以永福县各乡镇总体规划为先导，并与各类专项规划有机衔接，充分考虑城乡统筹发展布局、经济发展状况、环境功能区划、环境容量和人口分布等因素，科学规划并统筹安排全县的农村生活污水处理工作。

（2）突出重点，梯次推进

坚持短期目标与长远规划相结合，既尽力而为，又量力而行。综合考虑现阶段城乡发展趋势、财政投入能力、农民接受程度等，合理确定污水治理任务目标。优先整治生态环境敏感、人口集聚、发展乡村旅游以及水质需改善控制单元范围内的村庄，通过试点示范不断探索，梯次推进，全面覆盖。

（3）因材制宜，分类治理

综合考虑村庄自然禀赋、经济社会发展、污水产排状况、生态环境敏感程度、受纳水体环境容量等，科学确定本地区农村生活污水治理方式。靠近城镇、有条件的村庄，生活污水纳入城镇污水管网统一处理。人口集聚、利用空间不足、经济条件较好的村庄，可采取管网收集-集中处理-达标排放的治理方式。污水产生量较少、居住较为分散、地形地貌复杂的村庄，优先采用资源化利用的治理方式。

（4）建管并重，长效运行

坚持先建机制、后建工程，推动以县级行政区域为单元，实行农村生活污水处理统一规划、统一建设、统一运行、统一管理。鼓励规模化、专业化、社会化建设和运行管理。有条件的地区，探索建立污水处理受益农户付费制度和多元化的运行保障机制，确保治理长效。

（5）经济实用，易于推广

充分调查农村水环境质量、污水排放现状和治理需求，考虑当地经济发展水平、污水产生规模和农民生产生活习惯，综合评判农村生活污水治理的环境效益、经济效益和社会效益，选择技术成熟、经济实用、管理方便、运行稳定的农村生活污水治理手段和途径。

（6）政府主导，社会参与

强化地方政府主体责任，加大财政资金投入力度，引导农民以投工投劳等方式参与设施建设、运行和管理，鼓励采用政府和社会资本合作（PPP）等方式，引导企业和金融机构积极参与，推动农村生活污水第三方治理。

1.6规划目标

近期目标：到2025年，农村生活污水治理整村（行政村）推进比例＞60%，水污染物排放达标率不低于80%。建成并完善“五位一体”的县域农村生活污水治理设施运维管理体系。日处理设计规模30 m3/d及以上农村生活污水处理设施全部实现标准化运营。开展农村生活污水治理的服务对象满意度不低于85%。

远期目标：到2035年，农村生活污水治理设施行政村覆盖率100%，设施处理出水实现全部达标排放，日处理设计规模20 m3/d及以上农村生活污水处理设施全部实现标准化运营。开展农村生活污水治理的服务对象满意度不低于95%。

2 区域概况

2.1自然环境概况

2.1.1地理位置

永福县属广西壮族自治区桂林市，位于自治区东北部，桂林市西南部，地处东经109°36′～110°14′，北纬24°37′～25°26′，南北相距90.5公里，东西相距63公里，面积2806平方公里。东部和北部与临桂区交界，东南部与阳朔县、荔浦市、鹿寨县为邻，南接鹿寨县，西与融安县毗邻。

2.1.2地形地貌

永福县境内至今发现的地层有震旦、寒武、泥盆、石炭、白恶诸系，泥盆第约占70%，寒武系约占20%，其他系约占10%。县内地质构造特征，主要受加里东期，印支期和喜马拉雅期构造运动的影响。境内断裂主要是：百寿（寿城）断裂和永福断裂。

永福县境内，天平山山脉两支脉大雾山、大崇山，由西北向南和东南延伸。洛清江在县境内由东北流向西南，把县内东南、西北两山地截然分开。大崇山山脉由北向南延伸，将全县分成东西两部分。

2.1.3气候特征

永福县属中亚热带气候，太阳辐射强，四季分明，气候适宜。年平均气温为18.8℃，极端最高温度38.8℃，最低温度-3.8℃，全年无霜期316天；光照充足，年辐射量为98.34千卡/平方厘米，其中5～10月份辐射量65.36千卡/平方厘米，占全年总辐射量的66.5%；降雨充足，年平均降雨量为2001.1毫米，是广西多雨中心之一，降雨时空分布不均，多集中在每年的3至8月，形成了春夏雨多而集中，秋冬少雨干旱的特点。多年平均蒸发量1583毫米，年平均相对湿度79%。全年受季风影响，主导风向东北的频率为42%以上，每年的10月至次年的2月平均风速达5.4米/秒。

2.1.4动、植物资源

永福县山区面积大，森林资源丰富，全县森林覆盖率为77.57%，森林蓄积6339706立方米。主要植被类型为常绿阔叶林和常绿针叶林。常绿阔叶林以壳斗科树种为主，茶科、木兰科的树种次之。常绿针叶林以马尾松、湿地松为主，杉木人工林、速生桉为次。竹林主要有毛竹、慈竹、摆竹和箬竹，以毛竹为主。灌木林主要有柃木、映山红等。草本植物主要有五节芒、野古草、画眉草、黄茅草等。由于人为活动，原生常绿阔叶林大多被破坏，逐步演替为阔叶次生林和草坡。这几年，通过大量种植松、杉、桉、竹等，森林植被已有较大程度的恢复。

2.1.5矿产资源

永福县矿产资源比较丰富，非金属矿产具有一定优势，资源潜力大。已发现的矿产资源有26种，矿产地112处。属第一位的有重晶石、铅锌、铁、石灰石等，第二位的有方解石、页岩、磷硫、大理石等。另外，铁矿、有色金属、建材和其他非金属矿产也具有明显优势。其中，重晶石查明资源储量170万吨，硫铁矿查明资源储量5万吨，赤铁矿查明资源储量1000万吨，铅锌金属量2.5万吨。全县矿产资源开发已形成一定规模，开采的矿种较多，矿石产量达到一定水平。铅锌、重晶石、方解石等矿产品在全区具有重要地位，重晶石等矿产品及其加工产品销往国内外，是全县经济发展的支柱产业。

2.1.6土地资源

全县土地总面积为277708.2公顷。2006年末，农用地面积231161.45公顷，占土地面积的83.24%，其中耕地面积29665.78公顷，占土地总面积的10.68%，园地面积2376.8公顷，占土地总面积的0.86%，林地面积191316.49公顷,占土地总面积的68.89%，其它农用地7802.39公顷，占土地总面积的2.81%；建设用地面积6843.42公顷，占土地总面积的2.46%，未利用土地39703.33公顷，占土地总面积的14.3%。耕地主要分布在东北部罗锦、苏桥、桃城、广福、堡里河谷平原、溪谷平地、溶蚀平原及低丘台地地区和西南部的百寿、三皇、永安等乡镇的峰林谷地、峰丛洼地和孤峰平原。

2.1.7水资源

永福县境内大小河流纵横交错，均属珠江流域西江水系柳江流域。集雨面积在10平方公里以上的河流有55条，总长991 km。其中：集雨面积1000平方公里以上的2条，100~1000平方公里以下的7条。除1条集雨面积49.44平方公里的雅窑河流入融安县汇入融江外，其余都汇入洛清江，经鹿寨县注入柳江。河流总集水面积4396.03平方公里。

永福县城区位于洛清江上游。洛清江水系上游干流称为义江，发源于广西壮族自治区桂林市临桂县北部太平山脉的茅针山区，于流顺地势自北向南奔流，至永福县城与西江汇合，汇合口以下称为洛清江。义江河段至永福县城有相思江、堡里河（茅河）汇入。永福县城以下洛清江向南略偏西流去，流至鹿寨县城前有古尝河、石门河、小江河、砂坪河、大邦河、木皮河汇入，到鹿寨县城后有石榴河汇入，至鹿寨县江口村附近汇入柳江。洛清江流域地形北高南低，流域形状北端狭小，总体上呈长方形，东西宽约60 km，南北长约130 km，流域地理位置为东经109°36′~110°12′，北纬24°16′~25°40′。全流域集雨面积7592 km²，主河道长度275 km，干流平均坡降0.42‰，流域平均高程335 m。

洛清江流域北部有天平山，与六漫河分水，东北部有横岭与青狮潭水库流域分水，东部有驾桥岭与桂江支流良丰江、荔浦河分水，西部为天平山余脉与融江沙埔河等分水。流域分水岭北部、西北部、东部较高，主峰在1000 m以上，其中广福顶、老山顶最高达1700 m，流域分水在东北部的湘桂铁路线一带较低，高程在200—500 m左右。流域内高程在300 m以上的山区面积占总面积的62%。

堡里河（茅河）也是洛清江的一条支流，发源于阳朔县、荔浦县与永福县三县交界的三县界山顶，流域集雨面积为454 km²，主河道长度47 km，干流平均坡降3.28‰。流域平均高程为430 m。堡里河在永福县城区官村附近汇入洛清江上游干流东河。

西河是洛清江的一条比较大的支流，发源于临桂、融安、龙胜县交界的广福乡，流域集雨面积为1153 km²，主河道长度为94.0 km，干流平均坡降2.47‰，流域平均高程486m。西河在永福县城区糖厂上游900 m处汇入洛清江。西河的主要一级支流有丹江、破塘江、上维河、碧潦河、埠里河、拉江、双塘江、拖江、百寿河、里旺河、兴隆河、小河口、泡口河、银洞河等。

2.1.8旅游资源

永福生态环境优越，文化底蕴深厚，区位优势明显，发展旅游业具有得天独厚的条件。近年来，永福县以打造工业大县旅游强县为发展定位，2018年，永福县被确定为第一批自治区级全域旅游示范区创建单位。目前，永福县域内有1个国家AAAA级景区——桂林永福金钟山旅游度假区，1个国家AAA级旅游景区——永福县凤山公园。永福县崇山村古民居2011年被列为第一批自治区历史文化名村，2013年被列为第二批中国传统村落。永福县计划总投资8750万元，将崇山古村作为国家4A级景区进行打造，进一步丰富永福全域旅游内涵。

永福县以创建国家园林城市、自治区全域旅游示范区为抓手，全力补齐旅游短板。据统计，2018年，全县共打造市级美丽永福宜居乡村示范村六个，生态乡村示范村19个，全年共接待游客118.37万人次，增长22.1%，旅游总消费15.22亿元，增长30.1%。2019年1~6月，永福接待游客58.94万人次，实现旅游总消费6.72亿元。

2.2社会经济概况

2.2.1行政区划与人口

永福县下辖6镇3乡，6个社区，93个建制村，1244个自然村。2018年末，全县户籍总人口29.07万人，其中城镇人口6.89万人；常住人口24.85万人，其中城镇人口9.02万人，常住人口城镇化率为36.3%。全年全县出生人数3035人，符合政策生育率95.09%，人口自然增长率4.75%。永福县各乡镇下辖行政村及自然村（屯）统计情况如表2.2-1所示，各乡镇农村常住人口比例如图2.2-1所示。

表2.2-1  永福县行政区划一览表

| 乡镇 | 行政村名单 | 行政村个数 | 自然村（屯）个数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 永福镇 | 鱼洞村、四合村、银洞村、曾村、塘堡村、湾里村、南雄村、樟峡村、泡口村、大苏村、坪岭村 | 11 | 117 |
| 苏桥镇 | 石门村、树桥村、太平村、盘洞村、黑石岭村、良村、大埠村、大罗村 | 8 | 67 |
| 罗锦镇 | 崇山村、江月村、上笑村、下村、林村、星草村、岭桥村、大西村、米田村、尚水村、金福村、高崇村、永升村 | 13 | 174 |
| 百寿镇 | 朝兑村、白果村、双合村、三河村、朝阳村、石龙村、江岩村、双桥村、东岸村、新隆村、山南村 | 11 | 193 |
| 堡里镇 | 茶料村、胜利村、波塘村、黄源村、堡里村、和顺村、河东村、九槽村、拉木村、罗田村、清坪村、三多村 | 12 | 119 |
| 广福乡 | 大石村、矮岭村、德安村、广福村、龙桥村、龙溪村、马陂村、上寨村 | 8 | 158 |
| 龙江乡 | 兴隆村、西河村、驿马村、保安村、双江村、上维村、仁合村、龙隐村、龙山村、丹江村 | 10 | 153 |
| 三皇镇 | 荣田村、大路村、江头村、三皇村、清水村、六龙村、马安村、桐木村、文明村、古城村、华山村 | 11 | 116 |
| 永安乡 | 枫木村、凤凰村、喇塔村、太和村、永新村、永安村、永富村、独州村、军屯村 | 9 | 147 |

图2.2-1  永福县各乡镇农村常住人口比例图

永福县村镇层次等级分为五级，包括核心城镇、重点镇、一般乡镇、中心村、基层村五个层次。

根据《永福县城总体规划（2012—2030）》，永福县规划未来产业空间发展采取“中心集聚，点轴拓展，多点联动”的布局模式，通过构建“产业增长点—产业集聚区—产业带”的产业空间发展格局，带动地区经济增长，构建“两核两带四片区”的总体布局结构。即以永福镇和苏桥经济开发区为发展核心，“两带”即依托福寿文化和福寿养生资源构建的“百寿-龙江-永福-罗锦”养生产业带，和依托湘桂铁路、桂柳高速公路及322国道发展的“苏桥-永福-广福”工业产业带。“四片区”即苏桥镇、罗锦镇和广福乡构成的以工业发展为主的东部经济区，百寿镇、龙江乡构成的以生态旅游、福寿旅游为重点的北部经济区，三皇镇和永安乡构成的以特色农业发展为主的西部经济区，堡里镇、广福乡南部构成的以特色生态农业为主的南部经济区。永福县城镇职能结构规划及人口规模见表2.2-2所示。

表2.2-2  永福县城镇职能结构规划一览表

| 城镇等级 | 城镇名称 | 2030年规划城镇人口规模（万人） |
| --- | --- | --- |
| 一级：中心城区 | 永福县城 | 10 |
|  | 苏桥经济开发区（苏桥镇） | 50（其中苏桥镇区2万人） |
| 二级：中心镇 | 罗锦镇 | 1.5—5.0 |
|  | 广福乡 |  |
|  | 百寿镇 |  |
| 三级：一般镇、乡、场、团 | 三皇镇 | 0.5—1.5 |
|  | 永安乡 |  |
|  | 堡里镇 |  |
|  | 龙江乡 |  |
| 四级：中心村 | 共33个 | 0.08—0.3 |

2.2.2社会经济发展

2019年，永福县以经济主体结构性优化改革为导向，坚持稳中求进工作总基调，落实高质量发展要求，推动全县经济在“十三五”时期的攻坚之年调整经济结构，使得产业增势向可持续发展。2019年，全县三次产业稳中有增，增幅较前三季度提升，经济总体呈高开低走高收的“V”字型调整性增长态势。

据初步统计，2019年全县生产总值（按上年可比价格计算，下同）同比增长7.2%，比全年目标增幅高0.2个百分点，较上年同期回落0.8个百分点，较前三季度提升2.2个百分点。其中，第一产业同比增长6.2%，较去年同期回落1.4个百分点；第二产业同比增长13.7%，较去年提升5.5个百分点；第三产业同比增长5.8%，较去年回落2.2个百分点。三次产业结构比33.8:16.7:49.6；三次产业对生产总值的贡献率分别为30.1%、29.7%、40.2%，其中工业对生产总值的贡献率23.9%。

主要经济指标完成情况：据统计，规模以上工业总产值同比增长1.9%，规模以上工业增加值同比增长31.1%；财政收入同比下降19.2%；固定资产投资同比增长17.0%；农林牧渔业总产值同比增长6.4%；农林牧渔业增加值同比增长6.4%。社会消费品零售总额同比增长9.2%；城镇居民人均可支配收入同比增长6.5%；农村居民人均可支配收入同比增长10%。

2.3生态环境保护状况

“十三五”期间，永福县坚持“保护优先，预防为主，综合治理，损害担责”的原则，以“改善环境质量、保障环境安全”为目标，突出污染防治，加快生态建设。持续开展大气污染防治工作，做好全县6家砖厂在线监管、15家企业燃煤小锅炉整治以及施工工地扬尘控制工作，做到工业企业烟尘达标排放，全县空气质量优良率为85%。二是扎实开展 “美丽永福·宜居乡村”活动，农业人居环境整治全面展开。百寿、三皇、堡里、罗锦4个镇的污水处理设施建设竣工并调试运营。乡村保洁实现全覆盖，乡镇环境持续改善。第二批13个太阳能光伏发电公共照明示范村竣工、并网发电。全县完成造林面积1.3万亩，全民义务植树48万株，并扎实开展“绿盾2018”行动，加强对寿城、架桥岭水源林保护区以及西江流域等重点林区的管理。三是加快实施乡村卫生清洁工作，实施了9000户无害化卫生厕所改造工作和9000户清洁厨房改造工作，宜居环境得到了进一步提升。四是抓好县县通天然气工程建设，县城管道开始全面铺装。五是以城镇污水处理设施工程减排、规模化畜禽养殖减排等项目为重点扎实开展节能减排工作。全县饮用水水源地水质达标率100%。在公交系统中引进了60辆新能源公交车，增设城乡公交线路，响应绿色环保出行的理念。

2.3.1永福县水功能区划

在《广西壮族自治区水功能区划（修订）》（2016年）中，区划的永福县境内河流包括洛清江和西河，其中一级区划河段5个，包括2个开发利用区，2个保留区和1个源头水保护区；二级区划河段2个，为饮用、工业、农业等用水功能。

在《桂林市水功能区划》成果中，区划的永福县境内河流包括相思江、寿城河、堡里河、金鸡河、大邦河、矮岭河、九槽河、黄腊河、三皇河，其中一级区划河段13个，包括4个开发利用区，6个保留区以及3个源头水保护区；二级区划河段有5个，为饮用、工业、农业和景观等用水功能。

永福县境内各级水功能区划成果如表2.3-1~表2.3-4所示。

表2.3-1  广西壮族自治区水功能一级区划成果（永福县境内）

| 序号 | 一级水功能区名称 | 河流 | 河段 | 范围 | 长度（km） | 水质目标（2030年） | 区划依据 | 序号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 起始断面 | 终止断面 |  |  |  |
| 1 | 洛清江临桂—永福开发利用区 | 柳江 | 洛清江 | 临桂县五通镇 | 永福县广福乡 | 77 | 按二级区划 | 农业、工业、饮用 |
| 2 | 洛清江永福—鹿寨保留区 | 柳江 | 洛清江 | 永福县广福乡 | 永福与鹿寨交接 | 20 | Ⅱ | 开发利用程度较低 |
| 3 | 永福江（西河）源头水保护区 | 柳江 | 西河 | 源头（临桂县黄沙乡） | 永福县龙江乡 | 37 | Ⅱ | 源头水保护 |
| 4 | 永福江（西河）永福保留区 | 柳江 | 西河 | 永福县龙江乡 | 永福县永福镇泡口 | 43 | Ⅱ | 开发利用程度较低 |
| 5 | 永福江（西河）永福开发利用区 | 柳江 | 西河 | 永福县永福镇泡口 | 入洛清江口 | 14 | 按二级区划 | 饮用、工业 |

表2.3-2  广西壮族自治区水功能二级区划成果（永福县境内）

| 序号 | 一级水功能区名称 | 河流 | 河段 | 范围 |  | 长度（km） | 水质目标（2030年） | 区划依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 起始断面 | 终止断面 |  |  |  |
| 1 | 洛清江永福工业农业用水区 | 柳江 | 洛清江 | 两江镇两江大洲村 | 永福县广福乡 | 44 | Ⅲ | 工业、农业 |
| 2 | 永福江永福饮用工业用水区 | 柳江 | 西河 | 永福县永福镇泡口 | 入洛清江口 | 14 | Ⅲ | 饮用、工业 |

表2.3-3  桂林市水功能一级区划成果（永福县境内）

| 序号 | 功能区名称 | 河流 | 河段 | 范围 |  | 长度（km） | 水质目标（2030年） | 区划依据 | 乡镇行政区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 起始断面 | 终止断面 |  |  |  |  |
| 1 | 相思江临桂—永福开发利用区 | 柳江 | 相思江 | 临桂县太平河与会仙河交汇处 | 永福县苏桥镇入洛清江口 | 16.9 | 按二级区划 | 饮用、工业、农业 | 罗锦镇、苏桥镇 |
| 2 | 寿城河永福保留区 | 柳江 | 寿城河 | 永福县百寿镇独山村 | 永福县百寿镇三河村 | 19.8 | Ⅲ | 开发利用程度较低 | 百寿镇 |
| 3 | 堡里河永福源头水保护区 | 柳江 | 堡里河 | 永福县堡里镇河东村 | 永福县堡里镇茶料村 | 19.4 | Ⅱ | 架桥岭水源林自然保护区 | 堡里镇 |
| 4 | 堡里河永福开发利用区 | 柳江 | 堡里河 | 永福县堡里镇茶料村 | 入洛清江口 | 34.5 | 按二级区划 | 饮用、工业、农业 | 堡里镇 |
| 5 | 金鸡河永福源头水保护区 | 柳江 | 金鸡河 | 永福县堡里镇清坪村桐子界 | 永福县堡里镇永升村 | 14.2 | Ⅱ | 架桥岭水源林自然保护区 | 堡里镇 |
| 6 | 金鸡河永福开发利用区 | 柳江 | 金鸡河 | 永福县堡里镇永升村 | 入堡里河口 | 18.1 | 按二级区划 | 饮用、工业、农业 | 堡里镇 |
| 7 | 大邦河永福保留区 | 柳江 | 大邦河 | 永福县永安乡独洲村 | 永福县广福乡大石村 | 35.7 | Ⅲ | 开发利用程度较低 | 广福乡、永安乡 |
| 8 | 矮岭河永福保留区 | 柳江 | 矮岭河 | 永福县广福乡德安村更当山背 | 永福县与鹿寨县交界处 | 24 | Ⅲ | 开发利用程度较低 | 广福乡 |
| 9 | 九槽河永福源头水保护区 | 柳江 | 九槽河 | 架桥岭古报尾 | 永福县堡里镇九槽村 | 5.7 | Ⅱ | 架桥岭水源林自然保护区 | 堡里镇 |
| 10 | 九槽河永福保留区 | 柳江 | 九槽河 | 永福县堡里镇九槽村 | 永福县与鹿寨县交界处的湾塘 | 31.7 | Ⅲ | 开发利用程度较低 | 堡里镇 |
| 11 | 黄腊河永福保留区 | 柳江 | 黄腊河 | 永福县永安乡 | 永福县与鹿寨县交界处的喇塔 | 23.8 | Ⅲ | 开发利用程度较低 | 永安乡 |
| 12 | 三皇河永福保留区 | 柳江 | 三皇河 | 永福三皇镇古毫沟 | 永福县三皇镇华山水库库尾 | 9.4 | Ⅲ | 开发利用程度较低 | 三皇镇 |
| 13 | 三皇河永福开发利用区 | 柳江 | 三皇河 | 永福县三皇镇华山水库库位 | 永福县与鹿寨县交界处 | 29.4 | 按二级区划 | 饮用、工业和农业 | 三皇镇 |

表2.3-4  桂林市水功能二级区划成果（永福县境内）

| 序号 | 二级功能区名称 | 所在一级水功能区 | 河流 | 河段 | 范围 |  | 长度（km） | 功能排序 | 水质目标（2030年） | 乡镇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 起始断面 | 终止断面 |  |  |  |  |
| 1 | 相思江苏桥工业、农业用水区 | 相思江临桂—永福开发利用区 | 柳江 | 相思江 | 临桂县太平河与会仙河交汇处 | 永福县苏桥镇入洛清江口 | 16.9 | 工业、农业 | Ⅳ | 罗锦镇、苏桥镇 |
| 2 | 寿城河寿城饮用、工业、农业用水区 | 寿城河永福保留区 | 柳江 | 寿城河 | 永福县百寿镇三河村 | 入西河口 | 15.6 | 饮用、工业和农业 | Ⅲ | 百寿镇、龙江乡 |
| 3 | 堡里河堡里饮用、工业和景观用水区 | 堡里河永福开发利用区 | 柳江 | 堡里河 | 永福县堡里镇茶料村 | 堡里乡罗田村 | 20.2 | 饮用、工业和景观 | Ⅲ | 堡里镇 |
| 4 | 堡里河堡里农业用水区 | 堡里河永福开发利用区 | 柳江 | 堡里河 | 永福县堡里乡罗田村 | 入洛清江口 | 7.76 | 农业 | Ⅲ | 堡里镇 |
| 5 | 三皇河三皇饮用、工业和农业用水区 | 三皇河永福开发利用区 | 柳江 | 三皇河 | 永福县华山水库库尾 | 与鹿寨县交界处 | 29.4 | 饮用、工业和农业 | Ⅲ | 三皇镇 |

2.3.2地表水环境质量状况

永福县共布设2个地表水监测断面，分别为潦潭断面和龙溪断面（国控），监测指标共计26项，监测频次为每月一次。其中潦潭断面2019年上半年水质状况均达到或优于《地表水环境质量标准》（3838-2002）Ⅲ级标准，龙溪断面2019年1、2、4、5月水质状况未达到考核要求的《地表水环境质量标准》（3838-2002）Ⅱ级标准。2018年~2019年潦潭断面和龙溪断面的水质监测指标及考核结果见表2.3-5所示。

表2.3-5  2018年~2019年潦潭断面和龙溪断面水质考核结果

| 监测断面 | 年份 | 监测项目 | 监测频次 | 水环境功能区目标 | 水质类别 | 考核结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 潦潭断面 | 2018年 | 流量、电导率、水温、pH、溶解氧、氨氮、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、石油类、挥发酚、汞、铅、化学需氧量、总磷、总氮、氟化物、铜、锌、硒、镉、硫化物、砷、氰化物、六价铬、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群，共26项。 | 每月1次 | Ⅲ | Ⅱ~Ⅲ | 均达到或优于《地表水环境质量标准》（3838-2002）Ⅲ级标准。 |
|  | 2019年 |  |  |  |  |  |
| 龙溪断面 | 2018年 |  |  | Ⅱ | Ⅱ~Ⅲ | 2018年2月和9月水质状况未达到《地表水环境质量标准》（3838-2002）Ⅱ级标准。 |
|  | 2019年 |  |  |  |  | 2019年1、2、4、5月水质状况未达到《地表水环境质量标准》（3838-2002）Ⅱ级标准。 |

针对龙溪断面超“水十条”考核要求的Ⅱ类标准问题，永福县生态环境局于2019年下半年对洛清江、茅江、潦潭、相思江、西江、大溪河与相思江的6个汇合断面进行布点，并于每月10日前对其进行水质采样分析，形成数据分析报告及时报县河长办，加快各个断面简易监测装置的安装，鱼船上断面水质自动监测站建设工作。经过各部门联合整治排查，龙溪断面水质在2019年下半年均达到Ⅱ级标准。各断面水质监测情况如表2.3-6所示。

表2.3-6  2019年下半年洛清江流域水质改善治理工作水质状况

| 监测点位 | 水质达/超标情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 龙溪断面 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 樟峡大桥断面 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 溶解氧(4.90mg/L)超标 | 未监测 | 达标 |
| 鱼船上断面 | 溶解氧(4.08mg/L)、总磷(0.22mg/L)超标 | 溶解氧(3.29mg/L)超标 | 溶解氧(4.27mg/L)超标 | 溶解氧(3.83mg/L)、氨氮(1.04mg/L)超标 | 溶解氧(4.07mg/L)超标 | 溶解氧(3.87mg/L)超标 | 达标 |
| 苏桥污水处理厂下游铁路桥断面 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 未监测 | 达标 |
| 上塘大桥断面 | 达标 | 达标 | 溶解氧(5.17mg/L)、化学需氧量(36mg/L）超标 | 达标 | 溶解氧(4.84mg/L)、氨氮(1.20mg/L)超标 | 未监测 | 氨氮(1.74mg/L）超标 |
| 潦潭断面 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 注：龙溪断面水质执行地表水环境质量标准《GB3838-2002》Ⅱ类标准，其余断面执行Ⅲ类标准 |  |  |  |  |  |  |  |

鱼船上断面位于罗锦河、神湾河与相思江的汇入口。罗锦镇地势东南高，西北低。断面东侧的神湾河自的桥屯流经神湾屯汇入相思江，沿岸村民居住地较集中，两岸主要种植砂糖橘，农药使用以及生活垃圾不规范倾倒以及农村生活污水无序排放污染该河段水环境质量。

上塘大桥断面有柴江河自苏桥镇的小黑石岭屯流经永福镇的塘堡村汇入洛清江。塘堡村洪山堡屯居住区密集，村民对水资源的保护意识薄弱，生活垃圾随意倾倒在河岸边，且村庄内缺少污水处理设施，雨污合流对水体造成了一定程度的污染。

樟峡大桥断面有马家河自曾村湛底屯流经樟峡村和樟峡村境内的百里溪汇入洛清江。马家河与百里溪河段两岸均为大面积农田，主要种植砂糖橘和水稻。村民随手丢弃的农药瓶、废弃农膜等农业垃圾的堆积是水体被污染的主要污染源。樟峡屯常住人口较多，村庄内无生活污水处理设施，雨污合流进入百里溪汇入洛清江，对地表水环境造成一定的污染。

2.3.3集中式生活饮用水环境质量状况

永福县县城有1个现用饮用水水源地和1个规划饮用水水源地，即湾里饮用水水源地（现用）和拉搞饮用水水源地（规划），根据《永福县县城饮用水水源保护区调整方案的批复》（桂政函〔2019〕131号），永福县将调整取水口上移至长塘屯河段，新取水口位于湾里在用水源取水口上游5.7公里，拉搞规划饮用水源取水口上游1公里，拉搞饮用水水源地更名为长塘饮用水水源地，调整拉搞饮用水水源保护区为长塘饮用水水源保护区。

长塘饮用水水源地位于西河，湾里和拉搞饮用水源取水口上游。服务人口约9万人，设计供水量近期（2020年）供水规模为3万立方米/天配置，远期（2030年）供水规模为4.5万立方米/天，取水泵站土建规模为4.5万立方米/天，设备按照近期3万立方米/天配置，输配水管按4.5万立方米/天设计，采用暗管供水。按西河最枯流量3.24立方米/秒计算，每天输水量为28.0万立方米，远大于所需近期和远期取水规模。结合永福县城的人口增长情况，预测2030年取水量为4.5万立方米/天，供水保证率为97%。长塘饮用水水源地取水口水质监测结果显示，除粪大肠菌群达到Ⅲ类水质标准，其余均达到GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅱ类水质标准。

永福县集中式生活饮用水监测断面为湾里断面，监测指标为《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1的基本项目（23项，化学需氧量除外）、表2的补充项目（5项）和表3的优选特定项目（33项），共61项，监测频次为每季度一次。2019年上半年湾里断面水质状况达到或优于《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅱ级标准。

永福县县城饮用水水源保护区划分结果如表2.3-7所示。

永福县乡镇集中式饮用水水源地有12个，其中在用水源地10个，规划水源地2个。乡镇饮用水水源保护区划分已获自治区人民政府批复（桂政函〔2016〕199号），保护区划分结果如表2.3-8所示。未划定饮用水水源保护区，供水人口较多的农村集中式饮用水水源地有6个，水源地概况见表2.3-9所示。

表2.3-7  永福县县城饮用水水源保护区划分结果

| 水源地名称 | 水源地类型 | 使用状态 | 保护区类型 | 水源地保护区面积 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 水域 | 面积（km2） | 陆域 | 面积（km2） |
| 湾里饮用水水源保护区 | 河流型 | 在用 | 一级保护区 | 西河水域长度为从湾里取水口上游3000米至该取水口下游100米的水域，支流银洞河水域长度为从汇入口向该河上游延伸1000米的水域。水域宽度为5年一遇洪水所能淹没的区域。 | 0.322 | 一级保护区河段沿河两岸各纵深50米的陆域。 | 0.427 |
|  |  |  | 二级保护区 | 西河水域长度为该河一级保护区上游边界向上游延伸至拉搞饮用水水源保护区下游边界（长度为1350米），以及从该河一级保护区下游边界向下游延伸200米的水域，支流银洞河水域长度为该河一级保护区上游边界向上游延伸2000米的水域。水域宽度为一级保护区水域向外延伸至10年一遇洪水所能淹没的区域。 | 0.157 | 湾里饮用水水源保护区河段沿河岸各纵深1000米的陆域（不含一级保护区陆域）。 | 12.826 |
| 长塘饮用水水源保护区 | 河流型 | 规划 | 一级保护区 | 长度为西河长塘取水口上游1000米至下游100米，宽度为西河多年平均水位对应的高程线以下的水域。 | 0.1 | 一级保护区水域沿岸纵深50米的陆域范围。 | 0.21 |
|  |  |  | 二级保护区 | 长度为一级保护区的上游边界向上游延伸13306米、下游边界向下游延伸200米，宽度为西河多年平均水位对应的高程以下的水域。 | 0.79 | 一级、二级保护区水域沿岸纵深不小于1000米的陆域，但不超过流域分水岭范围（一级保护区陆域除外）。 | 24.44 |

表2.3-8  永福县乡镇集中式饮用水水源保护区划分结果

| 序号 | 乡镇 | 水源地 | 水源地类型 | 功能区 名称 | 功能区范围 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 水域 | 面积（km2） | 陆域 | 面积（km2） |
| 1 | 罗锦镇 | 白头岩村水源地 | 地下水型 | 一级 保护区 | 以开采井中心为圆心，半径50 m的圆形区域。 | 0.008 | 水井不设一级保护区陆域。 | / |
|  |  |  |  | 二级 保护区 | 以开采井中心为圆心，半径1000 m的圆形区域（除一级保护区外）。 | 3.14 | 水井不设二级保护区陆域。 | / |
|  |  | 金鸡河水库水源地 | 水库型 | 一级 保护区 | 全部库区水域设为一级保护区。 | 2.4 | 金鸡河水库一级保护区水域正常水位线以上200 m范围内的陆域（不包括大坝下游的200 m范围内的陆域）。 | 1.43 |
|  |  |  |  | 二级 保护区 | 为水库回水末端沿河流上溯5.2 km的水域（河道）。 | 0.4 | 水库周边山脊线以内、水库回水末端沿河流上溯5.2 km的全部陆域汇水区域以及坝首下游200 m范围的陆域（除一级保护区陆域外）。 | 14.27 |
| 2 | 百寿镇 | 百寿河水源地 | 河流型 | 一级 保护区 | 取水口上游1000 m至取水口下游100 m为水域长度、5年一遇洪水所能淹没的区域为水域宽度。 | 0.08 | 长度与一级保护区水域范围相同，宽度为沿岸纵深50 m的陆域。 | 0.24 |
|  |  |  |  | 二级 保护区 | 长度从一级保护区的上游边界向上游延伸2000 m，下游边界向下延伸200 m，宽度为一级保护区水域向10年一遇洪水所能淹没的区域。 | 0.12 | 长度与二级保护区水域范围相同，宽度为百寿河沿岸纵深范围200 m的范围。 | 1.68 |
| 3 | 苏桥镇 | 苏桥公路桥水源地 | 河流型 | 一级 保护区 | 取水口上游1000 m至取水口下游100 m为水域长度、5年一遇洪水所能淹没的区域为水域宽度。 | 0.13 | 长度与一级保护区水域范围相同，宽度为沿岸纵深50m的陆域。 | 0.26 |
|  |  |  |  | 二级 保护区 | 长度从一级保护区的上游边界向上游延伸2Km，下游边界向下延伸200m，宽度为一级保护区水域向10年一遇洪水所能淹没的区域。 | 0.65 | 长度与二级保护区水域范围相同，宽度为大溪河沿岸纵深范围200m的范围。 | 2.52 |
|  |  | 黑石岭水源地 | 河流型 | 一级 保护区 | 取水口上游1000 m至取水口下游100m为水域长度、5年一遇洪水所能淹没的区域为水域宽度。 | 0.78 | 长度与一级保护区水域范围相同，宽度为沿岸纵深50m的陆域。 | 0.53 |
|  |  |  |  | 二级 保护区 | 长度从一级保护区的上游边界向上游延伸2000 m，下游边界向下延伸200 m，宽度为一级保护区水域向10年一遇洪水所能淹没的区域。 | 1.65 | 长度与二级保护区水域范围相同，宽度为大溪河沿岸纵深范围200 m的范围。 | 2.82 |
| 4 | 堡里镇 | 板峡水库水源地 | 水库型 | 一级 保护区 | 取水口半径300m范围内的水域及相应集水区陆域。板峡水库主坝取水点下游500 m为一级保护区水域长度。5年一遇洪水所能淹没的区域为水域宽度。 | 0.93 | 取水口侧正常水位线以上10~50m的范围及入库河流上溯1000 m河道沿岸纵深50 m（5年一遇洪水线）的范围。 | 3.64 |
|  |  |  |  | 二级 保护区 | 除了一级保护区边界外的整个水域面积以及入库河流上溯1000 m以上，一级保护区边界向上游延伸2000 m的河道水域设为二级保护区。 | 2.75 | 水库周边山脊线以内（一级保护区以外）及入库河流上溯1000m以上，一级保护区边界向上游延伸3000m的河道沿岸纵深300～500m的范围。 | 15.74 |
| 5 | 广福乡 | 山溪水水源地 | 河流型 | 一级 保护区 | 山溪水取水点下游100 m水域及取水口上游全部水域。 | 0.001 | 与一级水域相对应的距河岸50 m纵深的陆域。 | 0.15 |
|  |  |  |  | 二级 保护区 | 一级水域下边界下延200 m水域，取水口上游无二级水域。 | 0.0002 | 将山溪水取水点周边的第一道山脊线以内范围（汇水区域，除一级保护区陆域外），划定为二级保护区。 | 1.49 |
|  |  | 马坡河水源地 | 傍河型地下水 | 一级 保护区 | 地下水一级保护区为以取水口为中心的半径50 m的圆形区域，河流一级水域为取水口上游1000 m至取水口下游100 m的水域，宽度为相应的河道水面宽度。 | 0.01 | 与一级水域相对应的距河岸50 m纵深的陆域。 | 0.11 |
|  |  |  |  | 二级 保护区 | 水井不设二级保护区，河流二级水域为一级保护区上游边界向上游延伸2000 m，一级保护区下游边界向下游延伸200 m。 | 0.022 | 二级水域下边界以上、分水岭以内、距河岸纵深约1000 m的陆域范围（不含一级保护区陆域）。 | 7.71 |
| 6 | 三皇镇 | 华山水库水源地 | 水库型 | 一级 保护区 | 水库正常水位线以下的全部水域面积和入库河流上溯1000 m的河道划为一级保护区。 | 0.58 | 取水口侧正常水位线以上10~50m的范围及入库河流上溯1000 m河道沿岸纵深50 m（5年一遇洪水线）的范围。 | 0.58 |
|  |  |  |  | 二级 保护区 | 一级保护区边界向上游延伸2000 m的河道水域设为二级保护区。 | 0.06 | 水库周边山脊线以内（一级保护区以外）及入库河流上溯1000 m以上，一级保护区边界向上游延伸2000 m的河道沿岸纵深300 m～500 m的范围。 | 1.27 |
| 7 | 永安乡 | 龙江河水源地 | 河流型 | 一级 保护区 | 取水口上游1000 m至取水口下游100 m为水域长度、5年一遇洪水所能淹没的区域为水域宽度。 | 0.033 | 长度与一级保护区水域范围相同，宽度为沿岸纵深50 m的陆域。 | 0.12 |
|  |  |  |  | 二级 保护区 | 长度从一级保护区的上游边界向上游延伸2000 m，下游边界向下延伸200 m，宽度为一级保护区水域向10年一遇洪水所能淹没的区域。 | 0.066 | 长度与二级保护区水域范围相同，宽度为龙江河沿岸纵深范围200 m的范围。 | 1.09 |
| 8 | 龙江乡 | 砂仁沟山溪水水源地 | 河流型 | 一级 保护区 | 山溪水取水点下游100 m水域及取水口上游全部水域。 | 0.001 | 与一级水域相对应的距河岸50 m纵深的陆域。 | 0.124 |
|  |  |  |  | 二级 保护区 | 一级水域下边界下延200 m水域，取水口上游无二级水域。 | 0.0002 | 将山溪水取水点周边的第一道山脊线以内范围（汇水区域，除一级保护区陆域外），划定为二级保护区。 | 1.78 |
|  |  | 六苗沟山溪水水源地 | 河流型 | 一级 保护区 | 山溪水取水点下游100 m水域及取水口上游全部水域。 | 0.001 | 与一级水域相对应的距河岸50 m纵深的陆域。 | 0.1 |
|  |  |  |  | 二级 保护区 | 一级水域下边界下延200 m水域，取水口上游无二级水域。 | 0.0002 | 将山溪水取水点周边的第一道山脊线以内范围（汇水区域，除一级保护区陆域外），划定为二级保护区。 | 0.47 |
|  |  | 龙江河水源地 | 河流型 | 一级 保护区 | 取水口上游1000 m至取水口下游100 m的水域长度划定为一级保护区域。 | 0.033 | 沿岸纵深50 m的陆域范围。 | 0.11 |
|  |  |  |  | 二级 保护区 | 一级保护区上游边界向上游延伸2000 m，一级保护区下游边界向下游延伸200 m的龙江河水域长度。 | 0.066 | 沿岸纵深1000 m的陆域（不含一级保护区陆域）。 | 6.49 |

表2.3-9  永福县现用农村集中式饮用水水源地及服务范围

| 序号 | 水源地名称 | 乡镇 | 水源地类型 | 取水口坐标 |  | 服务范围 | 服务人口 （人） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |
| 1 | 矮岭村饮用水水源地 | 广福乡 | 地下水型 | 109.957574 | 24.801487 | 矮岭村 | 1000 |
| 2 | 清水村清水街饮用水水源地 | 三皇镇 | 溶洞井水 | 109.691227 | 25.012021 | 清水街 | 1190 |
| 3 | 高崇村饮用水水源地 | 罗锦镇 | 地下水型 | 110.129508 | 25.049042 | 高崇村 | 1350 |
| 4 | 林村饮用水水源地 | 罗锦镇 | 地下水型 | 110.098906 | 24.952748 | 林村 | 1950 |
| 5 | 星草村饮用水水源地 | 罗锦镇 | 地下水型 | 110.079078 | 24.989426 | 星草、星塘桥、马鞍桥 | 1270 |
| 6 | 罗锦镇米田饮用水水源地 | 罗锦镇 | 地下水型 | 110.104888 | 24.986323 | 罗锦圩、镇上、下村、尚水、星草、岭桥、高崇、崇山、上笑、米田 | 21353 |

2.3.4自然保护区概况

永福县境内有2个自治区级自然保护区，分别广西寿城自治区级自然保护区和广西架桥岭自治区级自然保护区。

（1）广西寿城自治区级自然保护区

广西寿城自治区级自然保护区位于东经109°38′15″～109°56′，北纬25°02′20″～25°30′10″之间，共跨永福县和临桂区2个县（区），总面积为759 km2，主要保护对象是水源涵养林。在永福县辖区内，寿城自然保护区占地面积为53651.6公顷，包括龙江乡的7个村和百寿镇的12个村，分成两个保护区主区和六个保护小区。

（2）广西架桥岭自治区级自然保护区

广西架桥岭自治区级自然保护区地理坐标为北纬24°21'16"~25°02'09"，东经109°55'51"~110°23'25"，保护区涉及永福县、荔浦市、阳朔县等3个县（市），总面积51810.4公顷。广西架桥岭自治区级自然保护区较为分散，3个县（市）辖区内的保护区范围相对独立。保护区确界后在永福县辖区内分为4个片区，即永福架桥岭片区、大坪山片区、金鸡河水库片区和南木沟片区，总面积为28757.4公顷。

永福县境内自治区级自然保护区范围涉及的村镇如表2.3-10所示。

表2.3-10  永福县境内自治区级自然保护区范围涉及村镇一览表

| 自然保护区名称 | 乡镇 | 行政村 | 行政村数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 广西寿城自治区级自然保护区 | 龙江乡 | 龙隐村、驿马村、龙山村、保安村、上维村、丹江村、龙江村 | 7个 |
|  | 百寿镇 | 山南村、双桥村、三河村、新隆村、双合村、江岩村、朝兑村、东岸村、白果村、寿城村、朝阳村、石龙村 | 12个 |
| 广西架桥岭自治区级自然保护区 | 罗锦镇 | 下村村、上笑村、星草村、米田村、林村村、大西村、江月村、金福村、永升村 | 9个 |
|  | 堡里镇 | 清坪村、茶料村、胜利村、河东村、合顺村、九槽村 | 6个 |
|  | 广福乡 | 德安村、上寨村 | 2个 |

3 污染源分析

3.1用水及排水体制

3.1.1用水情况

永福县农村饮用水主要有3种。在乡镇镇区范围内的村（屯）用水方式是乡镇集中式饮用水，17个村（屯）（见表2.3-5）用水方式是农村集中式饮用水，大部分村（屯）用水方式为农村分散式饮用水。自2001年起，永福县共完成357项农村饮水安全工程，解决饮水不安全人口约20.4万人。永福县正在积极推进村庄基础设施“七改造”行动，其中的“改水行动”要求继续推进农村饮水安全巩固提升工程，到2020年，全县农村饮水安全集中供水率达80%以上，自来水普及率达80%以上，全面解决贫困人口饮水安全问题。

3.1.2排水情况

3.1.2.1乡镇污水处理厂建设情况

永福县目前有1个县级污水处理厂，5个城镇污水处理厂，分别为罗锦镇、百寿镇、三皇镇、堡里镇和苏桥镇。已投入运营的5个污水处理厂服务范围主要为污水处理厂所在乡镇的集镇中心及周边部分村（屯）。目前，罗锦镇、百寿镇、三皇镇和堡里镇的污水处理厂月平均负荷率较低，还需扩大纳污范围提升负荷率。若要达到50~70%的负荷率，各污水处理厂还需新建10公里的配套污水收集管网，需匹配资金约950万元。

根据《永福县农村人居环境整治三年行动实施方案（2018—2020年）》，继续推进完善乡镇污水处理设施建设及运营管理，再建成3个以上镇级污水处理设施，有条件的乡镇实施城镇污水收集管网延伸工程。故广福乡、龙江乡和永安乡集镇中心范围内的村（屯）不在本次规划治理范围内。

污水处理厂的运营情况见表3.1-1所示。生活污水已纳入城镇生活污水处理厂的自然村屯名单如表3.1-2所示。

表3.1-1  永福县城镇污水处理厂运营情况

| 名称 | 地址 | 投入运行时间 | 服务范围 | 污水处理工艺 | 配套管网长度（公里） | 设计处理水量（m3/d） | 实际处理水量（m3/d） | 2019年月平均负荷率（%） | 运维费用来源 | 运营情况 | 排水去向 | 出水标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 永福县益源污水处理有限公司 | 永福镇坪岭村下窑屯 | 2010年9月 | 永福县城区 | A2O+硅藻土工艺 | 14.72 | 10000 | 6700 | 67 | 污水处理费 | 良好 | 平岭河 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 |
| 桂林日盛水务有限公司 | 苏桥镇福龙工业园 | 2014年3月 | 苏桥工业园、永福福龙工业园以及苏桥镇集镇 | CASS | 78.6 | 20000 | 8450 | 42.25 | 征收污水处理厂费及政府补贴 | 良好 | 大溪河 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 |
| 罗锦镇污水处理厂 | 罗锦镇岭桥村 | 2019年1月 | 罗锦镇镇区 | 多级复合移动床膜生物反映器MC-MBBR | 10.17 | 800 | 560 | 43.69 |  | 良好 | 下宅河 |  |
| 百寿镇污水处理厂 | 百寿镇东北部芒洞 |  | 百寿镇镇区 |  | 10.13 | 800 | 560 | 44.5 |  | 良好 | 芒洞河与百寿河交叉口处 |  |
| 三皇镇污水处理厂 | 三皇镇大路村安山屯 |  | 三皇镇总体规划的集镇范围 |  | 9.674 | 600 | 420 | 43 |  | 良好 | 桐木河 |  |
| 堡里镇污水处理厂 | 堡里镇三多村 |  | 堡里镇镇区 |  | 6.91 | 500 | 350 | 41 |  | 良好 | 茅河 |  |

表3.1-2  生活污水已纳入城镇污水处理厂的自然村屯名单

| 序号 | 乡镇 | 行政村 | 自然村（屯） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永福镇 | 南雄村 | 五里桥（部分） |
| 2 |  |  | 李家寨 |
| 3 |  | 坪岭村 | 下窑屯（部分） |
| 4 | 苏桥镇 | 树桥村 | 挂鸟树屯（新村部分） |
| 5 |  |  | 桥头寨屯（新村部分） |
| 6 |  |  | 渡船头屯（新村部分） |
| 7 | 三皇镇 | 三皇村 | 坡岭屯 |
| 8 |  | 三皇村 | 中间村（部分） |
| 9 |  | 三皇村 | 三皇圩（新街、湖广街、南闸街、大井街） |
| 10 | 堡里镇 | 堡里村 | 上街屯 |
| 11 |  |  | 下街屯 |
| 12 |  | 三多村 | 下水屯（部分） |

3.1.2.2农村生活污水排水现状

根据永福县境内9个乡镇印发实施的“一河一策”方案，境内地表水水生态环境主要收到农业面源污染、生活垃圾不规范倾倒以及沿岸居民生活污水的威胁。永福县河流沿岸种植的作物主要有砂糖橘和水稻，排查发现部分河段沿岸有农药瓶、废弃农膜等农业垃圾堆积，致使水体受污染。部分河段存在生活污水直排，生活垃圾不规范倾倒的现象较显著。

目前，永福县域内大部分村（屯）没有建设农村集中式污水处理设施。现场调研发现，永福县内农村生活污水排放多为雨污合流制，部分自然村（屯）居民户数较少，常住人口多为老年人与孩童，村（屯）常住人口数量较少，大部分生活污水用于房前屋后菜地浇灌，这部分村庄内鲜有生活污水外排污染自然环境和人居环境的现象。部分村（屯）修建了排水沟，雨水和生活污水通过暗渠或随地势排入周边水田或河沟。少数村庄无排水沟系统，雨水自然排放，污水处于无序排放的状态。

3.1.3农村黑臭水体现状

根据村民的反映，由于无序排放的生活污水和少数散养家禽粪污顺着沟渠淤积在村（屯）低洼处，部分村（屯）内存在黑臭水体。经实地调查发现，永福县域内共有15处农村黑臭水体，遍布12个自然村（屯），具体分布情况如表3.1-3所示。这部分村（屯）存在黑臭水体的源头基本相同，都是由于缺乏雨污分流制收集系统与污水处理设施，长期的厕所污水、洗澡洗涤污水、厨房废料污水、散养畜禽污水就地排放，经年累月，形成黑臭水体，影响农村人居环境与自然环境。

表3.1-3  永福县县域内疑似黑臭水体分布情况

| 序号 | 乡镇 | 行政村 | 自然村 | 黑臭水体排查情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永福镇 | 塘堡村 | 上塘屯 | 1处疑似黑臭 |
| 2 |  | 南雄村 | 县南屯 | 1处疑似黑臭 |
| 3 | 苏桥镇 | 黑石岭 | 潦潭 | 1处疑似黑臭 |
| 4 | 罗锦镇 | 崇山 | 西岔 | 1处疑似黑臭 |
| 5 |  | 崇山 | 黄洞 | 1处疑似黑臭 |
| 6 |  | 江月 | 江尾 | 1处疑似黑臭 |
| 7 |  | 上笑 | 星江 | 2处疑似黑臭 |
| 8 |  | 林村 | 福塘 | 2处疑似黑臭 |
| 9 |  | 尚水 | 龚村 | 1处疑似黑臭 |
| 10 |  | 高崇 | 的桥 | 2疑似处黑臭 |
| 11 |  | 高崇 | 罗锦老村 | 1处疑似黑臭 |
| 12 |  | 高崇 | 罗锦新村 | 1处疑似黑臭 |

3.1.4农户改厕普及情况

农户改厕内容主要包括便池与冲水的改善，改厕类型为砌砖三格化粪池。三格化粪池是由三个相互连通的密封粪池组成，粪便由进粪管进入第一池依次顺流到第三池，粪池对粪污可以进行简单处理，处理后的污水可进行资源化利用。污水的资源化利用主要为农田灌溉，把化粪池出水引至周边农田、菜园等，作为浇灌用水。“十三五”以来，永福县积极推进“基础便民”专项活动，2018年完成农村改厨改厕各9000户。2019年，永福县共有431座农村厕所需进行无害化改建，据统计，2019年底，永福县已完成167座，完成率为38.7%。根据《永福县乡村风貌提升三年行动实施方案》中的“改厕行动”，要求继续推动农村“厕所革命”新三年行动，实现全县农村无害化卫生厕所普及率保持在90%以上。

3.1.5排水特征分析

永福县农村排水现状主要特征有：

（1）部分新建房屋和旧房卫生设施在改造过程中，虽然建有化粪池，但缺乏排水系统和污水收集处理设施，污水无序排放，造成蚊蝇滋生，污水四溢，臭气逸散，导致周边环境恶化。

（2）未建立污水处理站的乡镇集镇中心，居民区生活污水排水体制主要为雨污合流制。镇区主要道路两侧建有雨污合流排水暗沟。雨水和生活污水通过暗沟排入地表水。由于没有污水处理设施，生产生活污水未做任何处理就通过排水沟直接排入地表水。特别是暴雨季节，污水随着雨水顺流而下进入河流，对河流水质造成影响。

（3）部分污水未经处理排入灌溉渠，对农业灌溉水造成一定污染。

（4）缺乏排水系统以及污水处理设施，污水无序排放。

（5）部分村组房屋分散，排污口多，统一收集有难度。

（6）村内大小明暗渠道无数，有不同程度的淤积，卫生条件较差，村中污水排至水塘及就近河流，对水塘及河流的水质造成严重污染。

（7）已建设三格式化粪池的农户粪污经三格式化粪池处理后储于池内无污水外排现象。在常住人口数较少的村（屯），村民会将自家生活污水浇灌菜地，实现资源化利用。

3.2污染负荷量预测

3.2.1预测方法

（1）人口预测

规划范围内农村人口数来源于当地各乡镇政府的统计数据，人口增长率依据《永福县总体规划（2013—2030）（修编）》对永福县人口预测分析，参照永福县历年人口增长情况，各村（屯）自然增长率按5‰计算。

（2）用水指标及污水排放预测

农村居民生活用水量受生活条件、排水系统、水资源利用方式、生活习惯等因素直接影响。本次规划农村生活污水用水量及排放系数参考《广西农村生活污水处理技术指南》的桂北区域生活污水用量及排放系数范围进行取值。结合实际调研的农村用水方式情况以及永福县农村人饮工程供水现状，本次规划人均用水量取90 L/人·d，污水排放系数取0.8。

农村生活污水包括洗涤、洗浴、炊饮和人畜粪尿等，污染物成分简单，主要污染物为CODCr、BOD5、氨氮、悬浮物和总磷等，由于未对农村生活污水水质状况进行监测，生活污水水质指标综合参考《广西农村生活污水处理技术指南》《农村生活污水处理工程技术标准》（GB/T 51347-2019）等资料确定。

具体农村生活污水用水量及污染物排放量系数表3.2-1所示。

表3.2-1  永福县农村生活污水用水量及污染物排放量系数

| 城市 | 县份 | 地区 | 人均用水量（L/人.d) | 污水排放系数 | COD （mg/L） | BOD5 （mg/L） | NH3-N （mg/L） | TP （mg/L） | SS （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桂林 | 永福 | 桂北 | 90 | 0.8 | 120 | 100 | 25 | 3 | 150 |

本次规划中，永福县农村生活污水排放量采用综合生活污水定量法进行预测，即：平均日污水产量=服务人口*人均生活用水量*生活污水排放系数。所涉及的主要污染物也按照定量法预测，即：主要污染物年负荷量=平均日污水产量*365*水质指标系数。

根据永福县农村生活污水用水量预测结果可知，规划期内，永福县内各自然村（屯）的生活污水排放规模在1~200 t/d之间，各乡镇自然村（屯）生活污水排污规模集中在5~20 t/d之间（如图3.2-1所示）。永福县村庄布局较分散，人口连片聚集的自然村（屯）较少。经实地调研发现，部分自然村（屯）居民户数较少，常住人口多为老年人与孩童，这些村（屯）的生活污水多被用于菜地浇灌，实现资源化利用。故本次规划中，将2035年污水排放量预测结果≤5 t/d的村（屯）视为无生活污水外排。

图3.2-1  永福县2035年农村生活污水排放量预测结果一览

（3）农村生活污水水质

农村地区由于配套污水收集管网规划及建设不足的情况，导致末端污水处理设施进水水质存在较大变化。参考《广西农村生活污水处理设施水污染物排放规定（征求意见稿）编制说明》以及部分广西桂北地区农村生活污水处理PPP项目已建污水处理站实际进水水质，本次规划各村（屯）居民生活污水水质指标见表3.2-2所示。

图3.2-2  本次规划各村（屯）居民生活污水处理设施进水水质

| 水质指标 | COD （mg/L） | BOD5 （mg/L） | SS （mg/L） | NH3-N （mg/L） | TP （mg/L） | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水水质 | 250 | 120 | 200 | 30 | ≤4 | 6~9 |

3.2.2污水排放情况

永福县农村生活污水的排放具有以下特征：

（1）农村生活污水包括洗涤、洗浴和炊饮污水、畜粪尿和家禽养殖废水等，具有分散、污染物成分简单、有机污染物含量低、水量变化大等特点。明渠或自然沟渠排放生活污水和雨水，在经济较发达的地区建有化粪池，但经化粪池处理后的污水中含有大量的有机污染物，化粪池出水由明渠排放，或就近排入水体。

（2）农村居民生活用水量受生活条件（给水系统、卫生器具完善程度、水资源利用方式等）、生活习惯等因素的直接影响，经济越欠发达的地区，人均污水排放量越少。同一区域内农村污水流量日变化系数一般为3.0~5.0，间歇性排放明显，季节性排放更为明显。

（3）水质水量变化大，氮磷和有机物浓度不高，且碳、氮、磷比例易失调。

（4）农村生活污水昼夜排放量波动明显。早晨6:00开始，水量上升，在7:30、10:30、15:00、17:30、19:30出现几次峰值。凌晨至6:00污水量较低。在用水峰值期间，污水量瞬间波动较大。

4 污水处理设施建设

4.1农村生活污水治理时序分类

4.1.1近期治理村（屯）筛选原则

坚持短期目标与长远规划相结合，既尽力而为，又量力而行。综合考虑永福县现阶段城乡发展趋势、财政投入能力、农民接受程度等。合理确定污水治理任务目标。优先整治生态环境敏感、人口集聚、基础条件好、发展乡村旅游以及水质需改善控制单元范围内的村（屯），通过试点示范不断探索，梯次推进，全面覆盖。

永福县生态环境敏感区有饮用水水源保护区、2个自治区级自然保护区以及重要河湖沿岸片区。将位于环境敏感区内人口较多，存在生活污水外排的村（屯）、重点考核断面区域内的村（屯）、乡镇集镇周边人口密集的村（屯）、基础条件好具有示范作用的村（屯）以及根据现场调查和村民反映存在因生活污水乱排引起水质恶化区域内的村（屯）作为近期治理村（屯），共计221个自然村（屯）。各乡镇近期治理村（屯）数统计如表4.1-1和图4.1-1所示。

表4.1-1  永福县近期治理村（屯）分类统计

| 乡镇 | 环境敏感区内有生活污水外排的村（屯）数 | 乡镇集镇周边人口密集区域村（屯）数 | 生活污水乱排引起水质恶化区域村（屯）数 | 重点考核断面区域村（屯）数 | 有示范作用的村（屯）数 | 合计（扣除重复） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 永福镇 | 14 | 9 | 2 | 1 | 8 | 28 |
| 苏桥镇 | 6 | 8 | 2 | 3 | 5 | 21 |
| 罗锦镇 | 41 | 14 | 9 | 1 | 12 | 72 |
| 百寿镇 | 15 | 7 | 0 | 0 | 6 | 23 |
| 堡里镇 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 广福乡 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 |
| 龙江乡 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 |
| 三皇镇 | 9 | 4 | 0 | 0 | 6 | 18 |
| 永安乡 | 8 | 2 | 2 | 0 | 5 | 12 |
| 合计 | 126 | 44 | 15 | 5 | 56 | 221 |

图4.1-1  永福县各乡镇近期治理村（屯）分类统计

4.1.2村（屯）生活污水规划治理时序划分

根据“突出重点，典型示范，先易后难、全面覆盖”的工作思路，近期规划治理村（屯）共计221个，覆盖58个行政村；远期规划治理村（屯）数共计978个。至2035年，农村生活污水治理范围覆盖全县域。各规划时期治理生活污水的村（屯）统计如表4.1-2和表4.1-3所示。

表4.1-2  近期规划治理生活污水村（屯）统计表

| 乡镇 | 行政村 | 自然村（屯）总数 |
| --- | --- | --- |
| 永福镇 | 泡口村（2个），樟峡村（5个），南雄村（3个），四合村（1个），银洞村（3个），湾里村（5个），坪岭村（1个），塘堡村（3个），曾村（5个） | 28 |
| 苏桥镇 | 石门村（2个），树桥村（4个），太平村（2个），黑石岭村（3个），良村（5个），大埠村（3个），大罗村（2个） | 21 |
| 罗锦镇 | 崇山村（8个），江月村（13个），上笑村（1个），下村（9个），林村（9个），星草村（3个），岭桥村（5个），米田村（1个），尚水村（6个），金福村（10个），高崇村（5个） | 72 |
| 百寿镇 | 白果村（7个），三河村（9个），朝阳村（1个），江岩村（5个），东岸村（1个） | 23 |
| 堡里镇 | 茶料村（3个），堡里村（4个），波塘村（1个），拉木村（1个），罗田村（1个） | 10 |
| 广福乡 | 广福村（1个），龙桥村（10个），龙溪村（11个） | 22 |
| 龙江乡 | 兴隆村（1个），西河村（2个），保安村（2个），仁合村（5个），龙隐村（1个），龙山村（4个） | 15 |
| 三皇镇 | 荣田村（5个），江头村（1个），三皇村（1个），马安村（4个），六龙村（3个），桐木村（2个），华山村（2个） | 18 |
| 永安乡 | 喇塔村（1个），太和村（1个），永安村（3个），军屯村（7个） | 12 |
| 合计 | 58 | 221 |

表4.1-3  远期规划治理生活污水村（屯）统计表

| 乡镇 | 行政村 | 自然村（屯）总数 |
| --- | --- | --- |
| 永福镇 | 泡口村（19个），樟峡村（3个），南雄村（4个），四合村（14个），银洞村（8个），坪岭村（10个），大苏村（11个），鱼洞村（10个），塘堡村（3个），湾里村（4个） | 85 |
| 苏桥镇 | 石门村（12个），太平村（6个），良村（3个），大罗村（5个），大埠村（5个），黑石岭（9个），盘洞村（1个），树桥村（4个） | 46 |
| 罗锦镇 | 崇山村（1个），林村（7个），星草村（10个），岭桥村（9个），大西村（16个），米田村（6个），上笑村（6个），尚水村（12个），金福村（13个），高崇村（5个），永升村（16个），江月村（1个） | 102 |
| 百寿镇 | 白果村（6个），朝兑村（11个），双合村（19个），三河村（9个），朝阳村（18个），石龙村（22个），江岩村（18个），东岸村（15个），双桥村（18个），新隆村（24个），山南村（9个） | 170 |
| 堡里镇 | 堡里村（7个），胜利村（14个），黄源村（8个），波塘村（12个），和顺村（9个），河东村（8个），九槽村（7个），罗田村（9个），清坪村（11个），三多村（10个），茶料村（2个），拉木村（9个） | 106 |
| 广福乡 | 大石村（10个），矮岭村（30个），德安村（13个），广福村（9个），龙桥村（14个），龙溪村（3个），马陂村（23个），上寨村（12个） | 114 |
| 龙江乡 | 兴隆村（14个），西河村（9），驿马村（17个），保安村（11个），双江村（15个），上维村（12个），仁合村（11个），龙隐村（18个），龙山村（13个），丹江村（12个） | 132 |
| 三皇镇 | 三皇村（3个），荣田村（7个），大路村（16个），江头村（9个），清水村（15个），六龙村（5个），马安村（2个），桐木村（5个），文明村（16个），古城村（12个），华山村（4个） | 94 |
| 永安乡 | 军屯村（8个），枫木村（9个），凤凰村（23个），喇塔村（13个），太和村（15个），永新村（13个），永安村（22个），永富村（16个），独州村（10个） | 129 |
| 合计 | 91 | 978 |

图4.1-2  规划期内各乡镇治理村（屯）占比情况

由上述分析可知，在规划近期内，治理力度主要集中在罗锦镇、永福镇和百寿镇。罗锦镇涉及的环境敏感区域村（屯）数较多，如罗锦镇金鸡河水库保护区域、广西架桥岭自治区级自然保护区以及金鸡河堡里农业用水区（Ⅲ类水功能区），且根据现查调查和村民反映，发现有7个村（屯）内存在黑臭水体，因此规划近期内罗锦镇辖区内需开展生活污水治理的村（屯）数较多，占全县近期治理村（屯）数的32%。在远期规划中，除苏桥镇外（苏桥镇下辖自然村（屯）数量远少于其他乡镇），其余8个乡镇需要开展治理的村（屯）数量相差不大，其中百寿镇需开展治理的数量最多。百寿镇下辖11个行政村，193个自然村，村（屯）数量较多，农村常住人口就多，且根据污水排放预测可知，百寿镇生活污水排污规模多集中在5~20 t/d之间，说明百寿镇的村庄规模较小，在空间上分布较散。

4.2治理方式选择

根据地理气候、经济社会发展水平、人口集聚程度，科学提出农村生活污水治理或管控要求。人口集聚程度高、对污水排放有严格要求的地区，应通过纳管或建设村庄集中式污水处理设施实施治理，确保达标排放；人口集聚程度低、对污水排放要求较低的地区，可充分借助地理自然条件、环境消纳能力等，通过农户厕所改造三格化粪池实现粪污无害化处理，尾水排入山体、林地、农田消纳吸收利用，实现管控。

4.2.1治理方式概述

根据我国农村基本情况，生活污水处理大致形成3种模式，即纳管处理模式、集中处理模式和分散处理模式。

（1）纳管处理模式。

即村庄内所有生活污水经管道收集后，统一接入临近市政污水管网，利用城镇污水处理厂统一处理。该处理模式具有投资省、施工周期短、见效快、统一管理方便等特点。适用于距离市政污水管网较近、符合高程接入要求的村庄污水处理。通常在靠近城市或城镇、经济基础较好的农村地区采用。

（2）集中式处理模式。

即通过管道收集生活污水后，在村庄内就近建设集中污水处理设施。该处理模式具有占地面积小、抗冲击能力强、运行安全可靠、出水水质好等特点。适用于布局相对密集、规模较大、具有配套的收集管网、村镇企业或旅游发达的平原地区的单村或联村污水处理，一般要求日产生污水5吨以上。对于由河流和国道、省道隔开或地势分开的村庄，可分片建设多套污水收集管网和处理设施；对于地理上相邻的多个村庄，可各建污水收集管网，合建一套污水处理设施。

（3）分散式处理模式。

即单户或几户联合建设污水处理设施。该处理模式布局灵活、施工简单、管理方便，具备一定的水质净化能力，不需要较大规模的配套管网。适用于布局分散、村庄规模较小、地形条件复杂（如山区）、污水不易集中收集、所处区位为非环境敏感地区、出水可回用于庭院绿化和农田灌溉等的村庄污水处理。在这些地区，村庄人口密度小，建设集中收集管网的成本较高，而建设农村污水分散处理设施不受传统房屋建筑限制，小巧灵活、便捷。

4.2.2治理方式比较分析

（1）集中型、分散型农村的区分

根据《农村生活污水治理技术手册（试行）》（2019.9）中对农村污水处理工程的分类，分散型、集中型主要以村落布局、相互距离、地形条件等因素区分，不宜单纯以水量、家庭数及人口数区分。永福县山多、丘陵多，属于典型的喀斯特地貌。海拔在1100米以上的山地分布在县的西部、西北部和东南部，西南部是海拔300—500米的是山峰林地带，河谷平原以及山弄平地遍布其间，东北部为海拔200米以下的冲积平原。针对地区实际情况，主要以地形条件对集中型和分散型农村进行区分。位于对平原地带的农村，一般居住较密集或靠近城镇建设用地范围，优先考虑采用纳管处理模式或集中处理模式；位于山区、半山区的农村，一般规模小而分散，优先考虑采用分散处理模式进行原位就地处理。

（2）人口集中型农村治理模式对比

对于人口集中、建设条件适当的农村，可选择纳管处理模式或集中处理模式。两种处理模式的比较见表4.2-1。

表 4.2-1  纳管处理模式和集中处理模式比较表

| 项目 | 纳管处理模式 | 集中处理模式 |
| --- | --- | --- |
| 工程量 | 工程内容为收集管网、泵站和输送管网 | 工程内容包括收集管网、污水处理设施，依据地形条件的需要选择是否设置泵站 |
| 处理效果 | 依托城镇污水处理厂的规模效应和技术优势，出水水质一般比较稳定，处理效果较好 | 集中处理设施的处理效果很大程度上取决于设施的智能化和日常运行管理 |
| 施工难度 | 对收集范围较大的区域，污水收集管网埋深大、施工难度较大 | 污水收集管网施工难度低，施工难度小 |
| 运行费用 | 污水处理费用较低 | 污水处理费用较高 |
| 运行可靠性 | 可靠性取决于管网的质量和长度，长距离管网输送一旦管道受损可能造成环境污染 | 可靠性主要取决于污水处理设施，处理设施损坏时可能造成环境污染 |
| 管理难度 | 管理点主要为泵站、管网，相对比较简单，管理难度较低 | 管理点主要为处理设施，设施内部的机械、机电设备较多，管理环节多，难度较大 |
| 资源化利用 | 污水汇入城镇污水厂集中处理，资源化利用成本高、难度大 | 污水处理后可就近利用，资源化利用成本低 |

根据上述比较和分析，相对于集中处理模式，纳管处理模式具有投资省、施工周期短、见效快、统一管理方便等优点，因此城镇周边符合建设条件的农村优先考虑采用纳管处理模式。但从施工难度和运行可靠性的角度考虑，采用纳管处理模式的农村与市政污水管网的距离不宜太远，根据永福县各乡镇规划建成区范围特征及城镇污水厂建设规划安排，确定本规划纳管处理模式距离一般在3 km以内为宜。

4.2.3治理方式选择原则

采取适合本地区的污染治理与资源利用相结合、工程措施与生态措施相结合、集中与分散相结合的建设模式和处理工艺，提高污水资源化利用水平，降低末端治理成本。治理方式选择主要考虑如下因素：

（1）人口集聚程度不同：根据农村人口及村庄分布情况，人口集聚程度较高的村庄多分布在河流沿岸、地势平坦的区域，应以治理为主；人口集聚程度较低的村庄主要集中在山区区域，应以管控为主。

（2）工程投资造价不同：山区地区人口密度较低，处理设施规模小，管网数量多，人均建设成本高。平原区域人口密度较高，处理设施规模大，管网相对集中，人均建设成本相对较低。

（3）环境消纳能力不同：山区区域农村因为地广人稀、污水排放量较小，除环境敏感区域外，污水治理的深度要求低于平原人口集聚地区。

（4）环境敏感程度不同：饮用水源保护区和自然保护区内村庄、水质目标为Ⅲ类及以上水体流经的村庄因对污染物排放要求较严，涉及的村庄中污水量大于5 m³/d的村庄全部纳入治理类，污水量不足5 m³/d的村庄优先完成改厕，生活污水通过三格式化粪池处理后通过回用农灌等方式进行资源化利用，不外排入周边水体。

4.2.4规划治理方式的选择

相对而言，污水处理设施规模越大，则处理设施的户均投资越低，处理工艺和设备的选择余地越大，处理效果和出水水质越好，而规模过小的处理设施由于污水量小，负荷低，难以连续运行，因此，微生物的生产通常会受到抑制，污水处理系统也通常难以高效运行。因此，从污水处理设施建设运行的角度分析，集中的污水系统处理效果要好于分散的处理设施。

另一方面，处理设施数量越多，分布越分散，越可以减少收集管网的建设工程量和后期的疏通等维护成本，同时，对于部分山区农村，污水管网的建设还受地形高差和沿线地质条件的限制，因此，完全集中处理将带来较高的污水收集系统建设成本。

各种处理模式各有其特点，农村生活污水处理模式的选择根据农村区位条件、自然村点布局以及农民住宅分布等不同条件进行分别选择。通常来说，为了保证污染物减排和环境保护的需要，有条件的农村生活污水应尽量纳入城镇污水管网进行集中处理，但对于收集管网建设难度较大、受地形条件限制需要提升的农村生活污水，则应结合污染负荷、环境要求和尾水排放条件等进行综合考虑，考虑设置村级处理设施的可行性。

考虑到节省运行费用和降低建设成本的需要，近期农村生活污水尽量避免污水提升，污水管网尽量沿地形铺设，对于自流不能接入集镇污水系统的农村，考虑近期村（屯）内先行建设污水处理设施进行处理。远期将村级污水处理设施改造为污水提升泵站，将农村生活污水纳入集镇处理系统。

根据永福县农村生活污水现状和地形特征分析，结合治理模式选择原则，对永福县农村生活污水治理方式的总体部署如下：

集镇和周边距离较近的村（屯）纳入集镇污水系统进行纳管处理；

距离现有镇区较远，不能经自流进入集镇污水管网的且人口密集的村（屯），在村（屯）内铺设污水管网，统一收集处理，在远期可考虑改造为污水提升泵房，纳入乡镇污水处理厂处理；

距离镇区较远，且相对村村间距小于3 km的村（屯）可实施污水处理设施联建；

部分相对独立、人口集聚程度低，不位于环境敏感区的村（屯）可采用分散处理模式；

部分常住人口较少，人为活动不频繁，且不位于环境敏感区的村（屯）可通过建设三格化粪池进行污水控制，尾水排入山体、林地、农田消纳吸收利用。

对处于环境敏感区域内的村（屯），需增加深度处理工艺，且处理后的污水通过农田灌溉等方式进行资源化利用，不外排入周边水体。

4.3设施布局选址

4.3.1设施布局

在农村生活污水治理方面，《广西壮族自治区水污染防治条例》做出三方面规定：一是强调根据农村不同区位条件、人口聚集程度、污水产生规模等，科学确定生活污水处理模式；二是规定农村生活污水治理应当因地制宜采用污染治理与资源利用相结合、工程措施与生态措施相结合、集中与分散相结合的建设模式和处理工艺，推广低成本、低能耗、易维护、高效率的污水处理技术，鼓励采用生态处理工艺，实施农村厕所改造，统筹推进农村生活污水治理。三是推进城乡统筹。规定推进有条件的城镇将其污水集中处理设施和服务向农村延伸，将农村社区和城镇周边村庄纳入城镇污水集中处理体系，从而推进城乡环境基础设施共建共享。

按照永福县总体规划、乡镇总体规划、水功能区划、乡村振兴等要求，对永福县未建设农村生活污水治理设施的自然村（屯）的生活污水处理设施进行合理布局。

永福县共有75个自然村（屯）满足纳管处理的条件，其余村（屯）均需要新建设施、管网或三格化粪池对生活污水进行处理。对于新建设的农村生活污水处理设施的选址，应符合饮用水水源保护区、自然保护区等生态环境敏感区的有关规定；符合国家和地方关于用地、供电、防洪、防雷、防灾等方面的要求；位于地震、湿陷性黄土、膨胀土、多年冻土以及其他特殊地区的，应符合相关标准规定；同时，考虑污水资源化利用的便利性，不对居民生产生活造成影响等。

乡镇自然村（屯）治理模式统计情况如表4.3-1和图4.3-1~图4.3-2所示。

表4.3-1  各乡镇农村生活污水治理模式统计表

| 序号 | 乡镇 | 近期 |  |  |  |  | 远期 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 纳管处理 | 单村建设 | 联村建设 | 分散处理 | 改厕 | 纳管处理 | 单村建设 | 联村建设 | 分散处理 | 改厕 |
| 1 | 永福镇 | 8 | 7 | 6 | 5 | 2 | 5 | 7 | 33 | 28 | 12 |
| 2 | 罗锦镇 | 2 | 26 | 21 | 12 | 11 | 5 | 6 | 12 | 32 | 47 |
| 3 | 苏桥镇 | 8 | 9 | 2 | 1 | 1 | 13 | 7 | 15 | 9 | 2 |
| 4 | 百寿镇 | 4 | 8 | 5 | 6 | 0 | 11 | 9 | 12 | 98 | 40 |
| 5 | 堡里镇 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 16 | 9 | 22 | 41 | 18 |
| 6 | 三皇镇 | 0 | 6 | 8 | 3 | 1 | 2 | 11 | 18 | 52 | 11 |
| 7 | 龙江乡 | 0 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 21 | 99 | 8 |
| 8 | 广福乡 | 0 | 1 | 10 | 9 | 2 | 0 | 3 | 7 | 83 | 21 |
| 9 | 永安乡 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 11 | 33 | 71 | 14 |
| 10 | 合计 | 23 | 65 | 65 | 49 | 19 | 52 | 67 | 173 | 513 | 173 |

图4.3-1  规划近期各乡镇农村生活污水治理模式统计图

图4.3-2  规划远期各乡镇农村生活污水治理模式统计图

根据对永福县农村生活污水排水现状分析预测、各乡镇村庄空间布局以及农村常住人口分布情况分析，罗锦镇和永福镇有部分村（屯）人口聚集分布，如永福镇的塘堡村、银洞村和南雄村，罗锦镇的良村、石门村、尚水村等。这部分村（屯）多分布在饮用水水源保护区周边，地势较平坦，属于平原地区，故在规划近期，多采用集中处理的模式。在规划远期，针对县域内村庄规模较小，人口零散分布的村屯，可采用分散式处理模式对农村生活污水进行治理。

4.3.2重点村（屯）规划选址

4.3.2.1厂址选择

污水处理厂选址从规划角度而言，一般要求位于下游，以尽量依靠地形坡度和重力流收集污水，节约污水收集运行费用。除此以外，从规划角度考虑，还应注重规划收集范围的管道走向、水量布局、实施期限等情况，确定最优厂址。从环保角度而言，一般要求污水处理设施建成后不能对周围环境(指自然资源、水域、地下水、耕地、森林、水产、风景、名胜、自然保护区等)造成不可恢复的破坏，一般不宜设置在居民区的上风向、水源的近距离上游。除此以外，在选址时应关注污水处理设施在建成投产后排放的污染物不超过地方环境容量所容许的范围。

本次规划对近期治理村（屯）内部分需要新建污水处理设施的村（屯）进行现场踏勘，对规划落地的污水处理设施进行现场预选址。本次预选址基于污水处理设施厂址的选址原则，同时尊重村民意愿，尽量不占用农田。各村（屯）现场选址情况如表4.3-2所示，现场选址照片见第二部分附图1。

表4.3-2  部分近期规划治理村（屯）污水处理设施规划选址现场记录表

| 序号 | 乡镇 | 行政村 | 自然村 | 常住户数 | 常住人口 | 设计污水量/(m3/d) | 处理模式 | 规划选址用地类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永福镇 | 四合村 | 拉搞屯 | 93 | 492 | 40 | 单村建设 | 荒地 |
| 2 |  | 银洞村 | 下洞屯 | 110 | 450 | 35 | 单村建设 | 荒地 |
| 3 |  | 银洞村 | 大村屯 | 53 | 260 | 45 | 联村建设 | 建设地点在两村之间，选址是一片荒地，周围是果园，靠近464乡道 |
| 4 |  | 银洞村 | 城宅屯 | 67 | 310 |  |  |  |
| 5 |  | 银洞村 | 横石屯 | 51 | 310 | 30 | 单村建设 | 荒地 |
| 6 |  | 曾村 | 湛底屯 | 36 | 158 | 15 | 分散式处理 | 荒地 |
| 7 |  | 曾村 | 子陂背屯 | 33 | 148 | 10 | 分散式处理 | 荒地 |
| 8 |  | 曾村 | 含丹屯 | 76 | 286 | 25 | 单村建设 | 荒地 |
| 9 |  | 塘堡村 | 洪山堡屯 | 156 | 680 | 55 | 单村建设 | 荒地 |
| 10 |  | 塘堡村 | 八塘屯 | 35 | 157 | 15 | 分散式处理 | 池塘 |
| 11 |  | 塘堡村 | 上塘屯 | 210 | 860 | 70 | 单村建设 | 荒地 |
| 12 |  | 湾里村 | 大冲口屯 | 46 | 160 | 15 | 分散式处理 | 荒地 |
| 13 |  | 湾里村 | 上垌梁家屯 | 78 | 210 | 20 | 单村建设 | 荒地，靠近果园 |
| 14 |  | 南雄村 | 县南屯 | 175 | 730 | 60 | 纳管处理 | / |
| 15 |  | 南雄村 | 塔脚屯 | 96 | 406 | 35 | 单村建设 | 集体用地，靠近桥下 |
| 16 |  | 樟峡村 | 樟峡屯 | 140 | 580 | 100 | 联村建设 | 建设地点在中间坪屯，选址是一片荒地，需要加建一个污水提升泵房 |
| 17 |  | 樟峡村 | 中间坪屯 | 155 | 670 |  |  |  |
| 18 | 罗锦镇 | 崇山 | 西岔 | 150 | 601 | 50 | 单村建设 | 果园，靠近县道 |
| 19 |  | 崇山 | 黄洞 | 70 | 250 | 30 | 单村建设 | 果园，靠近农田 |
| 20 |  | 崇山 | 梨花 | 50 | 174 | 15 | 单村建设 | 位于村口的荒地 |
| 21 |  | 崇山 | 石龙头 | 26 | 89 | 10 | 分散式处理 | 荒地 |
| 22 |  | 江月 | 大同 | 70 | 325 | / | 改厕 | 经实地踏勘，村庄很小，只有5、6户人家。 |
| 23 |  | 江月 | 厄底 | 98 | 405 | 30 | 单村建设 | 荒地，靠近果园和小溪 |
| 24 |  | 江月 | 枧洞 | 65 | 298 | 25 | 单村建设 | 荒地 |
| 25 |  | 江月 | 板塘 | 30 | 114 | 55 | 联村建设 | 建设地点选在江尾村鹅塘屯，选址是一片荒地，靠近小溪。出水可排入就近水体 |
| 26 |  | 江月 | 江尾 | 105 | 477 |  |  |  |
| 27 |  | 江月 | 龙岩 | 30 | 89 | 30 | 联村建设 | 建设地点在高紫寨。选址为一片荒地 |
| 28 |  | 江月 | 山背 | 19 | 76 |  |  |  |
| 29 |  | 江月 | 高紫寨 | 52 | 219 |  |  |  |
| 30 |  | 江月 | 社厄 | 100 | 366 | 50 | 联村建设 | 建设地点在屯坪屯。选址是一片荒地，靠近果园和马路。需要加建一个污水提升泵站 |
| 31 |  | 江月 | 屯坪 | 85 | 294 |  |  |  |
| 32 |  | 江月 | 塘陂 | 59 | 224 | 20 | 单村建设 | 荒地 |
| 33 |  | 上笑 | 星江 | 160 | 622 | 50 | 单村建设 | 荒地 |
| 34 |  | 下村 | 大龙陂 | 50 | 263 | 20 | 单村建设 | 池塘 |
| 35 |  | 下村 | 龙村 | 88 | 356 | 30 | 单村建设 | 荒地 |
| 36 |  | 林村 | 二甲 | 43 | 175 | 150 | 联村建设 | 建设地点选在桐山屯。选址是一片荒地，靠近小河，位于金鸡河水库下游。需要加建一个污水提升泵站 |
| 37 |  | 林村 | 八甲 | 60 | 247 |  |  |  |
| 38 |  | 林村 | 六甲 | 35 | 139 |  |  |  |
| 39 |  | 林村 | 垌山 | 111 | 574 |  |  |  |
| 40 |  | 林村 | 大井头 | 37 | 165 |  |  |  |
| 41 |  | 林村 | 保岭头 | 84 | 333 |  |  |  |
| 42 |  | 林村 | 河陂头 | 25 | 134 |  |  |  |
| 43 |  | 林村 | 关厅门 | 49 | 239 |  |  |  |
| 44 |  | 林村 | 福塘 | 100 | 502 | 40 | 单村建设 | 果园 |
| 45 |  | 星草 | 新塘桥 | 30 | 142 | 40 | 联村建设 | 选址位于两个村屯中间，选址是一片果园，靠近小溪 |
| 47 |  | 岭桥 | 全宅 | 88 | 325 | 25 | 单村建设 | 荒地 |
| 48 |  | 岭桥 | 西岭 | 60 | 250 | 20 | 单村建设 | 荒地 |
| 49 |  | 尚水 | 龚村 | 370 | 87 | 10 | 分散式处理 | 荒地，靠近小溪 |
| 50 |  | 金福 | 甘岭 | 62 | 237 | 25 | 联村建设 | 建设地点在甘岭，选址是一片荒地 |
| 51 |  | 金福 | 庙门 | 25 | 74 |  |  |  |
| 52 |  | 金福 | 上油榨 | 23 | 90 | / | / | 经现场踏勘，该村屯较小，常住人口很少，建议改厕。 |
| 53 |  | 金福 | 上罗运 | 26 | 96 | 20 | 联村建设 | 选址是一片荒地，靠近村口的公厕 |
| 54 |  | 金福 | 下罗运 | 39 | 162 |  |  |  |
| 55 |  | 金福 | 仁陂山 | 34 | 135 | 10 | 分散式处理 | 荒地 |
| 56 |  | 高崇 | 的桥 | 138 | 576 | 50 | 单村建设 | 池塘 |
| 57 |  | 高崇 | 罗锦老村 | 89 | 340 | 30 | 单村建设 | 荒地 |
| 58 |  | 高崇 | 罗锦新村 | 36 | 137 | 12 | 单村建设 | 荒地 |
| 59 |  | 下村 | 雷公桥 | 30 | 163 | 15 | 单村建设 | 果园 |
| 60 |  | 尚水 | 尚水老村 | 99 | 374 | 30 | 单村建设 | 荒地 |
| 61 | 苏桥镇 | 黑石岭 | 波村 | 133 | 501 | 40 | 单村建设 | 低洼地 |
| 62 |  | 黑石岭 | 炉村 | 110 | 401 | 30 | 单村建设 | 集体用地，绿地 |
| 63 |  | 黑石岭 | 潦潭 | 108 | 340 | 30 | 单村建设 | 集体用地，绿地 |
| 64 |  | 良村 | 河家渡 | 252 | 768 | 60 | 单村建设 | 荒地，垃圾池旁 |
| 65 |  | 良村 | 河交 | 126 | 353 | 30 | 单村建设 | 荒地 |
| 66 |  | 良村 | 上良 | 75 | 232 | 55 | 联村建设 | 建设点在下良屯，选址是一片荒地，需要加建一个污水提升泵房 |
| 67 |  | 良村 | 下良 | 136 | 408 |  |  |  |
| 68 |  | 太平村 | 山尾屯 | 117 | 480 | 40 | 单村建设 | 集体用地，绿地 |
| 69 |  | 太平村 | 大坪土屯 | 76 | 350 | 30 | 单村建设 | 荒地 |
| 70 | 堡里镇 | 茶料村 | 茶料屯 | 33 | 113 | 10 | 分散式处理 | 荒地 |
| 71 |  | 茶料村 | 东定屯 | 70 | 296 | 25 | 单村建设 | 荒地 |
| 72 |  | 堡里村 | 板峡屯 | 77 | 185 | 15 | 单村建设 | 荒地 |
| 73 |  | 堡里村 | 六岭屯 | 44 | 136 | 60 | 联村建设 | 建设地点在甲浪屯，选址是一片低洼 |
| 74 |  | 堡里村 | 六下屯 | 46 | 137 |  |  |  |
| 75 |  | 堡里村 | 甲浪屯 | 102 | 380 |  |  |  |
| 76 |  | 罗田村 | 屯田屯 | 78 | 380 | 30 | 单村建设 | 荒地 |
| 77 |  | 波塘村 | 新村屯 | 21 | 80 | 10 | 分散式处理 | 果园 |
| 78 |  | 拉木村 | 同乐屯 | 70 | 270 | 20 | 单村建设 | 荒地 |
| 79 | 百寿镇 | 白果 | 山北 | 70 | 250 | 20 | 单村建设 | 荒地 |
| 80 |  | 白果 | 拉庙 | 28 | 114 | 25 | 联村建设 | 建设地点选在陈家屯，选址是一片荒地 |
| 81 |  | 白果 | 陈家 | 33 | 118 |  |  |  |
| 82 |  | 白果 | 欧家 | 25 | 96 |  |  |  |
| 83 |  | 白果 | 坳上 | 28 | 145 | 15 | 纳管处理 | / |
| 84 |  | 白果 | 拉孝 | 162 | 600 | 50 | 单村建设 | 选址是一片荒地，省道的东侧需加建一个污水提升泵房。 |
| 85 |  | 白果 | 湾里 | 17 | 86 | 10 | 纳管处理 | / |
| 86 |  | 三河 | 旧县 | 92 | 322 | 15 | 单村建设 | 荒地 |
| 87 |  | 三河 | 大周 | 88 | 292 | 25 | 单村建设 | 荒地 |
| 88 |  | 三河 | 小周 | 96 | 338 | 30 | 单村建设 | 荒地 |
| 89 |  | 三河 | 车头 | 96 | 312 | 25 | 单村建设 | 荒地 |
| 90 |  | 三河 | 板坡 | 136 | 512 | 40 | 单村建设 | 荒地 |
| 91 |  | 三河 | 王家胆屯 | 43 | 142 | 10 | 分散式处理 | 荒地 |
| 92 |  | 江岩 | 穿岩 | 115 | 468 | 40 | 单村建设 | 荒地 |
| 93 |  | 江岩 | 东岩 | 61 | 244 | 35 | 联村建设 | 建设地点选在东岩屯，选址是一片荒地低 |
| 94 |  | 江岩 | 西寨 | 40 | 175 |  |  |  |
| 95 |  | 江岩 | 雷村 | 63 | 280 | 20 | 单村建设 | 低洼 |
| 96 |  | 江岩 | 冲胆 | 38 | 152 | 10 | 分散式处理 | 荒地 |
| 97 |  | 东岸 | 九顶下队 | 28 | 146 | 10 | 分散式处理 | 荒地 |
| 98 |  | 东岸 | 大岭 | 20 | 98 | 10 | 分散式处理 | 荒地 |
| 99 |  | 东岸 | 安息 | 38 | 160 | 15 | 分散式处理 | 荒地 |
| 100 | 三皇镇 | 江头村 | 里家屯 | 130 | 540 | 45 | 单村建设 | 低洼 |
| 101 |  | 三皇村 | 菜园屯 | 78 | 312 | 25 | 单村建设 | 荒地 |
| 102 |  | 六龙村 | 六胆屯 | 65 | 250 | 35 | 联村建设 | 建设地点选在六胆屯，选址是一片荒地 |
| 103 |  | 六龙村 | 上村屯 | 35 | 130 |  |  |  |
| 104 |  | 六龙村 | 牛尾屯 | 21 | 78 |  |  |  |
| 105 |  | 马安村 | 龚家屯 | 33 | 137 | 50 | 联村建设 | 建设地点在马安屯，选址是一片废弃池塘 |
| 106 |  | 马安村 | 大花屯 | 38 | 143 |  |  |  |
| 107 |  | 马安村 | 马安屯 | 66 | 262 |  |  |  |
| 108 |  | 马安村 | 拉寨屯 | 78 | 306 | 25 | 单村建设 | 荒地 |
| 109 |  | 桐木村 | 上华屯 | 70 | 282 | 20 | 单村建设 | 菜地 |
| 110 |  | 桐木村 | 鱼头弄 | 20 | 80 | 10 | 分散式处理 | 改厕 |
| 111 |  | 华山村 | 湖广屯 | 119 | 418 | 35 | 单村建设 | 荒地 |
| 112 |  | 荣田村 | 垌田屯 | 121 | 420 | 35 | 单村建设 | 荒地 |
| 113 |  | 荣田村 | 米珠屯 | 58 | 195 | 15 | 分散式处理 | 低洼 |
| 114 |  | 荣田村 | 铺上屯 | 105 | 350 | 30 | 单村建设 | 荒地 |
| 115 |  | 荣田村 | 河沿屯 | 146 | 500 | 40 | 单村建设 | 荒地 |
| 116 | 广福乡 | 广福 | 周家岭屯 | 26 | 90 | 10 | 分散式处理 | 荒地 |
| 117 |  | 龙桥 | 拉渔屯 | 26 | 113 | 10 | 分散式处理 | 池塘 |
| 118 |  | 龙桥 | 门村下村屯 | 29 | 92 | 10 | 分散式处理 | 果园 |
| 119 |  | 龙桥 | 葡萄北屯 | 22 | 87 | 15 | 分散式处理 | 建设地点在葡萄北屯，选址是一片荒地 |
| 120 |  | 龙桥 | 葡萄南屯 | 32 | 102 |  |  |  |
| 121 |  | 龙桥 | 山口厄上屯 | 33 | 131 | 35 | 联村建设 | 建设地点在山口上角队，选址是一片荒地。 |
| 122 |  | 龙桥 | 山口上角队 | 34 | 128 |  |  |  |
| 123 |  | 龙桥 | 山口下角队 | 46 | 184 |  |  |  |
| 124 |  | 龙桥 | 下圳屯 | 24 | 102 | 10 | 分散式处理 | 荒地 |
| 125 |  | 龙溪 | 龙溪1队 | 70 | 250 | 80 | 联村建设 | 荒地 |
| 126 |  | 龙溪 | 龙溪2队 | 66 | 265 |  |  |  |
| 127 |  | 龙溪 | 龙溪3队 | 72 | 275 |  |  |  |
| 128 |  | 龙溪 | 龙溪4队 | 52 | 196 |  |  |  |
| 129 | 永安乡 | 永安村 | 下龙屯 | 20 | 78 | / | 改厕 | / |
| 130 |  | 永安村 | 平村屯一组 | 44 | 170 | 25 | 联村建设 | 建设地点选在平村屯一组，选址是一片荒地 |
| 131 |  | 永安村 | 平村屯二组 | 42 | 146 |  |  |  |
| 132 |  | 军屯村 | 军屯屯 | 126 | 687 | 55 | 单村建设 | 低洼 |
| 133 |  | 军屯村 | 大巷屯 | 58 | 185 | 30 | 联村建设 | 建设地点选在大巷屯，选址是一片荒地 |
| 134 |  | 军屯村 | 小巷屯 | 63 | 216 |  |  |  |
| 135 |  | 军屯村 | 上山屯 | 46 | 206 | 15 | 单村建设 | 荒地 |
| 136 |  | 军屯村 | 中山屯 | 35 | 123 | 10 | 分散式处理 | 建设地点选在下山屯，选址是一片荒地 |
| 137 |  | 军屯村 | 下山屯 | 23 | 116 | 10 | 分散式处理 |  |
| 138 |  | 太和村 | 凤凰屯 | 32 | 130 | 10 | 分散式处理 | 荒地 |
| 139 |  | 喇塔村 | 圩脚屯 | 221 | 983 | 80 | 单村建设 | 池塘 |
| 140 | 龙江乡 | 兴隆村 | 兴隆口屯 | 20 | 88 | 10 | 分散式处理 | 荒地，位于兴隆小学对面 |
| 141 |  | 西河村 | 里旺一 | 51 | 194 | 35 | 联村建设 | 荒地 |
| 142 |  | 西河村 | 里旺二 | 48 | 204 |  |  |  |
| 143 |  | 保安村 | 新街一屯 | 31 | 136 | 20 | 联村建设 | 荒地 |
| 144 |  | 保安村 | 新街二屯 | 33 | 121 |  |  |  |
| 145 |  | 仁合村 | 大坪土屯 | 33 | 158 | 15 | 分散式处理 | 菜地 |
| 146 |  | 仁合村 | 付家屯 | 62 | 230 | 20 | 单村建设 | 菜地 |
| 147 |  | 仁合村 | 鲁机屯 | 62 | 231 | 20 | 单村建设 | 菜地 |
| 148 |  | 仁合村 | 双合屯 | 38 | 171 | 15 | 分散式处理 | 菜地 |
| 149 |  | 仁合村 | 田冲屯 | 53 | 217 | 15 | 分散式处理 | 菜地 |
| 150 |  | 龙隐村 | 坡上屯 | 40 | 202 | 15 | 分散式处理 | 菜地 |
| 151 |  | 龙山村 | 龙豆 | 38 | 141 | 10 | 分散式处理 | 菜地 |
| 152 |  | 龙山村 | 社边 | 113 | 458 | 35 | 单村建设 | 菜地 |
| 153 |  | 龙山村 | 大沟河 | 77 | 291 | 25 | 单村建设 | 荒地 |
| 154 |  | 龙山村 | 江口 | 98 | 385 | 30 | 单村建设 | 菜地 |

4.4污水收集系统建设

4.4.1排水体制概述

合理选择排水系统体制，是污水收集和排水系统设计的重要内容。目前常用的排水体制主要有三种类型：截流式合流制、分流制、混流制。三种类型排水体制简介如下：

（1）截流式合流制

将生活污水、工业废水和雨水混合在同一管道（渠）系统内排放的排水系统称为合流制排水系统。早期建设的排水系统，是将混合污水不经处理直接就近排入水体，国内外很多老城市在早期几乎都是采用合流制排水系统。

由于污水未经处理直接排放，受纳水体往往容易遭受严重污染。目前常采用的是截流式合流制排水系统，这种系统在现有合流制排水系统的排污口处设置截流井，并建造一条截流干管，在晴天和初雨时，将所有污水和初期雨水都截流入污水处理厂，经处理后排入水体。当雨量增加，混合污水的流量超过截流干管的输水能力后，将有部分混合污水经溢流井溢出，直接排入水体。

这种排水体制的优点是污水收集系统的实施比较容易、工程建设快、投资省，能收集被污染较严重的初期雨水，避免初期雨水对水体的污染。缺点是雨量大时，有部分污水溢流入水体，对水体水质有一定的污染。截流式合流制多适用于老城区改造。

（2）分流制

生活污水、工业废水和雨水分别在两套或两套以上管道（渠）系统内排放的排水系统称为分流制排水系统。在工业企业中，一般采用分流制排水系统。如果生产废水的成分和性质同生活污水类似时，可将生活污水和生产污水用同一管道系统来排放。水质较清洁的生产废水可直接排入雨水道，或循环重复利用。

（3）合流制

按雨、污水合流布置管道系统，对面源污染有较高的截流率，能解决初期雨水所造成的对最终受纳水体的污染，但污水处理站进水的水质、水量（旱、雨季）变化大，出水稳定性差，在降雨后期，也可能把部分点源溢流进入环境水体，要解决由于雨季大气降水造成污水入厂量增加的问题，势必扩大污水处理厂设计规模，加大一次投资与运行费用。另外，管道设置时由于旱、雨季的水量变化大，为使旱季管道系统内不会因为流量小而造成污水管内流速过小而产生淤积，对管道还应采取必要的清通措施。

4.4.2排水体制确定

根据农村生活污水的进水水质情况，农村生活污水的进水水质COD和BOD5总体偏低，若混合雨水易导致后期进水指标太低而无法运行，且雨污合流导致污水处理规模大大提高，前期投资高且不易后期运行维护管理。因此，需集中处理的村（屯）的排水体制采用分流制。污水收集后进入污水处理站，处理后的水排入就近水体或用于农田灌溉；雨水收集后直接排入就近水体。

4.4.3污水收集管网布置原则

污水管网分布在整个排水流域内，根据管道在排水中所起的作用，可分为主干管、干管和支管。污水由支管流入干管，由干管流入主干管，由主干管流入污水处理厂，管道由小到大，分布类似河流，呈树枝状。污水在管道中一般是靠管道两端的水面高差从高向低处流动。在大多数情况下，管道内部是不承受压力的，即靠重力流动。

（1）管道系统布置原则

①管道系统布置要符合地形趋势，一般宜顺坡排水，取短捷路线。每段管道均应划给适宜的服务面积。汇水面积划分除依据明确的地形外，在平坦地区要考虑与各毗邻系统的合理分担。

②尽量避免或减少管道穿越不容易通过的地带和构筑物如高地、基岩浅露地带、基底土质不良地带、河道、铁路、地下铁道、人防工事以及各种大断面的地下管道等。当必须穿越时，需采取必要的处理或交叉措施以保证顺利通过。

③安排好控制点的高程。一方面应根据城市竖向规划，部分区域没有竖向规划，保证汇水面积内各点的水都能够排出，并考虑发展，在埋深上适当留有余地，另一方面应避免因照顾个别控制点而增加全线管道埋深。对后一点，可分别采取以下几项办法和措施，局部管道覆土较浅时，采取加固措施、防冻措施。穿过局部低洼地段时，建成区采用最小管道坡度新建区将局部低洼地带适当填高。必要时采用局部提升办法。管道坡度的改变应尽可能徐缓，避免流速骤减，导致淤积。同直径及不同直径管道在检查井内连接，一般采用管顶平接，不同直径管道也可采用设计水面平接，但在任何情况下进水管底不得低于出水管底。流量很小而地形又较平坦的上游支线，一般可采用非计算管段，即采用最小直径，按最小坡度控制。污水管网按照最高日最高时流量设计。

④排水管道在道路下的埋设位置应符合《室外排水设计规范》（GB50014-2006）（2016版）的规定。

⑤正确污水管道定线是合理、经济地设计污水管道系统的先决条件，是污水管道系统设计的重要环节。管道定线一般按主干管、干管、支管顺序依次进行。定线应遵循的主要原则是，应尽可能地在管线较短和埋深较小的情况下，让最大区域的污水能自流排出。定线时应充分利用地形，使管道的走向符合地形趋势，一般宜顺坡排水，管道必须具有坡度。在地形平坦地区管线虽然不长，埋深亦会增加很快，当埋深超过一定限值时，需设泵站提升污水。这样便会增加基建投资和常年运转费用，是不利的。但不建泵站而过多地增加管道埋深，不但施工难度大而且造价也很高。

因此，在管道定线时需作方案比较，选择最适当的定线位置，使之既能尽量减少埋深，又可少建泵站。

（2）平面布置

污水管一般和电缆沟布于同侧，以便于电缆沟排水井可以就近接入污水检查井中。布置非机动车道或机动车道下，有利于管道疏通机械或疏通车的运行和维护。对于新建道路，当道路宽度在40米以下时，采用单侧布管，当道路宽度大于40米时，采用双侧布管。如管位冲突，根据具体道路情况作必要调整。

（3）竖向布置

竖向布置遵照《城市工程管线综合规划规范》（GB50282-98）规定的各种管线要求进行布设。如不能满足要求必须进行防护处理，管道在竖向布局上从上到下一般应为：电力电缆沟；电信、给水、燃气管道；雨水管渠；污水管道。

污水管线布置在各类管线最底层。主要受上方雨水管渠埋深，以及下游已建污水干渠的渠底高程控制。污水管线由雨水管线下方穿越，交叉时的垂直净距一般控制在0.4米左右，最小不低于0.15米。当管线综合在竖向上发生冲突时，宜按照下列原则进行协调：压力管线让重力自流管线；分支管线让主干管线；小管径管线让大管径管线；可弯曲管线让不易弯曲管线。

4.5污水处理技术工艺选择

4.5.1工艺选择原则

污水处理工艺的选择应根据设计进水水质、处理程度要求、用地面积和工程规模、经济等多种因素进行综合考虑，各种工艺都有其适用的条件，应视具体情况而定。一般应遵循以下原则：

（1）鼓励优先选择氮磷资源化与尾水利用的技术手段或途径。厕所粪污经过无害化处理后，可通过堆肥等方式，就地就近用于庭院绿化和农田灌溉等。可通过农田沟渠、塘堰等排灌系统生态化改造，栽种水生植物，建设植物隔离带等，对尾水进一步利用和净化。

（2）应根据村庄自然地理条件、居民分布、污水治理规模、排放标准、经济水平等因素，选择适宜当地的污水处理技术工艺。

（3）尽量采用低成本、低能耗、易维护、高效率的污水处理技术。有条件的地区，可采用人工湿地、氧化塘等无动力或微动力处理工艺。

（4）农家乐、农家院等农村餐饮服务点、民宿等需配备隔油池（器），对污水进行预处理。

4.5.2设施出水排放要求

本规划中农村生活污水处理设施出水的排放执行《广西农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（征求意见稿）的相关要求，设施水污染物排放要求及限值具体如下：

建农村生活污水处理规模<500 m3/d的农村生活污水处理设施排水污染物最高允许排放浓度限值按表4.5-1标准执行。

（1）农村生活污水处理规模>5 m3/d且出水直接排入重要水系源头等重点环境敏感区域或GB 3838 地表水III类及以上水域功能（划定的饮用水水源保护区除外）的处理设施排水污染物执行表4.5-1的一级标准，农村生活污水处理规模≤5 m3/d时执行表4.5-1的二级标准。

（2）农村生活污水处理规模>5 m3/d且出水直接排入GB 3838 地表水Ⅳ类、Ⅴ类水域功能和其他未划定水环境功能区的水域、沟渠、坑塘和自然湿地等处理设施排水污染物执行表4.5-1二级标准，农村生活污水处理规模≤5m3/d时执行表4.5-1的三级标准。

（3）经地方生态环境主管部门评估，出水流经具有一定处理能力的沟渠、自然湿地等间接排入GB 3838地表水Ⅱ类、III类水域功能时，执行表4.5-1的二级标准。

（4）经地方生态环境主管部门评估，出水流经具有一定处理能力的沟渠、自然湿地等间接排入GB3838地表水Ⅳ类、Ⅴ类水域功能或出水排入村镇附近池塘等环境功能未明确的水体时，执行表4.5-1的三级标准。

表4.5-1  农村生活污水处理设施水污染物排放限值

单位：mg/L（凡注明者除外）

| 序号 | 污染物或项目名称 | 一级标准 | 二级标准 | 三级标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值（无量纲） | 6～9 |  |  |
| 2 | 化学需氧量（CODCr） | 60 | 100 | 120 |
| 3 | 悬浮物（SS） | 20 | 30 | 50 |
| 4 | 氨氮（NH3-N） | 8（15）⑴ | 25（30）⑴ | - |
| 5 | 总氮（以N计）（2） | 20 | - |  |
| 6 | 总磷（以P计）（2） | 1.5 | 3 | 5 |
| 7 | 动植物油（3） | 3 | 5 | 20 |
| 注：（1）括号外的数值为水温＞12℃的控制指标，括号内的数值为水温≤12℃的控制指标。 （2）排入封闭水体或氮磷不达标水体的处理设施执行。 （3）仅针对含提供餐饮服务的农村旅游项目生活污水的处理设施执行。 |  |  |  |  |

4.5.3污水处理工艺的选择

4.5.3.1工艺概述

农村集中式生活污水处理流程可参照污水处理厂流程，分为三个阶段，即预处理阶段、（生化）处理阶段和深度处理阶段，实际操作中可采用其中的一个阶段或多个阶段联用，各处理阶段工艺见表4.5-2。永福县各村（屯）大部分已建设有化粪池，对生活污水进行预处理，故本规划主要对污水处理二级工艺和三级工艺进行比选。参考《农村生活污水治理技术手册（试行）》（2019.9）。常用工艺机理简述如下：

表4.5-2  农村生活污水各阶段处理工艺一览表

| 阶段 | 常用工艺 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| 预处理 | 格栅、调节池、沉淀池、化粪池、沼气净化池等 | 去除大部分漂浮物和部分COD、BOD5等 |
| 生化处理（二级工艺） | 生物接触氧化、厌氧-缺氧-好氧工艺、活性污泥、膜生物法、生物滤池、生物转盘等 | 去除大部分COD、BOD5和部分氮、磷等 |
| 深度处理（三级工艺） | 人工湿地、稳定塘、土壤渗滤等 | 进一步去除COD、BOD5、氮、磷及其他污染因子 |

（1）接触氧化

生物接触化是将微生物附着生长的填料全部淹没在污水中，并采用曝气方法向微生物提供氧化作用所需的溶解氧，并起到搅拌和混合作用，使氧气、污水和填料三相充分接触，填料上附着生长的微生物可有效地去除污水中的悬浮物、有机物、氨氮、总氮等污染物。生物接触氧化法适用范围较广，好氧生物接触氧化可去除CODcr,并将氨氮转化为硝酸盐氮，通过增加缺氧单元反硝化达到氮的去除。

根据污水处理流程，接触氧化技术可分为一级接触氧化、二级接触氧化和多级接触氧化。该法是介于活性污泥法和生物滤池之间的生物处理技术，具有两法的优点，因此在污水治理中得到广泛应用。

适用范围：一般适用于有一定经济承受能力的农村，处理规模为多户或集中式污水处理设施。

优点：结构简单，占地面积小；污泥产量少，无污泥膨胀；生物膜内微生物量稳定，生物相对丰富，对水质、水量波动适应性强；操作简单，较活性污泥法的动力消耗少。

缺点：加入生物填料导致建设费用增高；可调控性较差；对磷的处理效果较差，对总磷指标要求较高的农村地区应配套建设深度除磷单元。

（2）A/O或A2/O

A/O（Anoxic/Oxic），由缺氧和好氧两部分组成。A2/O（Anaerobic-Anoxic-Oxic），即厌氧-缺氧-好氧，亦称A-A-O工艺，指通过厌氧区，缺氧区和好氧区的各种组合以及不同的污泥回流方式来去除污水中有机污染物和氮磷等的活性污泥法污水处理方法。

生物脱氮除磷系统的活性污泥中，菌群主要由硝化菌和反硝化菌、聚磷菌组成。在好氧段，硝化细菌将入流中的氨氮及有机氮氨化成的氨氮，通过生物硝化作用，转化成硝酸盐；在缺氧段，反硝化细菌将内回流带入的硝酸盐通过生物反硝化作用，转化成氮气逸入到大气中，从而达到脱氮的目的；在厌氧段，聚磷菌释放磷，并吸收低级脂肪酸等易降解的有机物；而在好氧段，聚磷菌超量吸收磷，并通过剩余污泥的排放，将磷除去。主要变形有改良厌氧缺氧好氧活性污泥法、厌氧缺氧缺氧好氧活性污泥法、缺氧厌氧缺氧好氧活性污泥法等。

适用范围：主要适用于可利用土地极少且对出水水质要求较高，污水集中收集的地区。适应较大污水量、进水浓度较高，处理要求高的项目。

优点：工艺变化多且设计方法成熟，设计参数容易获得；可控性强，可根据处理目的的不同灵活选择工艺流程及运行方式。

缺点：构筑物数量多，流程长，运行管理难度大，运行费用高，不适合小水量处理。

（3）SBR活性污泥

序批式活性污泥法（SBR）是指在统一反应（器）中，按时序进水、反应、沉淀、出水的活性污泥处理技术。其主要变形工艺包括循环式活性污泥工艺（CASS或CAST工艺）、连续和间歇曝气工艺（DAT-IAT工艺）、交替式内循环活性污泥工艺（AICS）等。

适用范围：适用经济条件好，于污水量小、间歇排放、出水水质要求较高（有脱氮除磷要求）的地方，也适用于大部分水资源紧缺地区。

优点：工艺流程简单，运转灵活，自动化水平高，理想沉淀，基建费用低，能承受较大的水质水量的波动，具有较强的耐冲击负荷的能力。

缺点：间歇进水，间歇出水；设备闲置率高；需要连续产水时，需设多套反应池并联运行，设备数量多，控制系统复杂。

（4）MBR

膜生物反应器（MBR）是将膜分离技术与活性污泥法相结合，利用膜作为分离介质替代常规重力沉淀固液分离获得出水的污水处理方法，如微滤、超滤膜分离技术，以及与微生物处理相结合的工艺技术。

适用范围：适用于进水水质波动较大；出水水质要求达到一级A标或更高；污水处理装置占地面积受到限制等情况。

优点：运行管理方便，占地面积小，出水水质稳定，脱氮效果好，泥龄长，动力消耗低。

缺点：建设费用和运行费用高。

（5）污水一体化处理装置

小型一体化设备是近年来新兴的污水处理技术装备。一般是由较为成熟的生化处理技术组合而成，处理工艺主要是厌氧工艺、A/O工艺、MBR工艺、多级A/O工艺等。此类设备具有装置结构紧凑、占地面积小、抗冲击负荷能力强、出水水质稳定、操作简单等优点，适合用于处理中小水量、水质波动小的生活污水。

适用范围：适用于用地紧张，需低能耗的情况。适宜多种地形条件。

优点：一体化设计，处理效果显著，耐冲击负荷能力强，且污泥产量低，安装方便，操作管理方便，运行费用低且占地面积小。

缺点：建设成本较高。设备位于地下时，维修有些许不便。

（6）稳定塘

稳定塘又称“氧化塘”或“生物塘”，是一种利用天然净化能力对污水进行处理的构筑物的总称。其净化过程与自然水体的自净过程相似。通常是将土地进行适当的人工修整，建成池塘，依靠塘内生长的微生物来处理污水，并设置围堤和防渗层，防止其污染地下水。可以种植水生植物和进行水产养殖，将污水处理与利用结合起来，实现污水处理资源化。

根据塘内微生物的类型和供氧方式，稳定塘可以分为四类：好氧塘、兼性塘、厌氧塘和曝气塘。

适用范围：适用于中低污染物浓度的生活污水处理，尤其是有山沟、水沟、低洼地或池塘，土地面积相对丰富的地区。

优点：结构简单，无需污泥处理，投资成本低，无能耗或低能耗，运行费用省，维护管理简便。

缺点：负荷低，污水进入前需进行预处理，占地面积达，处理效果随季节波动大，塘中水体污染物浓度过高时会产生臭气和滋生蚊虫。

（7）人工湿地

人工湿地是模拟自然湿地的人工生态系统，是一种由人工建造和控制运行的与沼泽地类似的地面，由石砂、土壤、煤渣等一种或几种介质按照一定比例构成，并有选择性的植入植物的污水处理生态系统。在人工湿地系统处理污水过程中，污染物主要利用基质、微生物和植物复合生态系统的物理、化学和生物三重协调作用。通过过滤、吸附、沉淀、离子交换、植物吸收和微生物分解来实现污水的高效净化。

根据系统布水或水流方式的不同，人工湿地系统可分为表面流人工湿地、潜流人工湿地和复合型人工湿地，其中潜流人工湿地又分为水平潜流人工湿地、垂直潜流人工湿地。表面流人工湿地不易堵塞，运行管理相对简单，但处理效率相对较低、占地面积大。水平潜流人工湿地处理效率中等，对有机物、悬浮物等去除效果优良，传统书评潜流人工湿地对N、P去除率一般，占地面积中等。垂直潜流人工湿地（间隙进水方式）处理效率相对较高，对有机物、N、悬浮物等去除效果较好，占地面积相对较小，但运行管理相对复杂，易发生堵塞风险，小规模污水处理应用可考虑反冲洗系统。

适用范围：适合在资金短缺、土地面积相对丰富的地区应用，主要适合于不受洪水、潮水、或内涝的威胁，不影响行洪安全，且多年平均冬季气温在0℃以上的地区。

优点：投资费用省，运行费用抵，维护管理简便，水生植物可以美化环境，调节气候，增加生物多样性。

缺点：污染负荷低，占地面积大，处理效果易受季节影响，随着运行时间延长除磷能力逐渐下降。

（8）地下土壤渗滤

土壤渗滤是利用土壤渗滤性能和土壤表面植物处理污水的土地处理工艺类型。污水经过沉淀、厌氧等预处理后，有控制地通过布水分流入各土壤渗滤管中，管中流出的污水均匀地向土壤厌氧滤层渗滤，再通过表面张力作用上升，越过厌氧滤层出口堰后，通过虹吸现象连续地向上层好氧滤层渗透。污水在渗滤过程中一部分被土壤介质截获，一部分被植物吸收，一部分被蒸发，通过土壤-微生物-植物系统的生物氧化、硝化、反硝化、转化、降解、过滤、沉淀、氧化还原等一系列综合作用使污水达到综合治理利用要求。

土地渗滤根据污水的投配方式及处理过程的不同，可以分为慢速渗滤、快速渗滤、地表漫流和地下渗滤四种类型。应根据当地条件选择合适的渗滤类型。

适用范围：主要适用于分散的农村居民点、休假村等小规模污水处理，并同绿化相结合。

优点：投资运行费用低，无能耗，维护管理简便，装置均位于地下，不影响地表景观，对周围环境的不良影响小。

缺点：污染负荷低，占地面积大。

4.5.3.2污水处理工艺比选

相关适用工艺有不同的工艺特点及建设、运维成本和要求，各地在选择处理工艺时，要综合考虑处理效果、施工难度、经济成本等因素。常见的农村生活污水处理工艺组合如表4.5-3所示。根据广西壮族自治区生态环境厅2014年发布的第批“美丽广西•清洁乡村”适用技术名录，农村生活污水处理推荐技术如表4.5-4所示，各类型处理技术特点如表4.5-5所示。

表4.5-3  常用农村生活污水处理工艺组合

| 序号 | 工艺组合 | 适用性 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 预处理+人工湿地 | 分散型污水处理（污水排放COD≤120mg/L，BOD≤60mg/L，TP≤5mg/L） |
| 2 | 预处理+土地快速渗滤 |  |
| 3 | 预处理+兼性塘 |  |
| 4 | 预处理+厌氧生物滤池+兼性塘 | 分散型污水处理（污水排放COD≤100mg/L，BOD≤30mg/L，TN≤3mg/L） |
| 5 | 预处理+厌氧生物滤池+人工湿地 |  |
| 6 | 预处理+厌氧生物滤池+土地快速渗滤 |  |
| 7 | 预处理+生物接触氧化+好氧塘 | 集中型污水处理（污水排放COD≤60mg/L，BOD≤20mg/L，TN≤8(15)mg/L，TP≤5mg/L） |
| 8 | 预处理+生物接触氧化+人工湿地 |  |
| 9 | 预处理+生物接触氧化+土地快速渗滤 |  |
| 10 | 预处理+厌氧生物滤池+氧化沟 |  |
| 11 | 预处理+A/O法+人工湿地 |  |
| 12 | 预处理+脱氮除磷活性污泥法/SBR+人工湿地 | 集中型污水处理（污水排放COD≤60mg/L，BOD≤20mg/L，TN≤5(8)mg/L，TP≤0.5mg/L） |
| 13 | 预处理+脱氮除磷活性污泥法/SBR+土地快速渗滤 |  |
| 14 | 预处理+脱氮除磷活性污泥法/SBR+好氧塘 |  |

表4.5-4 广西农村生活污水推荐处理技术

| 序号 | 工艺类型 | 处理技术 | 污染物削减率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组合工艺 | 智能型生化处理＋人工湿地农村生活污水处理技术 | COD：91.5%，BOD：97.99%，SS:90.1%，NH3-N:92.5%。应用示范工程出水水质指标能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18919-2002）一级A标。 |
| 2 |  | 生物膜法＋渗滤系统组合技术 | COD：97%，BOD：96.5%，SS：28.6%，NH3-N：93.7%。应用示范工程出水水质指标能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18919-2002）一级B标。 |
| 3 | MBR技术 | 生物膜＋纤维膜动态分离技术 | COD73.91%，SS75%，NH3-N71.27%。应用示范工程出水水质指标能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18919-2002）和《医疗机构水污染排放标准》 （GB184669-2005）。 |
| 4 | A/O工艺 | 水解酸化＋生物接触氧化法治理技术 | COD：87.9%，BOD：88.6%，SS：86.1%，NH3-N：98.9%。应用示范工程出水水质指标能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18919-2002）一级B标。 |
| 5 |  | 两级厌氧＋生物接触氧化玻璃钢一体化污水处理技术 | COD：69%，BOD：82.1%，SS：85.4%，NH3-N：46%。应用示范工程出水水质指标能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18919-2002）一级B标。 |
| 6 |  | 改进A/O型一体化污水处理技术 | COD：91.1%，BOD：94.5%，SS：91.6%，NH3-N：80%。应用示范工程出水水质指标能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18919-2002）一级B标。 |
| 7 | 生态湿地 | 多级生态净化污水治理技术 | COD：66.26%，BOD：79.27%，NH3-N：85.06%。应用示范工程出水水质指标能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18919-2002）一级B标。 |
| 8 |  | 厌氧滤池＋人工浮岛技术 | COD：87%，BOD：93.95%，SS：92.1%，NH3-N：94.78%。应用示范工程出水水质指标能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18919-2002）一级B标准。 |
| 9 |  | 生活污水生态土壤系统处理技术 | COD：51%，BOD：59.8%，SS：64.3%，NH3-N：51.1%。应用示范工程出水水质指标能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18919-2002）一级B标准。 |

表4.5-5  广西农村常用处理技术工艺比选

| 工艺 | 适用范围 | 优点 | 缺点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人工湿地 | 有充足土地资源，非环境敏感地区 | （1）建设投资成本低，种植经济作物可产出一定经济效益； （2）污水处理耗能小； （3）可利用农村废池塘或沼泽地等改造而成，施工简单 | （1）占地面积大，处理效果较差，特别是对高浓度氮磷的去除效率不高； （2）作物需要较高频次的人工收割维护；易滋生蚊虫和渗漏，产生二次污染； （3）湿地系统易受到作物生长周期、气候以及温度等环境因素影响，出水稳定性不高； （4）易堵塞，重置周期短，重置费用高。 （5）投加肥料、农药、暴雨时时易产生二次污染 |
| A/O、A2/O技术 | 一定规模的农村集中式污水处理 | （1）运行负荷高，处理效果高，出水满足排放要求； （2）占地面积小； （3）便于运维监管，可实现远程控制。 | （1）建设和运行成本高；管理难度大，需要设置专职管理人员； （2）能耗高于湿地，机电设备维护需要一定基础； （3）机电设备有被盗窃和破坏风险。 |
| MBR技术 | 适用于环境敏感，排放标准要求高的地方 | （1）出水SS和色度好； （2）生物量大，出水水质稳定，耐冲击性强； （3）占地面积最小； | （1）吨水运行成本高； （2）膜易受污堵，预处理要求苛刻，处理能力周期性逐渐衰减； （3）维护难度大，膜重置费用高； |
| 组合工艺技术 | 适用于小规模分散式污水集中处理 | （1）运行负荷高，运维简便、处理效果好、出水稳定、无二次污染和臭味； （2）一体化设备部分占地面积小，湿地部分占地面积也仅为纯湿地法的1/3-1/4，标准化施工，建设周期最短，重置周期长； （3）便于监管，易实现标准化运维管理。 | （1）分散式安装运行，站点较多的规模化运维后需智慧运维平台协助统一管理； （2）使用风机做为动力设备，有被盗窃和破坏风险。 |

目前生活污水处理工艺较成熟，各种一体化设备、组合处理技术很多，但由于农村生活污水因其比较分散，规模较小且不易集中，使其处理不能延用和照搬大、中型规模城市污水处理工艺及设计参数。农村生活污水处理应根据农村的区位条件、村庄人口聚集程度、污水产生规模，因地制宜采用污染治理与资源利用相结合、工程措施与生态措施相结合、集中与分散相结合的建设模式和处理工艺。积极推广低成本、低能耗、易维护、高效率的污水处理技术，鼓励采用生态处理工艺。

根据国家生态环境部发布的《村镇生活污染防治最佳可行技术指南》以及《广西农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（征求意见稿）对设施的出水要求，本次确定的处理工艺主要分为以下三类：

（1）设施出水排水标准执行三级标准

三级标准限值：pH值6-9，SS 50mg/L，CODCr 120mg/L，TP 5mg/L，动植物油20mg/L。根据《村镇生活污染防治最佳可行技术指南》，农村生活污水经化粪池（或沼气池）预处理后，可采用生物法或生态法。

（2）设施出水排水标准执行二级标准

二级标准限值：pH值 6-9，SS 30mg/L，CODCr 100mg/L，NH3-N 25（30）mg/L， TP 3mg/L，动植物油5mg/L。通过整理广西农村生活污水处理项目（2010-2016年）相关监测数据，采用组合“厌氧+生态”的组合工艺。

（3）设施出水排水标准执行一级标准

一级标准限值：pH值 6-9，SS 20mg/L，CODCr 60mg/L，NH3-N 8（15）mg/L，TN 20mg/L，TP 1.5mg/L，动植物油3mg/L。根据《村镇生活污染防治最佳可行技术指南》，农村生活污水经化粪池预处理后，采取厌氧+好氧工艺处理。

本次规划推荐采用工艺主要有以下五类：

对于环境敏感区域内的，污水处理设计规模≤20m3/d的村庄，推荐采用预处理+生化池+人工湿地处理工艺，出水用于农田灌溉或庭院绿化，不排入周围水体内；对于污水处理设计规模＞20 m3/d的村庄，推荐采用生物接触氧化+人工湿地，出水用于农田灌溉或引出环境敏感区外排放。

对于非环境敏感区域内，污水处理设计规模≤20m3/d的村庄，推荐采用三格化粪池+庭院湿地系统，出水可用于农田灌溉或庭院绿化；对污水处理设计规模介于20m3/d与60m3/d之间的村庄，推荐采用格栅+调节池+生态调蓄塘，出水可达二级标准；水处理设计规模＞60m3/d的村庄，推荐采用A2/O技术。

本次规划各类处理工艺的村（屯）数量统计见表4.5-6和表4.5-7所示。各村（屯）污水处理设施处理工艺选择详见附表1和附表2。

表4.5-6  规划近期各乡镇新建设备统计表

| 项目 乡镇 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | A2/O设施 | 生物接触氧化+人工湿地 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 预处理+生化池+人工湿地 | 处理规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （套） | （套） | （套） | （套） | （套） | m3/d |
| 永福镇 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 840 |
| 苏桥镇 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 850 |
| 罗锦镇 | 30 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1330 |
| 百寿镇 | 5 | 0 | 7 | 2 | 2 | 495 |
| 堡里镇 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 185 |
| 广福乡 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 330 |
| 龙江乡 | 2 | 0 | 5 | 2 | 4 | 290 |
| 三皇镇 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 410 |
| 永安乡 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 295 |
| 合计 | 67 | 8 | 24 | 17 | 23 | 5025 |

表4.5-7  规划远期各乡镇新建设备统计表

| 项目 乡镇 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | A2/O设施 | 生物接触氧化+人工湿地 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 预处理+生化池+人工湿地 | 处理规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （套） | （套） | （套） | （套） | （套） | m3/d |
| 永福镇 | 12 | 6 | 0 | 24 | 4 | 1370 |
| 苏桥镇 | 11 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1135 |
| 罗锦镇 | 14 | 2 | 0 | 26 | 1 | 965 |
| 百寿镇 | 18 | 0 | 0 | 93 | 2 | 1754 |
| 堡里镇 | 20 | 5 | 0 | 28 | 5 | 1705 |
| 广福乡 | 15 | 0 | 0 | 63 | 11 | 1190 |
| 龙江乡 | 31 | 0 | 0 | 67 | 13 | 1730 |
| 三皇镇 | 20 | 5 | 0 | 41 | 5 | 1525 |
| 永安乡 | 25 | 2 | 0 | 64 | 2 | 1765 |
| 合计 | 166 | 22 | 0 | 412 | 44 | 13139 |

4.6固体废物处理处置

4.6.1污泥脱水工艺

污水处理过程中会产生污泥等固体废物，必须对其妥善处理和处置，否则将造成二次污染。

本规划新建污水处理设施处理规模小，产生的剩余污泥量小，若采用消化处理，需增加消化池、加热、搅拌和沼气处理利用等一系列构筑物及设备，使投资及运行费用增加。因此，本规划采取污泥在好氧情况下达到基本稳定后对剩余污泥直接浓缩、脱水。

污泥脱水一般采用机械脱水，主要的脱水机械有离心脱水机、板框脱水机、带式压滤机、叠螺式脱水机等。污泥脱水方案经济对比见表4.6-1。

表4.6-1  污泥脱水方案经济对比

| 项目 | 叠螺式脱水机 | 离心脱水机 | 带式压滤机 | 板框式脱水机 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 脱水效果 | 好 | 好 | 较好 | 非常好 |
| 占用空间 | 小 | 小 | 大 | 较大 |
| 辅助设备 | 少 | 少 | 多 | 多 |
| 维护管理 | 较简便 | 较简便 | 较复杂 | 复杂 |
| 电耗 | 低 | 高 | 较低 | 较低 |
| 药剂消耗量 | 较大 | 大 | 较小 | 小 |
| 耗水量 | 小 | 小 | 大 | 小 |
| 环境卫生 | 好 | 好 | 较差 | 差 |
| 设备费用 | 低 | 高 | 较低 | 较低 |

根据上述对比分析，带式脱水机和板框式脱水机占地面积较大、附属设备较多，设备故障率较高；离心式脱水机电耗高、噪音大，一次投资大。在污泥处理量相同时，叠螺式脱水机相比于离心式脱水机可节能85%，占地面积仅为其一半；在表面清洁方面，相比带式脱水机可节水95%。同时叠螺式脱水机具有脱水效果好、占地面积小、操作管理简单、能耗、药剂耗量低的优点。

综上所述，本规划建议每个乡镇设置一台移动叠螺式污泥脱水机，对剩余污泥进行浓缩脱水后，统一收集，可运送至桂林垃圾发电厂进行焚烧发电，实现资源化利用。

4.6.2污泥处置

常用的污泥处置方式主要有以下几种：

表4.6-2常用的污泥处置方式

| 污泥处置方式 | 处理要求 | 处置原理 |
| --- | --- | --- |
| 还田农用 | 稳定的无害化机械脱水含固率20~30%干污泥 | 按国家标准要求将污泥散到农田后翻耕，可种草、麦等，但不能种蔬菜或水稻 |
| 卫生填埋 | 尽量稳定和无害化，机械脱水含固率≥40%干污泥 | 卫生填埋场作处置 |
| 焚烧 | 机械脱水含固率20～40% | 设置焚烧厂，可以利用部分热能，焚烧炉渣可利用 |
| 与城镇生活垃圾混合堆肥 | 机械脱水含固率20～40% | 堆肥、发酵 |

从目前国内情况看，绝大部分污水处理厂区的污泥均考虑卫生填埋。污泥卫生填埋是把脱水污泥运到卫生填埋场与城镇垃圾一起，按卫生填埋操作进行处置的工艺。卫生填埋法处置具有处理量大，投资省，运行费低，操作简单，管理方便，对污泥适应能力强等优点，但亦具有占地大，渗滤液及臭气污染较重等缺点。卫生填埋法适宜于填埋场地容易选取、运距较近、有覆盖土的地方。迄今为止，卫生填埋法是国内外处理城镇污水处理厂区脱水污泥最常用的方法。

根据上述对比分析及永福县的实际情况，本规划建议将污泥脱水处理后定期外运至卫生填埋场进行卫生填埋，或对剩余污泥进行浓缩脱水后，统一收集，可运送至桂林垃圾发电厂进行焚烧发电，实现资源化利用。同时，鼓励对污泥等固体废物进行资源化利用。参考《农用污泥污染物控制标准》（GB 4284）、《城镇污水处理厂污泥处置 园林绿化用泥质》（GB/T 23486）等相关要求，将经过无害化处理后满足标准的污泥产物在农田、果园、牧草地等农业用地、园林用地上就近利用。

4.7验收移交

4.7.1工程验收

目前，国家和自治区尚未出台专门针对农村生活污水处理工程的验收规范与标准。农村生活污水处理工程主管单位一般在参考《城市污水处理厂工程质量验收规范》（GB50334）相关内容基础上，同时参考下列规范内容对农村生活污水处理工程进行验收：

（1）混凝土结构工程验收执行国家《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204）；

（2）砌体结构工程验收执行《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203）；

（3）工程构筑物验收执行《给水排水构筑物施工及验收规范》（GBJ141）；

（4）管道工程验收执行《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268）；

（5）工程的竣工验收执行《建设项目（工程）竣工验收办法》；

（6）工程的环境保护验收执行《建设项目竣工环境保护验收管理办法》。

4.7.2环保验收

在生产试运行期间应进行处理效果试验，试验报告作为环境保护验收的重要依据。

处理效果试验包括以下项目：

（1）系统的正常运行。

（2）污泥的处理情况。

污水处理工程环境保护验收的主要技术依据包括：

（1）主要污染物环境监测报告。

（2）批准的设计文件和设计变更文件。

（3）主要材料和设备的合格证或试验记录。

（4）试运行期间污染物监测报告。

（5）完整的启动试运行、生产试运行记录。

农村生活污水处理设施建设既要保证工程质量合格，也要保证出水水质达标。工程验收后，项目实施及管理部门应妥善保管竣工图等相关资料，以备查验。环保验收和运维移交应确保污水处理水质水量、工艺、规模与设计相符，设备材料完整。

5设施运行管理

5.1运维管理

5.1.1建立健全管理组织架构

“三分建设，七分管理”，长效运维管理是污水治理工作成败的关键。实现“一次投入、长期有效”，关键取决于长效运维管理水平状况。结合本地实际情况，建立“以永福县政府为责任主体，乡镇政府为管理主体、村级组织为落实主体、农户为受益主体以及第三方运行维护服务机构为服务主体”的“五位一体”管理体系，“五位一体”运维管理构架图如图5.1-1所示。各个主体职责如下：

图5.1-1  永福县农村生活污水治理设施运维管理组织架构图

（1）责任主体

县人民政府是治理设施运行维护管理的责任主体。要将治理设施运行维护管理工作纳入对管理部门、乡镇政府的综合考核，并制定治理设施运行维护管理办法、考核办法、资金管理办法，加强对治理设施运行维护相关管理部门和乡镇政府的工作考核，建立资金筹措机制，明确运行维护资金。成立县农村生活污水处理设施运行维护管理工作领导小组，下设办公室，办公室设在县住建局（以下简称“县运维办”），统一负责监督、指导本县行政区域内农村生活污水处理设施的运行维护管理工作，并负责本办法的组织实施。由县运维办负责公开招投标运维公司；建立数字化服务网络系统和平台，对日处理在20 m3/d以上、受益农户100户以上和位于水功能要求较高区域的农村生活污水治理设施，规范安装或改装处理水量计量和运行状况监控系统，掌握农村生活污水治理设施运行动态。

（2）管理主体

乡镇政府是治理设施运行维护管理的管理主体，是治理设施的业主单位和产权单位，负责本行政区域内农村生活污水处理设施运行维护管理工作，制定运行维护管理日常工作制度，规范设施档案管理，与第三方运行维护服务机构签订运维合同，与行政村签订运维工作目标责任书，落实专职人员，监督、考核第三方运维公司工作，并指导监督各行政村、农户按各自职责开展日常运行维护管理；行政村应当在乡镇指导下成立村级运维监管小组，落实专人负责污水处理设施日常运行维护监督管理，加强设施运行日常巡查，或配合第三方运行维护服务机构开展检测、设备维修等工作，将农村生活污水处理设施运维管理工作纳入村规民约并制定相应措施，确保各类设施运行良好。

（3）落实主体

行政村是治理设施运行维护管理的落实主体，要落实本行政村分管负责人和管理责任人、管理（监督）员。把治理设施运行维护管理纳入《村规民约》，宜在《村规民约》中明确生活污水处理费用。做好监督指导农户户内污水设施（含化粪池）、做好接户管网的日常维护。要在行政村（社区）醒目合理位置竖立公示牌，主要内容为治理设施运行维护范围、要求，乡镇政府、行政村管理工作人员与监督（投诉）、联系电话，运行维护单位及运行维护人员联系电话。配合乡镇政府对运行维护单位维护工作的监督，协调解决治理设施运行维护日常工作中出现的问题。做好上级拨付的运行维护资金管理工作，做到专款专用。督促新建农房落实户内污水设施建设。

（4）受益主体

农户是治理设施运行维护的参与和受益主体。应遵守《村规民约》，将生活污水接入管网，并做好户内管网（含化粪池）的日常维护工作，保证化粪池的正常运行。严禁农家乐、畜禽散养、小作坊等产生的污水未经预处理或超过处理能力的污水排入治理设施，严禁在治理设施上乱搭乱建、堆放杂物、种植作物。在治理设施的运行维护过程中，发现问题时应及时上报。应配合做好治理设施的维修、养护工作。新建农房必须做好户内生活污水配套设施建设。

（5）服务主体

第三方运行维护服务机构将作为服务主体，要根据合同开展管网、处理终端及其他附属设施的运维管理服务工作，认真做好运维范围内各项工作，保证设施的正常运行。内容包括对污水处理设施（出户井、污水管网及检查井、终端处理设施等）进行巡检及清理疏通；对出现的漏、坏、堵、溢等异常现象，及时处理和修复，并做好例行检查记录和设施运行记录；做好污水处理终端系统（厌氧池、好氧池、调节池、格栅、各种盖板和人工湿地、终端绿化、电气设备及水质管理等）及其配套机电设施的运行维护，并负责终端机电设施故障维修；对出现影响污水处理设施正常运行的问题，应当尽快修复解决，并及时报告行政村村委、乡镇政府和相关部门。

5.1.2合理确定设施运维模式

本次规划根据永福县实际情况，建议划定各方职责、落实各级站长。县政府作为农村生活污水治理的责任主体，一是要进一步明确农村生活污水治理牵头部门，强化牵头部门力量配备，落实农办、住建、财政、卫计、审计、环保等职能部门具体职责，形成部门上下协同作战的工作网络，切实做好资金保障。县农办负责农村生活污水处理设施周边环境卫生的监管；县财政局负责本县农村生活污水处理设施运行维护管理资金的落实、核定、拨付和使用情况检查；县住房和城乡建设局负责农村生活污水管网及检查井、出户井养护的监管和污水处理设施的建设工作，以及配合参与已建农村生活污水处理设施的长效运维工作；县卫生健康局负责三格式化粪池运行的监管；县审计局按要求做好设施运行维护管理资金使用的审计监督工作；县生态环境局负责农村生活污水处理终端设施的监管，并做好进、出水水质监测分析。二是建立农村生活污水治理设施运维管理“站长制”，由联系乡镇的县领导担任县级站长，由各乡镇分管领导担任镇级站长，由各农村生活污水治理设施所在行政村村委会负责人担任村级站长，并建议建立县级“站长制”管理办公室，做好站站有长、层层监管。三是做好标准化运维点的建设和推广，制定标准化运维点推进作战图，明确具体处理设施的出水水质排放标准、改造要求，确保标准化运维按计划推进。

5.1.3建立健全农村生活污水标准化运维管理体系

（1）农村生活污水处理设施运维范围和责任主体

合理划分农户和第三方运维服务机构的运维范围，明确乡镇、村委、村民及第三方服务机构的运维管理责任，加强对村民的宣传引导。

对规模较大的，运用市场机制，以政府购买服务方式委托第三方运行维护服务机构管护，提高管护水平和设施运行效率；对分散处理的，应发挥村级责任主体作用，落实管护责任人，建立政府扶持、村级自筹和社会支持的管护经费保障机制，确保污水治理设施正常运行，分类实施混合运维管理。管网系统维护管理重在及时和全面，第三方机构优势不明显，实行村级自我运维或乡镇统一运维更为有利；终端处理设施运维适宜整体委托第三方运维，如要进一步降低成本，可选择“有动力设施委托第三方运维+无动力设施乡镇或村统一运维+分散设施村集体或农户自行运维”。

农民主体深参与。发挥基层水务员队伍作用，落实属地网格化管理。要以农户接入窨井为节点，区分运维管理责任，井前端的公共管网由村集体或第三方统一管理，井后端的化粪池、接户管、户用检查井由农户自行管理，营造全民参与、共建共享的良好氛围。

（2）推进农村生活污水处理设施定期维修保护措施

树立“三分建设、七分管护”理念，遵循《农村生活污水处理设施运行维护技术导则》，按照治污设施日常化、常态化运行的要求，切实加强维护管理，防渗漏、防堵塞、防故障，确保农村生活污水处理设施正常运行。

推行第三方运行维护管理的模式，确定专人负责，检查污水接入、管网衔接等运行状况，确保渔农村的人粪尿、洗涤、洗浴和厨用后废水等应纳尽纳、应集尽集，确保出水水质符合设计要求、达标排放。做好工程的影像资料、档案资料收集工作，并树好标识标牌，每个治理村都要把管护人员的姓名和联系方式写到标牌上，做到可看可查可检修。根据《农村生活污水处理工程技术标准》（GB/T 51347-2019）的要求，对农村生活污水管道做到应接尽接，定期检修排查；处理设施定期清理且应做好运维记录。

（3）建立农村生活污水处理设施运行预警机制和应急方案

应在终端处理设施周边设置排水沟或排水管，将地面雨水引流至下游，以防设施周边积水。终端处理设施设置溢流管，将暴雨时期或其他情况下进入设施超量非生活污水排入下游。

运维机构应成立应急小组。应急小组成员要注意关注天气变化，台风、暴雨来临前应检查处理设施的运行情况，发现设施运行不良应该及时提前处理。配备好排水泵，并及制定排水应急方案，出现设施淹没情况应及时使用排水泵进行排水。台风来临前，应该对终端处理设施的配套设施（如配电箱）进行加固。

5.1.4完善建设和运维机制

（1）以“五位一体”农村生活污水设施运维管理体系为重点，以目标考核为抓手，以长效机制构建为核心，以平台建设等工作为手段的农村生活污水治理管理体系，完善制度建设。

（2）严格执行相关法规政策要求。全面执行《农村生活污水治理设施运行维护技术导则》《广西农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（征求意见稿）等相关标准规范，有效保证农村生活污水治理的成效。

（3）进一步优化运维管理体系，实现农户设施由农户自负其责的长效管理机制，形成终端、管网统一运维的第三方服务模式。

（4）加强对第三方专业服务机构的督察考核，规范日常管理，督察考核结果与运维服务费用拨付挂钩。同时及时处理县住建局、县农业农村局、环保等部门针对农村生活污水治理设施的意见及建议。切实加强农村经营企业、个人等生活污水的收集处理工作，对擅自将不符合接入条件的污水接入农村生活污水的处理设施的企业、个人采取批评教育处罚等措施，尤其是村内农家乐餐饮污水必须设置隔油池预处理，方可排入管网，确保农村生活污水治理设施一次建成、长久使用、持续发挥效用，切实改善农村环境。

5.1.5制定运维管理评价与考核体系

5.1.5.1完善处理设施运行维护管理评价与监督考核体系

（1）制定并执行县域农村生活污水治理设施运维管理工作考核办法，对所辖乡镇及第三方运维服务机构进行考核评价。

对第三方运维服务机构实行打分制评价与考核，从农村生活污水治理设施运行维护的管理制度、保障措施、工作实绩（包括落实情况、管网水量进水水质、终端运行维护情况、出水水质）、社会评价及信息通讯报道工作等5个方面对第三方运行维护考核，第三方运行维护费用与考核结果挂钩。建议增加安全评价指标，包括具有安全管理制度，制定安全应急预案，定期开展安全预演并记录，保证遇到突发事件立即响应应急预案。建议增加对吨水处理成本的考核，通过物联网平台对各区域的水量的综合统计，转化为吨水处理成本，促进运维管理水平的提高，合理降低运维成本，确保农村生活污水治理设施的长效运行。

（2）利用考核评价结果与运维经费及乡镇考核挂钩的奖惩机制，逐步提高运维效率。

考核采用评分方法，满分为100分：90-100分（含90分）为优秀，80-90分（含80分）为合格，80分以下为不合格。合格以上等次的全额发放运维服务费，不合则按实际得分确定运维服务费发放比例。

定期考核：乡镇政府每月组织对所属区域内的行政村、运维公司处理设施运行维护情况的检查考核；

不定期考核：由行业主管部门牵头、区级相关单位共同参与，根据实际需要对乡镇、行政村及运维公司的运行维护管理情况进行检查、考核，原则上全年不少于4次；

监督考核：行业主管部门牵头、组织相关单位并邀请“两代表一委员”共同参与，对全区各乡镇政府及运维公司的运行维护管理情况进行检查、考核、监督。考核内容包括水质考核指标、各类检查井（池）、调节池、厌氧池、好氧池、人工湿地等设施运行参数、日常维护及资金使用情况、吨水运行成本、农户受益情况、污水收集管网。

5.1.5.2制定第三方运维管理与考核体系

（1）第三方运维单位建立完备的管理制度及台账体系，加强服务能力，按要求做好巡查抽检定检等，重复分利用信息化手段完成故障报警及维修，设置1小时服务圈，做到及时快速处理故障，保证设施的正常运转。

第三方专业服务机构作为设施运行维护管理工作的服务主体，负责管网运行维护，建立区域运行维护管理队伍，根据实际制定运行维护管理应急预案，确保终端设施良好。做好污水治理设施常态化的巡查维修、设备更换等工作，并及时进行维护与保养，建立运维档案，确保设施正运行，出水达标。定期向运行维护主管部门上报运行维护情况。对第三方专业服务机构，以运营管理合同为基础，按约定的基本任务为考核指标，由县住建局牵头实行考核。建议增加合同到期的管理准则：管理合同到期前三个月应向管理主体提交相关申请，并做好相关移交准备工作。并与合同到期前两个月，移交双方对移交的处理设施和资料进行核对，并签署移交书。建议增加对第三方运维单位的资质、人员组织及运维设备配备情况的评价考核，且对检测能力提出要求。

（2）对于水源保护区和生态敏感区、重点水域等实现达标排放的基础上做重点运维处理。

对于在自然生态红线区及生态功能保障区的水源保护区和生态敏感区、重点水域等，运维单位应保证“1小时服务圈”，缩短服务响应时间，增加巡检及水质检测频次措施，保证设施的正常运转。

5.2环境监管

5.2.1建立农村生活污水监测制度

建立农村生活污水监测制度，可以委托有资质的单位开展对日处理能力20 m3及以上的农村生活污水处理设施出水水质监测。建立和完善管理台账，掌握县域农村生活污水处理设施分布和运行情况。

根据《广西农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（征求意见稿），将农村生活污水处理设施水污染物排放标准按规模和排水去向分为一级标准、二级标准、三级标准：

（1）农村生活污水处理规模>5 m3/d且出水直接排入重要水系源头等重点环境敏感区域或GB 3838 地表水III类及以上水域功能（划定的饮用水水源保护区除外）的处理设施排水污染物执行一级标准，农村生活污水处理规模≤5 m3/d时执行二级标准。

（2）农村生活污水处理规模>5 m3/d且出水直接排入GB 3838 地表水Ⅳ类、Ⅴ类水域功能和其他未划定水环境功能区的水域、沟渠、坑塘和自然湿地等处理设施排水污染物执行二级标准，农村生活污水处理规模≤5 m3/d时执行三级标准。

（3）经地方生态环境主管部门评估，出水流经具有一定处理能力的沟渠、自然湿地等间接排入GB 3838 地表水Ⅱ类、III类水域功能时，执行二级标准。

（4）经地方生态环境主管部门评估，出水流经具有一定处理能力的沟渠、自然湿地等间接排入GB3838 地表水Ⅳ类、Ⅴ类水域功能或出水排入村镇附近池塘等环境功能未明确的水体时，执行三级标准。

县生态环境局负责环境污染防治监管，及时处理各类企业不达标污（废）水排入农村生活污水管网及处理系统案件；制定具体工作方案，定期、不定期对治理村污水治理设施的进、出水水质进行监督性监测；监督、管理第三方水质监测机构工作；对水质处理情况进行评价，并及时报送乡镇政府和行业主管部门。

5.2.2制定并执行县域农村生活污水处理设施运维管理工作考核办法

结合《广西农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（征求意见稿），制定并执行永福县农村生活污水处理设施运维管理工作考核办法。探索建立运维管理评价结果与运维经费及乡镇考核挂钩的奖惩机制，逐步提高运维效率。

为规范运维服务机构对农村生活污水处理设施的运行维护，提升运维服务机构运维水平，引导农户做好户内运维工作，充分发挥农村生活污水处理设施治污成效，近期对处理规模30 m3/d以上的集中式站点全部进行标准化运维，执行农村生活污水处理设施运维评价考核标准，从水质考核指标、设施运行参数、吨水运行成本、农户受益情况等指标评价分析第三方专业服务能力。远期将处理规模为20 m3/d以上的集中式站点全部纳入标准化运维。

农村生活污水治理设施运行维护管理纳入乡镇政府年度综合考核内容。县生态环境局牵头定期对各乡镇的农村生活污水处理设施运行维护管理情况进行考核，根据考核情况安排补助资金；乡镇每月至少一次对本行政区域内农村生活污水处理设施第三方运行维护管理情况进行督查考核，督查考核结果与运维服务费用拨付挂钩。

6 工程估算与资金筹措

6.1工程概况

本规划建设永福县全县域农村生活污水治理设施，投资估算主要包括生活污水处理设施、配套管网工程以及设施运行维护费用。本规划将永福县农村生活污水治理设施的建设分为近期和远期两个阶段，总设计处理规模达18164 m3/d，其中，近期5025 m3/d，远期13139 m3/d。永福县农村污水处理工程概况详见表6.1-1和表6.1-2所示。

表6.1-1  规划期内各乡镇新建工程概况统计表

| 规划期 | 近期 |  |  |  |  |  |  | 远期 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乡镇 | 格栅+调节池+生态调蓄塘/套 | A2/O设备/套 | 生物接触氧化+人工湿地/套 | 三格化粪池+庭院湿地系统/套 | 预处理+生化池+人工湿地/套 | 管网/米 | 处理规模/（m3/d） | 格栅+调节池+生态调蓄塘/套 | A2/O设备/套 | 生物接触氧化+人工湿地数量/套 | 三格化粪池+庭院湿地系统/套 | 预处理+生化池+人工湿地/套 | 管网/米 | 处理规模/（m3/d） |
| 永福镇 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 32010 | 840 | 12 | 6 | 0 | 24 | 4 | 71530 | 1370 |
| 罗锦镇 | 30 | 1 | 6 | 7 | 2 | 70740 | 1330 | 14 | 2 | 0 | 26 | 1 | 61710 | 965 |
| 苏桥镇 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 32260 | 850 | 11 | 2 | 0 | 6 | 1 | 52450 | 1135 |
| 堡里镇 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9120 | 185 | 20 | 5 | 0 | 28 | 5 | 73330 | 1705 |
| 三皇镇 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14708 | 410 | 20 | 5 | 0 | 41 | 5 | 54076 | 1525 |
| 百寿 | 5 | 0 | 7 | 2 | 2 | 22002 | 495 | 18 | 0 | 0 | 93 | 2 | 71656 | 1754 |
| 广福乡 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 14320 | 330 | 15 | 0 | 0 | 63 | 11 | 58875 | 1190 |
| 龙江乡 | 2 | 0 | 5 | 2 | 4 | 10193 | 290 | 31 | 0 | 0 | 67 | 13 | 64978 | 1730 |
| 永安乡 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12780 | 295 | 25 | 2 | 0 | 64 | 2 | 87145 | 1765 |
| 合计 | 67 | 8 | 24 | 17 | 23 | 218132 | 5025 | 166 | 22 | 0 | 412 | 44 | 595750 | 13139 |

表6.1-2  规划期内各行政村新建工程概况统计表

| 乡镇 | 行政村 | 近期处理规模 |  |  |  |  |  |  |  | 远期处理规模 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 近期治理村屯数 | 处理规模 | 管网 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | A2/O | 生物接触氧化+人工湿地 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 预处理+生化池+人工湿地 | 远期治理村屯数 | 处理规模 | 管网 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | A2/O | 生物接触氧化+人工湿地 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 预处理+生化池+人工湿地 |
|  |  | 个 | m3/d | 米 | m3/d | m3/d | m3/d | m3/d | m3/d | 个 | m3/d | 米 | m3/d | m3/d | m3/d | m3/d | m3/d |
| 永福镇 | 鱼洞村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 170 | 5130 | 40 | 120 | 0 | 10 | 0 |
|  | 四合村 | 1 | 40 | 1500 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 210 | 11140 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 |
|  | 银洞村 | 3 | 90 | 3870 | 50 | 0 | 40 | 0 | 0 | 8 | 125 | 6240 | 80 | 0 | 0 | 45 | 0 |
|  | 曾村 | 5 | 95 | 5410 | 60 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 塘堡村 | 3 | 150 | 3300 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 3 | 125 | 3500 | 45 | 80 | 0 | 0 | 0 |
|  | 湾里村 | 5 | 200 | 7160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 4 | 100 | 8040 | 60 | 0 | 0 | 15 | 0 |
|  | 南雄村 | 3 | 65 | 3480 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 55 | 4350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 樟峡村 | 5 | 180 | 6090 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 65 | 2170 | 50 | 0 | 0 | 15 | 0 |
|  | 泡口村 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 190 | 15580 | 30 | 0 | 0 | 130 | 30 |
|  | 大苏村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 230 | 10450 | 40 | 180 | 0 | 0 | 10 |
|  | 坪岭村 | 1 | 20 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100 | 4930 | 30 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 苏桥镇 | 石门村 | 2 | 90 | 4790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 230 | 13300 | 20 | 90 | 0 | 10 | 0 |
|  | 树桥村 | 4 | 135 | 6550 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 180 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 太平村 | 2 | 70 | 4130 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 160 | 6470 | 90 | 70 | 0 | 0 | 0 |
|  | 盘洞村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 黑石岭 | 3 | 100 | 3900 | 40 | 0 | 60 | 0 | 0 | 9 | 130 | 7500 | 80 | 0 | 0 | 10 | 15 |
|  | 良村 | 5 | 345 | 7210 | 85 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3 | 65 | 2600 | 55 | 0 | 0 | 10 | 0 |
|  | 大埠村 | 3 | 90 | 4450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 165 | 6450 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 大罗村 | 2 | 20 | 1230 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 105 | 5830 | 75 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 罗锦镇 | 崇山 | 8 | 205 | 8550 | 155 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1 | 30 | 620 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 江月 | 13 | 220 | 15610 | 130 | 0 | 75 | 0 | 15 | 1 | 15 | 500 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
|  | 上笑 | 1 | 50 | 2300 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 215 | 7670 | 35 | 160 | 0 | 20 | 0 |
|  | 下村 | 9 | 210 | 10880 | 155 | 0 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 林村 | 9 | 190 | 7250 | 40 | 150 | 0 | 0 | 0 | 7 | 70 | 4980 | 50 | 0 | 0 | 20 | 0 |
|  | 星草 | 3 | 50 | 3050 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 120 | 13350 | 65 | 0 | 0 | 30 | 10 |
|  | 岭桥 | 5 | 110 | 5720 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 80 | 4170 | 70 | 0 | 0 | 10 | 0 |
|  | 大西 | 2 | 40 | 1200 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 30 | 2950 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
|  | 米田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 40 | 2340 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
|  | 尚水 | 6 | 50 | 4740 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 | 90 | 8810 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
|  | 金福 | 10 | 70 | 4180 | 0 | 0 | 60 | 0 | 10 | 13 | 105 | 5630 | 40 | 0 | 0 | 65 | 0 |
|  | 高崇 | 5 | 135 | 7260 | 120 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 110 | 5090 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 永升 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 60 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |
| 百寿镇 | 朝兑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 162 | 5821.919 | 77 | 0 | 0 | 85 | 0 |
|  | 白果 | 7 | 115 | 7318 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 7 | 137 | 4190 | 92 | 0 | 0 | 20 | 0 |
|  | 双合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 70 | 2251.08 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 |
|  | 三河 | 9 | 220 | 7711 | 40 | 0 | 150 | 20 | 10 | 9 | 150 | 6567 | 70 | 0 | 0 | 80 | 0 |
|  | 朝阳 | 1 | 40 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 150 | 9481 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0 |
|  | 石龙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 220 | 7355.977 | 15 | 0 | 0 | 205 | 0 |
|  | 江岩 | 5 | 110 | 5010 | 100 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | 200 | 11180 | 90 | 0 | 0 | 110 | 0 |
|  | 双桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 65 | 2730 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 |
|  | 东岸 | 1 | 10 | 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 225 | 8161 | 30 | 0 | 0 | 100 | 25 |
|  | 新隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 210 | 9877 | 30 | 0 | 0 | 180 | 0 |
|  | 山南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 165 | 4040.819 | 95 | 0 | 0 | 70 | 0 |
| 堡里镇 | 茶料村 | 3 | 40 | 2170 | 0 | 0 | 30 | 0 | 10 | 2 | 10 | 540 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
|  | 胜利村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 165 | 5600 | 40 | 0 | 0 | 95 | 30 |
|  | 波塘村 | 1 | 10 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 | 360 | 13850 | 50 | 310 | 0 | 0 | 0 |
|  | 黄源村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 80 | 3920 | 60 | 0 | 0 | 20 | 0 |
|  | 堡里村 | 4 | 75 | 2270 | 0 | 60 | 0 | 0 | 15 | 7 | 160 | 7250 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 和顺村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100 | 3110 | 30 | 0 | 0 | 45 | 25 |
|  | 河东村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 1610 | 20 | 0 | 0 | 30 | 0 |
|  | 九槽村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 拉木村 | 1 | 30 | 1770 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 270 | 10280 | 110 | 140 | 0 | 10 | 10 |
|  | 罗田村 | 1 | 30 | 1860 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 160 | 7640 | 150 | 0 | 0 | 10 | 0 |
|  | 清坪村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 180 | 7880 | 80 | 0 | 0 | 100 | 0 |
|  | 三多村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 170 | 11650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 广福乡 | 大石村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 155 | 6890 | 80 | 0 | 0 | 0 | 75 |
|  | 矮岭村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 410 | 19415 | 210 | 0 | 0 | 170 | 30 |
|  | 德安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 80 | 4260 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 |
|  | 广福 | 1 | 10 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 100 | 3330 | 50 | 0 | 0 | 40 | 10 |
|  | 龙桥 | 10 | 80 | 4150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 14 | 125 | 8290 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 |
|  | 龙溪 | 11 | 240 | 9740 | 160 | 80 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 880 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 |
|  | 马陂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 185 | 10810 | 20 | 0 | 0 | 165 | 0 |
|  | 上寨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 110 | 5000 | 20 | 0 | 0 | 90 | 0 |
| 龙江乡 | 兴隆村 | 1 | 10 | 538 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 14 | 200 | 7612.679 | 60 | 0 | 0 | 100 | 40 |
|  | 西河村 | 2 | 40 | 818 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 135 | 6578.438 | 50 | 0 | 0 | 60 | 25 |
|  | 驿马村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 185 | 8255.732 | 90 | 0 | 0 | 50 | 45 |
|  | 保安村 | 2 | 30 | 1060 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 150 | 4062.043 | 110 | 0 | 0 | 40 | 0 |
|  | 双江村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 215 | 5141.266 | 120 | 0 | 0 | 85 | 10 |
|  | 上维村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 215 | 5681.986 | 140 | 0 | 0 | 75 | 0 |
|  | 仁合村 | 5 | 85 | 2661 | 0 | 0 | 40 | 0 | 45 | 11 | 140 | 5229.622 | 60 | 0 | 0 | 65 | 15 |
|  | 龙隐村 | 1 | 15 | 638 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 18 | 215 | 9979.65 | 140 | 0 | 0 | 65 | 10 |
|  | 龙山村 | 4 | 110 | 4478 | 0 | 0 | 100 | 0 | 10 | 13 | 145 | 6536.129 | 20 | 0 | 0 | 110 | 15 |
|  | 丹江村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 130 | 5900 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 |
| 三皇镇 | 荣田村 | 5 | 140 | 5250 | 125 | 0 | 0 | 15 | 0 | 7 | 130 | 5200 | 30 | 60 | 0 | 30 | 10 |
|  | 大路村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 190 | 8060 | 80 | 0 | 0 | 90 | 20 |
|  | 江头村 | 1 | 50 | 1309 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 240 | 7188 | 50 | 135 | 0 | 40 | 15 |
|  | 三皇村 | 1 | 30 | 1690 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 45 | 2711 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
|  | 清水村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 320 | 11508 | 200 | 85 | 0 | 35 | 0 |
|  | 六龙村 | 3 | 40 | 1187 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 70 | 1873 | 40 | 0 | 0 | 30 | 0 |
|  | 马安村 | 4 | 80 | 4304 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 700 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
|  | 桐木村 | 2 | 30 | 498 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 155 | 3485.366 | 30 | 90 | 0 | 25 | 10 |
|  | 文明村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 210 | 6505 | 80 | 0 | 0 | 130 | 0 |
|  | 古城村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 90 | 4202 | 40 | 0 | 0 | 50 | 0 |
|  | 华山村 | 2 | 40 | 470 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 | 2644 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 永安乡 | 枫木村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 140 | 6350 | 0 | 120 | 0 | 20 | 0 |
|  | 凤凰村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 240 | 15570 | 110 | 0 | 0 | 130 | 0 |
|  | 喇塔村 | 1 | 80 | 1680 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 13 | 270 | 11200 | 135 | 100 | 0 | 35 | 0 |
|  | 太和村 | 1 | 10 | 470 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 145 | 8640 | 20 | 0 | 0 | 125 | 0 |
|  | 永新村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 175 | 8770 | 90 | 0 | 0 | 85 | 0 |
|  | 永安村 | 3 | 30 | 1430 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 360 | 17175 | 240 | 0 | 0 | 120 | 0 |
|  | 永富村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 220 | 9620 | 130 | 0 | 0 | 90 | 0 |
|  | 独州村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 85 | 4110 | 0 | 0 | 0 | 60 | 25 |
|  | 军屯村 | 7 | 175 | 9200 | 60 | 0 | 60 | 0 | 15 | 8 | 130 | 5710 | 60 | 0 | 0 | 70 | 0 |
| 合计 |  | 221 | 5025 | 218131.89 | 2255 | 680 | 685 | 205 | 275 | 978 | 13139 | 595749.7 | 4939 | 1890 | 0 | 4625 | 520 |

6.2.工程建设投资估算

本工程投资估算主要参考《农村生活污水处理项目建设与投资指南（环发〔2013〕130号）的要求，同时结合广西壮族自治区材料价格等具体情况，加以适当调整。

（1）主要工程单价取定

DN200污水收集管道：220元/米；

DN300污水收集管道：350元/米；

格栅+调节池+生态调蓄塘：吨水投资12000元；

A2/O设备：吨水投资15000元（处理规模≤100m3/d）；吨水投资13000元（100 m3/d＜处理规模≤500m3/d）；

生物接触氧化+人工湿地：吨水投资15000元；

三格化粪池+庭院湿地系统：8000元/户；

预处理+生化池+人工湿地：吨水投资8000元。

（2）建设费用投资估算

本规划中建设费用包括新建管网铺设费用以及新建污水处理设施费用，永福县各乡镇建设费用投资估算情况见表6.2-1~表6.2-3所示。各行政村建设投资估算见表6.2-4所示。

表6.2-1  规划近期内各乡镇各类工程项目投资估算一览表

（单位：万元）

| 工程类型 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | A2/O | 生物接触氧化+人工湿地 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 预处理+生化池+人工湿地 | 管网 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 永福镇 | 228 | 375 | 60 | 28 | 28 | 561.95 | 1280.95 |
| 罗锦镇 | 1056 | 225 | 232.5 | 72 | 20 | 1241.88 | 2847.38 |
| 苏桥镇 | 276 | 90 | 90 | 0 | 0 | 566.34 | 1022.34 |
| 堡里镇 | 72 | 90 | 45 | 8 | 20 | 160.11 | 395.11 |
| 三皇镇 | 462 | 0 | 0 | 12 | 8 | 258.20 | 740.20 |
| 百寿镇 | 228 | 0 | 300 | 16 | 16 | 386.25 | 946.25 |
| 广福乡 | 192 | 120 | 0 | 0 | 72 | 251.40 | 635.40 |
| 龙江乡 | 84 | 0 | 210 | 20 | 44 | 178.94 | 536.94 |
| 永安乡 | 108 | 120 | 90 | 8 | 12 | 224.36 | 562.36 |
| 合计 | 2706 | 1020 | 1027.5 | 164 | 220 | 3829.43 | 8966.93 |

表6.2-2  规划远期内各乡镇各类工程项目投资估算一览表

（单位：万元）

| 工程类型 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | A2/O | 生物接触氧化+人工湿地 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 预处理+生化池+人工湿地 | 管网 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 永福镇 | 546 | 795 | 0 | 212 | 32 | 1255.75 | 2840.75 |
| 罗锦镇 | 504 | 240 | 0 | 224 | 8 | 1083.35 | 2059.35 |
| 苏桥镇 | 480 | 240 | 0 | 48 | 12 | 920.79 | 1700.79 |
| 堡里镇 | 696 | 675 | 0 | 256 | 52 | 1287.35 | 2966.35 |
| 三皇镇 | 720 | 555 | 0 | 372 | 44 | 949.34 | 2640.34 |
| 百寿镇 | 634.8 | 0 | 0 | 828 | 20 | 1257.96 | 2740.76 |
| 广福乡 | 456 | 0 | 0 | 548 | 100 | 1033.58 | 2137.58 |
| 龙江乡 | 948 | 0 | 0 | 624 | 128 | 1140.72 | 2840.72 |
| 永安乡 | 942 | 330 | 0 | 588 | 20 | 1529.88 | 3409.88 |
| 合计 | 5926.8 | 2835 | 0 | 3700 | 416 | 10458.72 | 23336.52 |

表6.2-3  规划期内各乡镇投资估算结果

（单位：万元）

| 序号 | 乡镇 | 近期 | 远期 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永福镇 | 1280.95 | 2840.75 | 4121.70 |
| 2 | 罗锦镇 | 2847.38 | 2059.35 | 4906.73 |
| 3 | 苏桥镇 | 1022.34 | 1700.79 | 2723.13 |
| 4 | 堡里镇 | 395.11 | 2966.35 | 3361.46 |
| 5 | 三皇镇 | 740.20 | 2640.34 | 3380.54 |
| 6 | 百寿镇 | 946.25 | 2740.76 | 3687.01 |
| 7 | 广福乡 | 635.40 | 2137.58 | 2772.98 |
| 8 | 龙江乡 | 536.94 | 2840.72 | 3377.65 |
| 9 | 永安乡 | 562.36 | 3409.88 | 3972.24 |
| 10 | 合计 | 8966.93 | 23336.52 | 32303.44 |

根据《永福县乡村风貌提升三年行动实施方案》中的“改厕行动”，要求继续推动农村“厕所革命”新三年行动。本规划中需进行改厕的192个村（屯）在可农村“厕所革命”新三年行动中落实推进，故此处不对需改厕的村（屯）进行工程投资估算。

表6.2-4  规划期内各行政村投资估算结果

（单位：万元）

| 乡镇 | 行政村 | 近期投资费用（万元） |  |  |  |  |  |  | 远期投资费用（万元） |  |  |  |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管网 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | A2/O | 生物接触氧化+人工湿地 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 预处理+生化池+人工湿地 | 合计 | 管网 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | A2/O | 生物接触氧化+人工湿地数量 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 预处理+生化池+人工湿地 | 合计 |  |
| 永福镇 | 鱼洞村 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 90.06 | 48 | 180 | 0 | 8 | 0 | 326.06 | 326.06 |
|  | 四合村 | 26.33 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.33 | 195.57 | 96 | 120 | 0 | 40 | 0 | 451.57 | 525.90 |
|  | 银洞村 | 67.94 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 187.94 | 109.55 | 96 | 0 | 0 | 36 | 0 | 241.55 | 429.49 |
|  | 曾村 | 94.98 | 72 | 0 | 0 | 28 | 0 | 194.98 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 194.98 |
|  | 塘堡村 | 57.93 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 282.93 | 61.44 | 54 | 120 | 0 | 0 | 0 | 235.44 | 518.38 |
|  | 湾里村 | 125.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 153.70 | 141.15 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 225.15 | 378.84 |
|  | 南雄村 | 61.09 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.09 | 76.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.37 | 185.46 |
|  | 樟峡村 | 106.91 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 256.91 | 38.10 | 60 | 0 | 0 | 12 | 0 | 110.10 | 367.01 |
|  | 泡口村 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 273.52 | 36 | 0 | 0 | 104 | 24 | 437.52 | 437.52 |
|  | 大苏村 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 183.46 | 48 | 270 | 0 | 0 | 8 | 509.46 | 509.46 |
|  | 坪岭村 | 21.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.07 | 86.55 | 36 | 105 | 0 | 0 | 0 | 227.55 | 248.62 |
| 苏桥镇 | 石门村 | 84.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.09 | 233.49 | 24 | 135 | 0 | 8 | 0 | 400.49 | 484.58 |
|  | 树桥村 | 114.99 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.99 | 101.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.82 | 234.81 |
|  | 太平村 | 72.50 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.50 | 113.58 | 108 | 105 | 0 | 0 | 0 | 326.58 | 483.09 |
|  | 盘洞村 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 79.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.00 | 79.00 |
|  | 黑石岭 | 68.47 | 48 | 0 | 90 | 0 | 0 | 206.47 | 131.67 | 96 | 0 | 0 | 8 | 12 | 247.67 | 454.13 |
|  | 良村 | 126.58 | 102 | 90 | 0 | 0 | 0 | 318.58 | 45.64 | 66 | 0 | 0 | 8 | 0 | 119.64 | 438.22 |
|  | 大埠村 | 78.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.12 | 113.23 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.23 | 287.36 |
|  | 大罗村 | 21.59 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.59 | 102.35 | 90 | 0 | 0 | 24 | 0 | 216.35 | 261.94 |
| 罗锦镇 | 崇山 | 150.10 | 186 | 0 | 0 | 40 | 0 | 376.10 | 10.88 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.88 | 422.98 |
|  | 江月 | 274.04 | 156 | 0 | 112.5 | 0 | 12 | 554.54 | 8.78 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 20.78 | 575.32 |
|  | 上笑 | 40.38 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.38 | 134.65 | 42 | 240 | 0 | 16 | 0 | 432.65 | 533.03 |
|  | 下村 | 191.00 | 186 | 0 | 30 | 12 | 0 | 419.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 419.00 |
|  | 林村 | 127.28 | 48 | 225 | 0 | 0 | 0 | 400.28 | 87.43 | 60 | 0 | 0 | 16 | 0 | 163.43 | 563.70 |
|  | 星草 | 53.54 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.54 | 234.37 | 78 | 0 | 0 | 24 | 8 | 344.37 | 457.91 |
|  | 岭桥 | 100.42 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.42 | 73.21 | 84 | 0 | 0 | 8 | 0 | 165.21 | 397.62 |
|  | 大西 | 21.07 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.07 | 51.79 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75.79 | 144.86 |
|  | 米田 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 41.08 | 24 | 0 | 0 | 16 | 0 | 81.08 | 81.08 |
|  | 尚水 | 83.21 | 36 | 0 | 0 | 8 | 0 | 127.21 | 154.66 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 162.66 | 289.88 |
|  | 金福 | 73.38 | 0 | 0 | 90 | 0 | 8 | 171.38 | 98.84 | 48 | 0 | 0 | 52 | 0 | 198.84 | 370.22 |
|  | 高崇 | 127.45 | 144 | 0 | 0 | 12 | 0 | 283.45 | 89.36 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.36 | 504.81 |
|  | 永升 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 98.31 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 146.31 | 146.31 |
| 百寿镇 | 朝兑 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 102.21 | 92.4 | 0 | 0 | 68 | 0 | 262.61 | 262.61 |
|  | 白果 | 128.47 | 60 | 0 | 75 | 0 | 0 | 263.47 | 73.56 | 110.4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 199.96 | 463.42 |
|  | 双合 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 39.52 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 95.52 | 95.52 |
|  | 三河 | 135.37 | 48 | 0 | 225 | 16 | 8 | 432.37 | 115.29 | 84 | 0 | 0 | 64 | 0 | 263.29 | 695.66 |
|  | 朝阳 | 17.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.91 | 166.44 | 36 | 0 | 0 | 40 | 0 | 242.44 | 260.35 |
|  | 石龙 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 129.14 | 18 | 0 | 0 | 164 | 0 | 311.14 | 311.14 |
|  | 江岩 | 87.95 | 120 | 0 | 0 | 0 | 8 | 215.95 | 196.27 | 108 | 0 | 0 | 88 | 0 | 392.27 | 608.22 |
|  | 双桥 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 47.93 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 99.93 | 99.93 |
|  | 东岸 | 16.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.55 | 143.27 | 36 | 0 | 0 | 80 | 20 | 279.27 | 295.83 |
|  | 新隆 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 173.40 | 36 | 0 | 0 | 144 | 0 | 353.40 | 353.40 |
|  | 山南 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 70.94 | 114 | 0 | 0 | 56 | 0 | 240.94 | 240.94 |
| 堡里镇 | 茶料村 | 38.10 | 0 | 0 | 45 | 0 | 8 | 91.10 | 9.48 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 17.48 | 108.58 |
|  | 胜利村 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 98.31 | 48 | 0 | 0 | 76 | 24 | 246.31 | 246.31 |
|  | 波塘村 | 18.43 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 26.43 | 243.14 | 60 | 465 | 0 | 0 | 0 | 768.14 | 794.58 |
|  | 黄源村 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 68.82 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 156.82 | 156.82 |
|  | 堡里村 | 39.85 | 0 | 90 | 0 | 0 | 12 | 141.85 | 127.28 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.28 | 317.13 |
|  | 和顺村 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 54.60 | 36 | 0 | 0 | 36 | 20 | 146.60 | 146.60 |
|  | 河东村 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 28.26 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76.26 | 76.26 |
|  | 九槽村 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  | 拉木村 | 31.07 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.07 | 180.47 | 132 | 210 | 0 | 8 | 8 | 538.47 | 605.54 |
|  | 罗田村 | 32.65 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.65 | 134.12 | 180 | 0 | 0 | 8 | 0 | 322.12 | 390.78 |
|  | 清坪村 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 138.34 | 96 | 0 | 0 | 80 | 0 | 314.34 | 314.34 |
|  | 三多村 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 204.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.52 | 204.52 |
| 广福乡 | 大石村 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 120.96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 60 | 276.96 | 276.96 |
|  | 矮岭村 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 340.84 | 252 | 0 | 0 | 136 | 24 | 752.84 | 752.84 |
|  | 德安 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 74.79 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 138.79 | 138.79 |
|  | 广福 | 7.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15.55 | 58.46 | 60 | 0 | 0 | 32 | 8 | 158.46 | 174.01 |
|  | 龙桥 | 72.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 136.86 | 145.54 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 245.54 | 382.39 |
|  | 龙溪 | 170.99 | 192 | 120 | 0 | 0 | 0 | 482.99 | 15.45 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 35.45 | 518.44 |
|  | 马陂 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 189.78 | 24 | 0 | 0 | 132 | 0 | 345.78 | 345.78 |
|  | 上寨 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 87.78 | 24 | 0 | 0 | 72 | 0 | 183.78 | 183.78 |
| 龙江乡 | 兴隆村 | 9.44 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 17.44 | 133.64 | 72 | 0 | 0 | 80 | 32 | 317.64 | 335.09 |
|  | 西河村 | 14.35 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.35 | 115.49 | 60 | 0 | 0 | 48 | 20 | 243.49 | 305.84 |
|  | 驿马村 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 144.93 | 108 | 0 | 0 | 40 | 36 | 328.93 | 328.93 |
|  | 保安村 | 18.61 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.61 | 71.31 | 132 | 0 | 0 | 32 | 0 | 235.31 | 289.92 |
|  | 双江村 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 90.26 | 144 | 0 | 0 | 68 | 8 | 310.26 | 310.26 |
|  | 上维村 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 99.75 | 168 | 0 | 0 | 60 | 0 | 327.75 | 327.75 |
|  | 仁合村 | 46.72 | 0 | 0 | 60 | 0 | 36 | 142.72 | 91.81 | 72 | 0 | 0 | 52 | 12 | 227.81 | 370.52 |
|  | 龙隐村 | 11.20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 23.20 | 175.20 | 168 | 0 | 0 | 52 | 8 | 403.20 | 426.40 |
|  | 龙山村 | 78.61 | 0 | 0 | 150 | 0 | 8 | 236.61 | 114.75 | 24 | 0 | 0 | 88 | 12 | 238.75 | 475.36 |
|  | 丹江村 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 103.58 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 207.58 | 207.58 |
| 三皇镇 | 荣田村 | 92.17 | 150 | 0 | 0 | 12 | 0 | 254.17 | 91.29 | 36 | 90 | 0 | 24 | 8 | 249.29 | 503.46 |
|  | 大路村 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 141.50 | 96 | 0 | 0 | 72 | 16 | 325.50 | 325.50 |
|  | 江头村 | 22.98 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.98 | 126.19 | 60 | 202.5 | 0 | 32 | 12 | 432.69 | 515.67 |
|  | 三皇村 | 29.67 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.67 | 47.59 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 55.59 | 121.26 |
|  | 清水村 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 202.03 | 240 | 127.5 | 0 | 28 | 0 | 597.53 | 597.53 |
|  | 六龙村 | 20.84 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.84 | 32.88 | 48 | 0 | 0 | 24 | 0 | 104.88 | 173.72 |
|  | 马安村 | 75.56 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.56 | 12.29 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 32.29 | 203.85 |
|  | 桐木村 | 8.74 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 40.74 | 61.19 | 36 | 135 | 0 | 20 | 8 | 260.19 | 300.92 |
|  | 文明村 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 114.20 | 96 | 0 | 0 | 104 | 0 | 314.20 | 314.20 |
|  | 古城村 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 73.77 | 48 | 0 | 0 | 40 | 0 | 161.77 | 161.77 |
|  | 华山村 | 8.25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.25 | 46.42 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.42 | 162.67 |
| 永安乡 | 枫木村 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 111.48 | 0 | 180 | 0 | 16 | 0 | 307.48 | 307.48 |
|  | 凤凰村 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 273.34 | 132 | 0 | 0 | 104 | 0 | 509.34 | 509.34 |
|  | 喇塔村 | 29.49 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 149.49 | 196.62 | 162 | 150 | 0 | 28 | 0 | 536.62 | 686.12 |
|  | 太和村 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 16.25 | 151.68 | 24 | 0 | 0 | 100 | 0 | 275.68 | 291.93 |
|  | 永新村 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 153.96 | 108 | 0 | 0 | 68 | 0 | 329.96 | 329.96 |
|  | 永安村 | 25.10 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.10 | 301.52 | 288 | 0 | 0 | 96 | 0 | 685.52 | 746.62 |
|  | 永富村 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 168.88 | 156 | 0 | 0 | 72 | 0 | 396.88 | 396.88 |
|  | 独州村 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 72.15 | 0 | 0 | 0 | 48 | 20 | 140.15 | 140.15 |
|  | 军屯村 | 161.51 | 72 | 0 | 90 | 0 | 12 | 335.51 | 100.24 | 72 | 0 | 0 | 56 | 0 | 228.24 | 563.75 |
| 合计 |  | 3829.43 | 2706 | 1020 | 1027.5 | 164 | 220 | 8966.93 | 10458.72 | 5926.8 | 2835 | 0 | 3700 | 416 | 23336.52 | 32303.44 |

6.3运行维护管理费用估算

根据《农村生活污水处理项目建设与投资指南（环发〔2013〕130号）的要求，参照同类型项目，同时结合广西壮族自治区材料价格等具体情况，加以适当调整。

本规划中对各类型的处理设施吨水运维费用取定单价如下：

格栅+调节池+生态调蓄塘：0.5元

A2/O设备：1.2元（处理规模≤100m3/d），1元（100 m3/d＜处理规模≤500m3/d）；

生物接触氧化+人工湿地：1元；

三格化粪池+庭院湿地系统：0.4元/户；

预处理+生化池+人工湿地：0.6元

永福县农村集中污水处理设施年度运行管理费用估算如表6.3-1所示。各行政村年度运行管理费用见表6.3-2所示。

表6.3-1  永福县新建污水处理设施年度运行费用估算

单位：万元/年

| 序号 | 乡镇 | 近期 | 远期 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永福镇 | 17.16 | 36.26 | 53.42 |
| 2 | 罗锦镇 | 30.15 | 18.98 | 49.13 |
| 3 | 苏桥镇 | 9.02 | 15.51 | 24.53 |
| 4 | 堡里镇 | 5.51 | 36.39 | 41.90 |
| 5 | 三皇镇 | 7.46 | 35.15 | 42.61 |
| 6 | 百寿镇 | 11.50 | 25.31 | 36.81 |
| 7 | 广福乡 | 8.40 | 19.67 | 28.07 |
| 8 | 龙江乡 | 7.96 | 29.31 | 37.27 |
| 9 | 永安乡 | 7.81 | 35.24 | 43.05 |
| 10 | 合计 | 104.96 | 251.83 | 356.79 |

表6.3-2  规划期内各行政村新建污水处理设施年度运行费用估算

单位：万元/年

| 乡镇 | 行政村 | 近期 | 远期 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 永福镇 | 鱼洞村 | 0.00 | 6.13 | 6.13 |
|  | 四合村 | 0.73 | 5.69 | 6.42 |
|  | 银洞村 | 2.37 | 2.12 | 4.49 |
|  | 曾村 | 1.61 | 0.00 | 1.61 |
|  | 塘堡村 | 6.57 | 4.33 | 10.90 |
|  | 湾里村 | 0.77 | 1.31 | 2.08 |
|  | 南雄村 | 0.73 | 0.00 | 0.73 |
|  | 樟峡村 | 4.38 | 1.13 | 5.51 |
|  | 泡口村 | 0.00 | 3.10 | 3.10 |
|  | 大苏村 | 0.00 | 8.83 | 8.83 |
|  | 坪岭村 | 0.00 | 3.61 | 3.61 |
| 苏桥镇 | 石门村 | 0.00 | 4.45 | 4.45 |
|  | 树桥村 | 0.27 | 0.00 | 0.27 |
|  | 太平村 | 1.28 | 4.71 | 5.99 |
|  | 盘洞村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 黑石岭 | 2.92 | 1.93 | 4.85 |
|  | 良村 | 4.18 | 1.15 | 5.33 |
|  | 大埠村 | 0.00 | 1.46 | 1.46 |
|  | 大罗村 | 0.37 | 1.81 | 2.17 |
| 罗锦镇 | 崇山 | 3.56 | 0.55 | 4.11 |
|  | 江月 | 5.44 | 0.22 | 5.66 |
|  | 上笑 | 0.91 | 7.94 | 8.85 |
|  | 下村 | 3.78 | 0.00 | 3.78 |
|  | 林村 | 7.30 | 1.20 | 8.50 |
|  | 星草 | 0.91 | 1.84 | 2.76 |
|  | 岭桥 | 2.01 | 1.42 | 3.43 |
|  | 大西 | 0.73 | 0.44 | 1.17 |
|  | 米田 | 0.00 | 0.66 | 0.66 |
|  | 尚水 | 0.69 | 0.15 | 0.84 |
|  | 金福 | 2.41 | 1.68 | 4.09 |
|  | 高崇 | 2.41 | 2.01 | 4.42 |
|  | 永升 | 0.00 | 0.88 | 0.88 |
| 百寿镇 | 朝兑 | 0.00 | 2.65 | 2.65 |
|  | 白果 | 2.74 | 1.97 | 4.71 |
|  | 双合 | 0.00 | 1.02 | 1.02 |
|  | 三河 | 6.72 | 2.45 | 9.16 |
|  | 朝阳 | 0.00 | 1.28 | 1.28 |
|  | 石龙 | 0.00 | 3.27 | 3.27 |
|  | 江岩 | 2.04 | 3.25 | 5.29 |
|  | 双桥 | 0.00 | 0.95 | 0.95 |
|  | 东岸 | 0.00 | 2.56 | 2.56 |
|  | 新隆 | 0.00 | 3.18 | 3.18 |
|  | 山南 | 0.00 | 2.76 | 2.76 |
| 堡里镇 | 茶料村 | 1.31 | 0.15 | 1.46 |
|  | 胜利村 | 0.00 | 2.77 | 2.77 |
|  | 波塘村 | 0.15 | 14.49 | 14.64 |
|  | 黄源村 | 0.00 | 1.39 | 1.39 |
|  | 堡里村 | 2.96 | 0.73 | 3.69 |
|  | 和顺村 | 0.00 | 1.75 | 1.75 |
|  | 河东村 | 0.00 | 0.80 | 0.80 |
|  | 九槽村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 拉木村 | 0.55 | 8.50 | 9.05 |
|  | 罗田村 | 0.55 | 2.88 | 3.43 |
|  | 清坪村 | 0.00 | 2.92 | 2.92 |
|  | 三多村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 广福乡 | 大石村 | 0.00 | 3.10 | 3.10 |
|  | 矮岭村 | 0.00 | 6.97 | 6.97 |
|  | 德安 | 0.00 | 1.17 | 1.17 |
|  | 广福 | 0.22 | 1.72 | 1.93 |
|  | 龙桥 | 1.75 | 1.83 | 3.58 |
|  | 龙溪 | 6.42 | 0.44 | 6.86 |
|  | 马陂 | 0.00 | 2.77 | 2.77 |
|  | 上寨 | 0.00 | 1.68 | 1.68 |
| 龙江乡 | 兴隆村 | 0.15 | 3.43 | 3.58 |
|  | 西河村 | 0.73 | 2.34 | 3.07 |
|  | 驿马村 | 0.00 | 3.36 | 3.36 |
|  | 保安村 | 0.55 | 2.59 | 3.14 |
|  | 双江村 | 0.00 | 3.65 | 3.65 |
|  | 上维村 | 0.00 | 3.65 | 3.65 |
|  | 仁合村 | 2.45 | 2.37 | 4.82 |
|  | 龙隐村 | 0.22 | 3.72 | 3.94 |
|  | 龙山村 | 3.87 | 2.30 | 6.17 |
|  | 丹江村 | 0.00 | 1.90 | 1.90 |
| 三皇镇 | 荣田村 | 2.50 | 3.83 | 6.33 |
|  | 大路村 | 0.00 | 3.21 | 3.21 |
|  | 江头村 | 0.91 | 7.74 | 8.65 |
|  | 三皇村 | 0.55 | 0.15 | 0.69 |
|  | 清水村 | 0.00 | 7.88 | 7.88 |
|  | 六龙村 | 0.73 | 1.17 | 1.90 |
|  | 马安村 | 1.46 | 0.37 | 1.83 |
|  | 桐木村 | 0.58 | 5.07 | 5.66 |
|  | 文明村 | 0.00 | 3.36 | 3.36 |
|  | 古城村 | 0.00 | 1.46 | 1.46 |
|  | 华山村 | 0.73 | 0.91 | 1.64 |
| 永安乡 | 枫木村 | 0.00 | 5.55 | 5.55 |
|  | 凤凰村 | 0.00 | 3.91 | 3.91 |
|  | 喇塔村 | 3.50 | 7.35 | 10.86 |
|  | 太和村 | 0.15 | 2.19 | 2.34 |
|  | 永新村 | 0.00 | 2.88 | 2.88 |
|  | 永安村 | 0.55 | 6.13 | 6.68 |
|  | 永富村 | 0.00 | 3.69 | 3.69 |
|  | 独州村 | 0.00 | 1.42 | 1.42 |
|  | 军屯村 | 3.61 | 2.12 | 5.73 |
| 合计 |  | 104.96 | 251.83 | 356.79 |

6.4资金筹措

维持污水处理设施的长期有效运行，要长期稳定的资金投入，以满足污水处理系统运行的日常维护和定期检査工作所需。为了确保运维工作的持续顺利开展，应建立“政府扶持、群众自筹、社会参与”的资金筹措机制。

地方财政应加大对农村环境综合整治的支持力度，进一步完善污水处理设施及配套管网建设，提高污水处理率。同时采取多元化的经费筹措模式，鼓励引导和支持企业、社会团体、个人等社会力量，积极参与建立运维资金长效保障机制，吸收社会资金参与投资，采取PPP等模式，通过招商洽谈，委托专业环保公司负责县域内乡镇污水处理设施建设，以政府购买服务、征收污水处理费等方式给予环保公司和投资人回报。除此之外，还可设立奖励制度，通过以奖代补的方式引导各地区加大对农村生活污水的治理力度。地方财政负责解决污水处理设施的建设和日常运行维护所要的资金。另外，可以向村民征收少量污水治理费用，一方面提高村民的环境责任意识，另一方面可对污水的收集处理设施建设及维护提供支持。在污水处理系统运行管理和维护方而，可以承包给专业的第三方服务公司，由这些服务公司对设备的运行进行定期检査，监测运行状况及出水水质，地方政府则可提供专业培训，以及对专业人员和服务公司进行资质认证和监管。

7效益分析

通过农村污水的治理，永福县的农村生态环境将得到有效的改善和保护，县域内洛清江、西河及各级支流水质得到保障，农村基础设施更加完善，乡村风貌得到进一步提升，将有效地拉动农村经济，增加农民收入，促进社会文明进步，使经济效益、环境效益、社会效益形成高度统一。

7.1经济效益

可持续发展要求不以牺牲环境作为经济和社会发展的代价。可持续发展的基础是一个良好的支持经济和社会发展的生态环境。因此，治理农村生活污水，使农村生态环境得以改善，将有利于维持农村经济和社会的持续发展。

农村环境污染治理可以取得很大的间接经济效益，既节约开支，减少环境污染带来的损失，也能减少因污染而造成农村居民健康水平下降产生的各种费用。所以垃圾和污水的资源化综合利用，不仅能达到节约资源的目的，而且也将带来较大的经济效益。

7.2环境效益

（1）农村人居环境质量得到提升

通过农村生活污水的治理，农村基础设施、环保基础设施将逐步完善，村庄“脏、乱、差”现象的得到解决，农村饮用水安全也在一定程度上得到保障，村民生活方式得到进一步改变，生态文明的理念深入人心，逐步形成社会和谐、经济高效、生态良性循环的居住环境

（2）改善地表水环境水质

农村生活污水无组织排放是造成河流污染的主要原因之一。农村生活污水得到有效治理后，将会降低对河流的污染，保护河道以及饮用水源的安全，对保障村民身体健康和改善农村生态环境系统具有十分重要的意义。

（3）促进农村主要污染物减排

对农村生活污水的收集处理，相对于以前乱排乱放的情况，在一定程度上减少了污染物的产生的条件，有利于永福县区域环境质量污染物总量的控制和削减。

7.3社会效益

在生态环境保护已成为一项基本国策的今天，农村环境污染问题日益受到重视，通过农村环境综合整治及相关配合整治行动，能够很好的培养村民生态环境意识，规范和强化村民生态文明行为以及对物态文化的继承与发展，会进一步推动农村社会的文明进步。

（1）有利于社会经济持续发展

可以大大减少环境污染，有助于实现污染物总量控制目标，促进节能减排。

（2）有利于提升生态意识，树立科学发展观

通过加强生态宣传教育，培养村民生态意识，让农民在农村生活污水治理中得到实惠，促使村民逐步形成更加符合生态理念的价值观念、思维模式、行为准则，树立起全面。协调、可持续的发展观。

（3）农村社会环境日趋和谐

农村社会环境和谐有序，贫富差距逐步缩小，农村环保基础设施日益完善，环境污染纠纷减少，日常矛盾减少，农村社会保障体系逐渐完善，各项权利得到保障。

8保障措施

8.1组织保障

农村生活污水治理设施运行维护管理，坚持以政府主导、属地为主原则，建立以永福县政府为责任主体，乡镇政府为管理主体、村级组织为落实主体、农户为受益主体以及第三方运行维护服务机构为服务主体的“五位一体”管理体系。

1、各职能部门分工

农村生活污水治理设施运行维护管理纳入城镇污水治理管理体系，各相关职能部门要按照分工履职，互相协作的要求，切实担负起农村生活污水治理设施运行维护管理工作。

2、乡镇政府

乡镇政府是农村生活污水治理工作的管理主体，组织实施农村生活污水治理工程项目建设，负责所辖行政区域内农村生活污水治理设施长效运行维护的组织管理工作，保障设施安全正常运行。

3、村级组织

村级组织是农村生活污水治理设施运行维护的落实主体，在乡镇政府指导下做好村内生活污水治理设施的运行维护管理工作。

4、第三方专业服务机构

第三方专业服务机构是农村生活污水治理设施运行维护的服务主体。作为受委托的第三方专业服务机构，负责对纳厂村庄的农村生活污水治理设施运维管理，按照技术托管或总承包方式开展运行维护管理服务。

5、农户

农户作为受益主体，在新建房屋时，应自行负责户内污水管网建设和污水（卫生间污水、厨房污水和洗涤污水）接入。日常做好化粪池、接户管、户用检查井渗漏、堵塞、破损等的维修更换，自觉管理房前屋后污水管网、检查井及周边环境卫生等。

8.2资金保障

农村生活污水治理应形成多元化经费筹措模式，应将农村生活污水治理建设及运维经费纳入年度财政预算中，并积极申请省、市相关经费补助，同时鼓励引导和支持企业、社会团体、个人等社会力量，通过投资、捐助、认建等形式，参与农村生活污水治理建设与改造。

农村生活污水治理资金按实际投入额由县财政承担。对于新建的新农村集中居住片区，生活污水的收集处理工程应纳入规划工程建设许可内，由乡镇监督，行政村负责实施。新建区域对污水垃圾集中处理、无害化卫生公厕等农村卫生公共服务设施的建设管护主要由政府出资，对户用厕所改造、户用小型污水处理等设施建设，由农户适当出资，政府给予奖补。有经营性的场所生活污水应当要求经营主出资对生活污水进行收集处理，办理排水许可。

县生态环境局作为主要管理部门的具体职责为：负责农村生活污水治理规划落实和建设计划，并负责监督实施；组织建设项目前期工作的审查、审批或转报；研究决定规划实施过程中的重大事项，协调确定各部门分工与工作关系，审核农村生活污水收集和处理工程建设中的重大问题和成果报告，结合各乡镇的实际情况，切实做好科学可行的建设方案，按时按质完成建设任务；负责管理污水独立处理设施运行与生产，指导监督设备设施操作的规范化管理，采取各种形式落实污水治理资金。

永福县财政局负责监管农村生活污水治理工程的财政投资评审工作，确保财政资金的使用效益；县发改局负责项目立项可研及批复；县审计局负责审计监督工作，可抽查部分工程进行跟踪审计和决算审计；县纪委监委负责投资人、招标人、建设单位廉政监管和监督职能部门依法依规履职；县住建局负责投资人和工程施工招标的标前审核、项目招标代理监管、工程施工许可。

8.3政策保障

（1）加强环保知识宣传，提高基层干部群众生态文明理念，营造全民参与农村生活污水治理的良好氛围，激发社会各界关心、支持和参与农村生活污水治理工作。

（2）制定农村生活污水治理督查考核办法，落实工作责任，严格目标管理，推动各项工作落地见效。各地各部门要加强监督指导，落实工作责任，对建设进度和运行维护情况进行动态抽查抽检，并建立季度信息通报和年终综合评价制度，确保全县农村生活污水治理和长效管理工作按照时序进度稳步推进。

（3）积极出台引导农村生活污水治理工作、促进城乡一体化污水治理的相关政策。统筹规划编制、优化城乡资源配置，从城乡一体的角度切实加强农村生活污水治理工作的力度，注重实效。

8.4技术保障

与永福县住房和城乡建设局、生态环境局、农业农村局及各高校保持密切联系，及时沟通相关问题，并邀请农村生活污水治理领域技术专家参与方案设计评审，严把审核关，确保方案经济可行。

委托第三方专业化公司负责县域内农村生活污水治理设施的设计、施工、运行等工作。定期开展农村生活污水治理业务培训，培训主要对象为各乡镇有关行政村农村生活污水治理长效运维管理人员以及第三方运维单位技术负责人，培训内容主要涉及相关政策法规、农村生活污水治理工程建设及相关运维过程中发现的问题与对策等。

针对永福县当前治理技术存在的主要问题，加强与国内外知名院校和科研机构间的合作，研究和开发新型的三低一高（低能耗、低投资、低成本和高效率）的分散型污水资源化治理技术，并提高污水治理深度，促进尾水资源化利用。

8.5建设质量保障

建立适宜的项目质量保障制度。采用成熟的技术手段，提高管网、设施用材标准；明确实施主体，落实项目法人责任制，抓好建设项目工程质量；对原有污水处理不达标设施，适时改造更新，实现达标排放。抓好污水处理设施、污水收集系统建设的同时，主管部门要做好工程设计、施工、质检、监理等各个环节的监管工作。建设部门依据《建设工程质量管理条例》严格惩处不按规定、技术标准接管施工的单位，落实项目法人责任制，加强日常管理和考核，抓好项目建设质量。生活污水治理单位工程须经严格验收，不合格的工程停止验收、停止启用，并追究相关单位和相关责任人的质量责任。各乡镇做好污水工程的建设、管理和督查。

8.6运行管理保障

出台永福县农村生活污水治理设施长效管理办法和考核细则，探索并形成适合永福县实际情况的规章制度，坚持“监管并举、重在管理”的原则，明确责任主体、因地制宜地确定运行维护管理体制、程序和实施细则，由行业主管部门牵头组织委托第三方专业公司运营，有关部门按照职责进行考核。积极推行永福县的“统一规划、统一建设、统一运行、统一监管”模式，鼓励农村集体经济组织创造条件参与运营。充分运用信息化技术手段，建立污水独立处理设施管理信息系统，实现信息化管理。

附表1各乡镇近期治理村（屯）治理设施布局统计表

| 序号 | 乡镇 | 行政村 | 自然村 | 常住户数/户 | 常住人口/人 | 化粪池数量/个 | 供水方式 | 设计污水量 m3/d | 处理模式 | 处理工艺 | 排水去向 | 管网长度/米 | 出水标准 | 近期筛选原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永福镇 | 四合村 | 拉搞屯 | 93 | 492 | 87 | 自来水 | 40 | 单村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 还田消纳 | 1500 | 二级标准 | Ⅰ类 |
| 2 |  | 银洞村 | 下洞屯 | 110 | 450 | 90 | 山泉水 | 40 | 单村建设 | 生物接触氧化+人工湿地 | 农田灌溉 | 1170 | 一级标准 | Ⅰ类 |
| 3 |  | 银洞村 | 大村屯 | 53 | 260 | 42 | 山泉水 | 50 | 联村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 农田灌溉 | 2700 | 二级标准 | Ⅰ类 |
| 4 |  | 银洞村 | 城宅屯 | 67 | 310 | 44 | 山泉水 |  |  |  |  |  | 二级标准 | Ⅰ类 |
| 5 |  | 曾村 | 子陂背屯 | 33 | 148 | 33 | 井水 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 |  | 三级标准 | Ⅴ类 |
| 6 |  | 曾村 | 含丹屯 | 76 | 286 | 70 | 井水 | 30 | 单村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 马家河 | 1200 | 二级标准 | Ⅴ类 |
| 7 |  | 曾村 | 羊角山屯 | 19 | 81 | 16 | 井水 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 710 | 三级标准 | Ⅱ类 |
| 8 |  | 曾村 | 湛底屯 | 36 | 158 | 34 | 井水 | 15 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 1400 | 三级标准 | Ⅴ类 |
| 9 |  | 曾村 | 曾村屯 | 240 | 1032 | 193 | 井水 | 30 | 单村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 马家河 | 2100 | 二级标准 | Ⅱ类 |
| 10 |  | 塘堡村 | 上塘屯 | 210 | 860 | 178 | 自来水 | 75 | 单村建设 | A2/O技术 | 柴江河 | 1800 | 一级标准 | Ⅲ类 |
| 11 |  | 塘堡村 | 洪山堡屯 | 156 | 680 | 132 | 自来水 | 75 | 联村建设 | A2/O技术 | 柴江河 | 1500 | 二级标准 | Ⅱ类 |
| 12 |  | 塘堡村 | 八塘屯 | 35 | 157 | 29 | 自来水 |  |  |  |  |  | 一级标准 | Ⅳ类 |
| 13 |  | 湾里村 | 大冲口屯 | 46 | 160 | 30 | 山泉水 | 15 | 分散式处理 | 预处理+生化池+人工湿地 | 西河 | 1000 | 一级标准 | Ⅰ类 |
| 14 |  | 湾里村 | 上垌屯 | 78 | 210 | 78 | 山泉水 | 20 | 分散式处理 | 预处理+生化池+人工湿地 | 还田消纳 | 2840 | 一级标准 | Ⅰ类 |
| 15 |  | 湾里村 | 湾里屯 | 235 | 1250 | 230 | 自来水 |  | 纳管处理 | / | / | 1020 | / | Ⅰ类 |
| 16 |  | 湾里村 | 龙湾屯 | 26 | 140 | 26 | 自来水 |  | 纳管处理 | / | / | 980 | / | Ⅰ类 |
| 17 |  | 湾里村 | 上台屯 | 132 | 580 | 130 | 自来水 |  | 纳管处理 | / | / | 1320 | / | Ⅰ类 |
| 18 |  | 南雄村 | 县南屯 | 175 | 730 | 150 | 自来水 |  | 纳管处理 | / | / | 1120 | / | Ⅲ类 |
| 19 |  | 南雄村 | 塔脚屯 | 96 | 406 | 80 | 井水 | 40 | 单村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 洛清江 | 1760 | 二级标准 | Ⅴ类 |
| 20 |  | 南雄村 | 渔排上 | 65 | 280 | 40 | 井水 |  | 纳管处理 | / | / | 600 | / | Ⅰ类 |
| 21 |  | 樟峡村 | 樟峡屯 | 140 | 580 | 130 | 自来水 | 100 | 联村建设 | A2/O技术 | 农田灌溉 | 2840 | 一级标准 | Ⅴ类 |
| 22 |  | 樟峡村 | 中间坪屯 | 155 | 670 | 138 | 自来水 |  |  |  |  |  | 二级标准 | Ⅰ类 |
| 23 |  | 樟峡村 | 龙源屯 | 40 | 170 | 35 | 山泉水 |  | 纳管处理 | / | / | 950 | / | Ⅱ类 |
| 24 |  | 樟峡村 | 椅子蔀屯 | 28 | 135 | 25 | 山泉水 |  | 纳管处理 | / | / | 1300 | / | Ⅱ类 |
| 25 |  | 樟峡村 | 大洲坪 | 128 | 575 | 120 | 自来水 |  | 纳管处理 | / | / | 1000 | / | Ⅱ类 |
| 26 |  | 泡口村 | 柑子冲屯 | 16 | 56 | 7 | 自来水 |  | 改厕 | / | / | / | / | Ⅰ类 |
| 27 |  | 泡口村 | 段船头屯 | 13 | 55 | 4 | 自来水 |  | 改厕 | / | / | / | / | Ⅰ类 |
| 28 |  | 坪岭村 | 马路屯 | 43 | 208 | 43 | 自来水 | 20 | 单村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 农田灌溉 | 1200 | 二级标准 | Ⅱ类 |
| 29 | 苏桥镇 | 石门村 | 塘料 | 187 | 585 | 187 | 自来水 |  | 纳管处理 | / | / | 2940 | / | Ⅱ类 |
| 30 |  | 石门村 | 龙山塘 | 150 | 447 | 150 | 自来水 |  | 纳管处理 | / | / | 1850 | / | Ⅱ类 |
| 31 |  | 树桥村 | 桥头寨屯 | 99 | 396 | 97 | 自来水 | 40 | 单村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 农田灌溉 | 1000 | 二级标准 | Ⅴ类 |
| 32 |  | 树桥村 | 渡船头屯 | 27 | 107 | 27 | 自来水 | 15 | 单村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 农田灌溉 | 1000 | 二级标准 | Ⅴ类 |
| 33 |  | 树桥村 | 桐陂屯 | 113 | 562 | 110 | 自来水 |  | 纳管处理 | / |  | 2800 | / | Ⅱ类 |
| 34 |  | 树桥村 | 老欧村屯 | 103 | 395 | 102 | 自来水 |  | 纳管处理 | / |  | 1750 | / | Ⅱ类 |
| 35 |  | 太平村 | 大坪土屯 | 76 | 350 | 70 | 自来水 | 30 | 单村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 相思江 | 1880 | 二级标准 | Ⅳ类 |
| 36 |  | 太平村 | 山尾屯 | 117 | 480 | 95 | 自来水 | 40 | 单村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 农田灌溉 | 2250 | 二级标准 | Ⅴ类 |
| 37 |  | 黑石岭 | 波村 | 133 | 501 | 120 | 自来水 | 40 | 单村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 还田消纳 | 1100 | 二级标准 | Ⅰ类 |
| 38 |  | 黑石岭 | 炉村 | 110 | 401 | 100 | 自来水 | 30 | 单村建设 | 生物接触氧化+人工湿地 | 还田消纳 | 1600 | 一级标准 | Ⅰ类 |
| 39 |  | 黑石岭 | 潦潭 | 108 | 340 | 100 | 自来水 | 30 | 单村建设 | 生物接触氧化+人工湿地 | 还田消纳 | 1200 | 一级标准 | Ⅰ类 |
| 40 |  | 良村 | 良村屯 | 850 | 2580 | 550 | 自来水 |  | 纳管处理 | / | / | 1500 | / | Ⅲ类 |
| 41 |  | 良村 | 河交 | 252 | 768 | 130 | 自来水 | 60 | 单村建设 | A2/O技术 | 龙山塘河 | 1650 | 二级标准 | Ⅲ类 |
| 42 |  | 良村 | 河交渡 | 126 | 353 | 80 | 自来水 | 30 | 单村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 农田灌溉 | 1650 | 二级标准 | Ⅴ类 |
| 43 |  | 良村 | 上良 | 75 | 232 | 50 | 自来水 | 55 | 联村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 龙山塘河 | 2410 | 二级标准 | Ⅴ类 |
| 44 |  | 良村 | 下良 | 136 | 408 | 101 | 自来水 |  |  |  |  |  | 一级标准 | Ⅳ类 |
| 45 |  | 大埠村 | 力棠屯 | 137 | 508 | 129 | 自来水 |  | 纳管处理 | / | / | 2250 | / | Ⅱ类 |
| 46 |  | 大埠村 | 上江坪屯 | 34 | 249 | 30 | 自来水 |  | 纳管处理 | / | / | 1250 | / | Ⅱ类 |
| 47 |  | 大埠村 | 下江坪屯 | 87 | 342 | 80 | 自来水 |  | 纳管处理 | / | / | 950 | / | Ⅱ类 |
| 48 |  | 大罗村 | 福定桥 | 48 | 210 | 45 | 自来水 | 20 | 分散式处理 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 农田灌溉 | 1230 | 二级标准 | Ⅴ类 |
| 49 |  | 大罗村 | 鱼田 | 12 | 53 | 10 | 自来水 |  | 改厕 | / | / | / | 三级标准 | Ⅱ类 |
| 50 | 罗锦镇 | 崇山 | 崇山头 | 26 | 98 | 30 | 自来水 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 还田消纳 | 200 | 三级标准 | Ⅴ类 |
| 51 |  | 崇山 | 西岔 | 150 | 601 | 160 | 自来水 | 50 | 单村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 农田灌溉 | 1870 | 二级标准 | Ⅲ类 |
| 52 |  | 崇山 | 黄洞 | 70 | 250 | 72 | 自来水 | 30 | 单村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 崇山支流 | 850 | 二级标准 | Ⅲ类 |
| 53 |  | 崇山 | 梨花 | 50 | 174 | 69 | 自来水 | 15 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 2100 | 三级标准 | Ⅱ类 |
| 54 |  | 崇山 | 石龙头 | 26 | 89 | 30 | 自来水 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 还田消纳 | 550 | 三级标准 | Ⅳ类 |
| 55 |  | 崇山 | 鱼船上 | 44 | 165 | 62 | 自来水 | 15 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 崇山支流 | 670 | 三级标准 | Ⅳ类 |
| 56 |  | 崇山 | 崇山老村 | 180 | 630 | 300 | 自来水 | 45 | 单村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 农田灌溉 | 2310 | 二级标准 | Ⅱ类 |
| 57 |  | 崇山 | 崇山新村 |  |  |  |  | 30 | 单村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 农田灌溉 | 0 | 二级标准 | Ⅴ类 |
| 58 |  | 江月 | 板并湾 | 10 | 56 | 25 | 山泉水 |  | 改厕 | / | / | / | / | Ⅰ类 |
| 59 |  | 江月 | 大同 | 70 | 325 | 75 | 山泉水 |  | 改厕 | / | / | / | / | Ⅰ类 |
| 60 |  | 江月 | 厄底 | 98 | 405 | 100 | 山泉水 | 30 | 单村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 大河 | 1780 | 二级标准 | Ⅰ类 |
| 61 |  | 江月 | 枧洞 | 65 | 298 | 78 | 山泉水 | 25 | 单村建设 | 生物接触氧化+人工湿地 | 农田灌溉 | 1660 | 一级标准 | Ⅰ类 |
| 62 |  | 江月 | 板塘 | 30 | 114 | 42 | 山泉水 | 50 | 联村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 大河 | 3200 | 二级标准 | Ⅰ类 |
| 63 |  | 江月 | 江尾 | 105 | 477 | 197 | 山泉水 |  |  |  |  |  | 一级标准 | Ⅰ类 |
| 64 |  | 江月 | 龙岩 | 30 | 89 | 48 | 山泉水 | 30 | 联村建设 | 生物接触氧化+人工湿地 | 大河 | 2970 | 一级标准 | Ⅰ类 |
| 65 |  | 江月 | 山背 | 19 | 76 | 30 | 山泉水 |  |  |  |  |  | 一级标准 | Ⅰ类 |
| 66 |  | 江月 | 高紫寨 | 52 | 219 | 30 | 山泉水 |  |  |  |  |  | 一级标准 | Ⅰ类 |
| 67 |  | 江月 | 社厄 | 100 | 366 | 132 | 山泉水 | 50 | 联村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 农田灌溉 | 3720 | 二级标准 | Ⅰ类 |
| 68 |  | 江月 | 屯坪 | 85 | 294 | 98 | 山泉水 |  |  |  |  |  | 一级标准 | Ⅰ类 |
| 69 |  | 江月 | 塘陂 | 59 | 224 | 63 | 山泉水 | 20 | 分散式处理 | 生物接触氧化+人工湿地 | 农田灌溉 | 1780 | 一级标准 | Ⅰ类 |
| 70 |  | 江月 | 野山 | 47 | 194 | 55 | 山泉水 | 15 | 分散式处理 | 预处理+生化池+人工湿地 | 大河 | 500 | 一级标准 | Ⅰ类 |
| 71 |  | 上笑 | 星江 | 160 | 622 | 180 | 山泉水 | 50 | 单村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 农田灌溉 | 2300 | 二级标准 | Ⅲ类 |
| 72 |  | 下村 | 下村 | 70 | 196 | 99 | 自来水 | 20 | 单村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 农田灌溉 | 1450 | / | Ⅱ类 |
| 73 |  | 下村 | 南宅 | 50 | 230 | 85 | 自来水 | 30 | 单村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 大龙陂河 | 2160 | 二级标准 | Ⅴ类 |
| 74 |  | 下村 | 雷公桥 | 30 | 163 | 58 | 自来水 | 15 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 760 | 三级标准 | Ⅴ类 |
| 75 |  | 下村 | 大龙陂 | 50 | 263 | 65 | 自来水 | 20 | 分散式处理 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 农田灌溉 | 1070 | 二级标准 | Ⅰ类 |
| 76 |  | 下村 | 源头 | 32 | 145 | 40 | 自来水 | 20 | 分散式处理 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 大龙陂河 | 760 | 二级标准 | Ⅴ类 |
| 77 |  | 下村 | 龙村 | 88 | 356 | 106 | 自来水 | 30 | 单村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 还田消纳 | 1020 | 二级标准 | Ⅴ类 |
| 78 |  | 下村 | 樟树头 | 28 | 100 | 40 | 自来水 | 15 | 单村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 农田灌溉 | 910 | 二级标准 | Ⅴ类 |
| 79 |  | 下村 | 关心堡 | 77 | 480 | 88 | 自来水 | / | 纳管处理 | / | / | 1750 | / | Ⅱ类 |
| 80 |  | 下村 | 白童岩 | 34 | 180 | 53 | 自来水 | 20 | 单村建设 | 生物接触氧化+人工湿地数量 |  | 1000 | 二级标准 | Ⅰ类 |
| 81 |  | 林村 | 二甲 | 43 | 175 | 65 | 山泉水 | 150 | 联村建设 | A2/O技术 | 还田消纳 | 5120 | 二级标准 | Ⅱ类 |
| 82 |  | 林村 | 八甲 | 60 | 247 | 87 | 山泉水 |  |  |  |  |  | 二级标准 | Ⅱ类 |
| 83 |  | 林村 | 六甲 | 35 | 139 | 56 | 山泉水 |  |  |  |  |  | 二级标准 | Ⅱ类 |
| 84 |  | 林村 | 垌山 | 111 | 574 | 129 | 山泉水 |  |  |  |  |  | 二级标准 | Ⅰ类 |
| 85 |  | 林村 | 大井头 | 37 | 165 | 46 | 山泉水 |  |  |  |  |  | 二级标准 | Ⅰ类 |
| 86 |  | 林村 | 保岭头 | 84 | 333 | 89 | 山泉水 |  |  |  |  |  | 二级标准 | Ⅰ类 |
| 87 |  | 林村 | 河陂头 | 25 | 134 | 46 | 山泉水 |  |  |  |  |  | 二级标准 | Ⅰ类 |
| 88 |  | 林村 | 关厅门 | 49 | 239 | 56 | 山泉水 |  |  |  |  |  | 二级标准 | Ⅰ类 |
| 89 |  | 林村 | 福塘 | 100 | 502 | 108 | 山泉水 | 40 | 单村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 金鸡河 | 2130 | 二级标准 | Ⅲ类 |
| 90 |  | 星草 | 马鞍桥 | 40 | 215 | 35 | 山泉水 | 10 | 单村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 农田灌溉 | 580 | 二级标准 | Ⅴ类 |
| 91 |  | 星草 | 星草老村 | 70 | 368 | 60 | 山泉水 | 40 | 联村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 星塘河 | 2470 | 二级标准 | Ⅰ类 |
| 92 |  | 星草 | 新塘桥 | 30 | 142 | 53 | 山泉水 |  |  |  |  |  | 二级标准 | Ⅰ类 |
| 93 |  | 岭桥 | 下宅 | 12 | 46 | 23 | 山泉水 | 15 | 单村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 农田灌溉 | 1500 | 二级标准 | Ⅴ类 |
| 94 |  | 岭桥 | 全宅 | 88 | 325 | 108 | 山泉水 | 30 | 单村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 尚水河 | 1230 | 二级标准 | Ⅱ类 |
| 95 |  | 岭桥 | 西岭 | 60 | 250 | 72 | 山泉水 | 20 | 单村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 尚水河 | 1450 | 二级标准 | Ⅱ类 |
| 96 |  | 岭桥 | 上林山 | 10 | 51 | 20 | 山泉水 | 15 | 单村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 农田灌溉 | 540 | 三级标准 | Ⅴ类 |
| 97 |  | 岭桥 | 水洞头 | 35 | 120 | 69 | 山泉水 | 30 | 单村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 农田灌溉 | 1000 | 二级标准 | Ⅴ类 |
| 98 |  | 大西 | 下洞 | 8 | 18 | 12 | 山泉水 | 20 | 单村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 农田灌溉 | 700 | 二级标准 | Ⅴ类 |
| 99 |  | 大西 | 南灯 | 20 | 75 | 12 | 山泉水 | 20 | 单村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 农田灌溉 | 500 | 二级标准 | Ⅴ类 |
| 100 |  | 米田 | 山达 | 14 | 58 | 20 | 山泉水 | / | 改厕 | / | / | / | / | Ⅰ类 |
| 101 |  | 尚水 | 白竹 | 296 | 72 | 300 | 山泉水 | / | 改厕 | / | / | / | 二级标准 | Ⅰ类 |
| 102 |  | 尚水 | 龚村 | 370 | 87 | 380 | 山泉水 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 1500 | 三级标准 | Ⅲ类 |
| 103 |  | 尚水 | 阳谷岭 | 389 | 104 | 395 | 山泉水 |  | 纳管处理 | / | / | 1700 | / | Ⅴ类 |
| 104 |  | 尚水 | 马垻桥 | 94 | 23 | 96 | 山泉水 |  | 改厕 | / | / | / | / | Ⅴ类 |
| 105 |  | 尚水 | 尚水老村 | 99 | 374 | 386 | 山泉水 | 30 | 单村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 尚水河 | 1540 | 二级标准 | Ⅴ类 |
| 106 |  | 尚水 | 丛树岭 | 87 | 22 | 93 | 山泉水 | / | 改厕 | / | / | / | 三级标准 | Ⅰ类 |
| 107 |  | 金福 | 山峡 | 11 | 47 | 50 | 山泉水 | / | 改厕 | / | / | / | / | Ⅰ类 |
| 108 |  | 金福 | 坡上 | 2 | 6 | 4 | 山泉水 | / | 改厕 | / | / | / | / | Ⅰ类 |
| 109 |  | 金福 | 下油榨 | 8 | 36 | 40 | 山泉水 | / | 改厕 | / | / | / | / | Ⅰ类 |
| 110 |  | 金福 | 甘岭 | 62 | 237 | 245 | 山泉水 | 30 | 联村建设 | 生物接触氧化+人工湿地 | 还田消纳 | 1530 | 一级标准 | Ⅰ类 |
| 111 |  | 金福 | 庙门 | 25 | 74 | 75 | 山泉水 |  |  |  |  |  | 一级标准 | Ⅰ类 |
| 112 |  | 金福 | 上油榨 | 23 | 90 | 95 | 山泉水 | / | 改厕 | / | / | / | / | Ⅰ类 |
| 113 |  | 金福 | 上罗运 | 26 | 96 | 98 | 山泉水 | 30 | 联村建设 | 生物接触氧化+人工湿地 | 金鸡河 | 1770 | 一级标准 | Ⅰ类 |
| 114 |  | 金福 | 下罗运 | 39 | 162 | 170 | 山泉水 |  |  |  |  |  | 一级标准 | Ⅰ类 |
| 115 |  | 金福 | 仁陂山 | 34 | 135 | 140 | 山泉水 | 10 | 分散式处理 | 预处理+生化池+人工湿地 | 金鸡河 | 880 | 一级标准 | Ⅰ类 |
| 116 |  | 金福 | 油榨背 | 5 | 23 | 25 | 山泉水 |  | 改厕 | / | / | / | / | Ⅰ类 |
| 117 |  | 高崇 | 高等老村 | 70 | 280 | 60 | 山泉水 | 30 | 单村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 罗锦河 | 2400 | 二级标准 | Ⅳ类 |
| 118 |  | 高崇 | 高等新村 |  |  |  |  | 10 | 单村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 |  | 500 | 二级标准 | Ⅴ类 |
| 119 |  | 高崇 | 的桥 | 138 | 576 | 570 | 山泉水 | 50 | 单村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 罗锦河 | 2110 | 二级标准 | Ⅲ类 |
| 120 |  | 高崇 | 罗锦老村 | 89 | 340 | 330 | 山泉水 | 30 | 单村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 罗锦河 | 1400 | 二级标准 | Ⅲ类 |
| 121 |  | 高崇 | 罗锦新村 | 36 | 137 | 134 | 山泉水 | 15 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 850 | 三级标准 | Ⅲ类 |
| 122 | 百寿镇 | 白果 | 山北 | 70 | 250 | 42 | 自来水 | 20 | 分散式处理 | 生物接触氧化+人工湿地 | 农田灌溉 | 610 | 一级标准 | Ⅰ类 |
| 123 |  | 白果 | 拉庙 | 28 | 114 | 19 | 自来水 | 30 | 联村建设 | 生物接触氧化+人工湿地 | 农田灌溉 | 2980 | 一级标准 | Ⅰ类 |
| 124 |  | 白果 | 陈家 | 33 | 118 | 21 | 自来水 |  |  |  |  |  | 一级标准 | Ⅰ类 |
| 125 |  | 白果 | 欧家 | 25 | 96 | 18 | 自来水 |  |  |  |  |  | 一级标准 | Ⅰ类 |
| 126 |  | 白果 | 坳上 | 28 | 145 | 20 | 自引山泉水 | 15 | 纳管处理 | / | / | 1460 | / | Ⅰ类 |
| 127 |  | 白果 | 拉孝 | 162 | 600 | 104 | 自引山泉水 | 50 | 单村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 农田灌溉 | 818 | 二级标准 | Ⅴ类 |
| 128 |  | 白果 | 湾里 | 17 | 86 | 12 | 自引山泉水 | / | 纳管处理 | / | / | 1450 | / | Ⅰ类 |
| 129 |  | 三河 | 旧县 | 92 | 322 | 62 | 自引山泉水 | 30 | 单村建设 | 生物接触氧化+人工湿地 | 还田消纳 | 970 | 一级标准 | Ⅰ类 |
| 130 |  | 三河 | 拉累 | 94 | 319 | 59 | 自引山泉水 | 30 | 单村建设 | 生物接触氧化+人工湿地 | 还田消纳 | 472 | 一级标准 | Ⅰ类 |
| 131 |  | 三河 | 龙井 | 38 | 136 | 25 | 自引山泉水 | 10 | 分散式处理 | 预处理+生化池+人工湿地 | 农田灌溉 | 1230 | 一级标准 | Ⅰ类 |
| 132 |  | 三河 | 大周 | 88 | 292 | 62 | 自引山泉水 | 30 | 单村建设 | 生物接触氧化+人工湿地 | 农田灌溉 | 1170 | 一级标准 | Ⅰ类 |
| 133 |  | 三河 | 车头 | 96 | 312 | 63 | 自引山泉水 | 30 | 单村建设 | 生物接触氧化+人工湿地 | 还田消纳 | 770 | 一级标准 | Ⅰ类 |
| 134 |  | 三河 | 小周 | 96 | 338 | 71 | 自引山泉水 | 30 | 单村建设 | 生物接触氧化+人工湿地 | 农田灌溉 | 1230 | 一级标准 | Ⅰ类 |
| 135 |  | 三河 | 拉胆脚 | 32 | 126 | 22 | 自引山泉水 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 拉累河 | 840 | 三级标准 | Ⅴ类 |
| 136 |  | 三河 | 王家胆 | 43 | 142 | 31 | 自引山泉水 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 383 | 三级标准 | Ⅴ类 |
| 137 |  | 三河 | 板坡 | 136 | 512 | 89 | 自引山泉水 | 40 | 单村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 还田消纳 | 646 | 二级标准 | Ⅰ类 |
| 138 |  | 朝阳 | 瓦瑶 | 75 | 420 | 60 | 自引山泉水 | / | 纳管处理 | / | / | 1020 | / | Ⅱ类 |
| 139 |  | 江岩 | 穿岩 | 115 | 468 | 80 | 自引山泉水 | 40 | 单村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 拉孝江 | 2010 | 二级标准 | Ⅴ类 |
| 140 |  | 江岩 | 雷村 | 63 | 280 | 60 | 自引山泉水 | 20 | 分散式处理 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 拉孝江 | 450 | 二级标准 | Ⅲ类 |
| 141 |  | 江岩 | 东岩 | 61 | 244 | 42 | 自引山泉水 | 40 | 联村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 农田灌溉 | 2110 | 二级标准 | Ⅲ类 |
| 142 |  | 江岩 | 西寨 | 40 | 175 | 30 | 自引山泉水 |  |  |  |  |  | 二级标准 | Ⅲ类 |
| 143 |  | 江岩 | 冲胆 | 38 | 152 | 20 | 自引山泉水 | 10 | 分散式处理 | 预处理+生化池+人工湿地 | 农田灌溉 | 440 | 二级标准 | Ⅰ类 |
| 144 |  | 东岸 | 九顶下队 | 28 | 146 | 28 | 自引山泉水 | 10 | 纳管处理 | / | 农田灌溉 | 943 | 三级标准 | Ⅱ类 |
| 145 | 堡里镇 | 茶料村 | 茶料屯 | 33 | 113 | 18 | 自来水 | 10 | 分散式处理 | 预处理+生化池+人工湿地 | 还田消纳 | 500 | 一级标准 | Ⅰ类 |
| 146 |  | 茶料村 | 拉旺坪屯 | 18 | 59 | 5 | 自来水 | / | 改厕 | / | / | / | / | Ⅰ类 |
| 147 |  | 茶料村 | 东定屯 | 70 | 296 | 45 | 自来水 | 30 | 单村建设 | 生物接触氧化+人工湿地 | 堡里河 | 1670 | 一级标准 | Ⅰ类 |
| 148 |  | 波塘村 | 新村 | 21 | 80 | 16 | 自来水、井水 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 堡里河 | 1050 | 三级标准 | Ⅴ类 |
| 149 |  | 堡里村 | 板峡屯 | 77 | 185 | 69 | 自来水 | 15 | 分散式处理 | 预处理+生化池+人工湿地 | 还田消纳 | 1080 | 一级标准 | Ⅰ类 |
| 150 |  | 堡里村 | 六岭屯 | 44 | 136 | 32 | 自来水 | 60 | 联村建设 | A2/O技术 | 堡里河 | 1190 | 二级标准 | Ⅱ类 |
| 151 |  | 堡里村 | 六下屯 | 46 | 137 | 30 | 自来水 |  |  |  |  |  | 二级标准 | Ⅱ类 |
| 152 |  | 堡里村 | 甲浪屯 | 102 | 380 | 89 | 自来水 |  |  |  |  |  | 二级标准 | Ⅱ类 |
| 153 |  | 拉木村 | 同乐 | 70 | 270 | 69 | 自来水 | 30 | 单村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 农田灌溉 | 1770 | 二级标准 | Ⅴ类 |
| 154 |  | 罗田村 | 屯田屯 | 78 | 380 | 53 | 自来水 | 30 | 单村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 堡里河 | 1860 | 二级标准 | Ⅴ类 |
| 155 | 广福乡 | 广福 | 周家岭屯 | 26 | 90 | 24 | 自来水 | 10 | 分散式处理 | 预处理+生化池+人工湿地 | 古立河 | 430 | 一级标准 | Ⅰ类 |
| 156 |  | 龙桥 | 拉渔屯 | 26 | 113 | 24 | 自来水 | 10 | 分散式处理 | 预处理+生化池+人工湿地 | 还田消纳 | 540 | 一级标准 | Ⅰ类 |
| 157 |  | 龙桥 | 门村垌上村屯 | 14 | 54 | 12 | 自来水 |  | 改厕 | / | / | / | / | Ⅰ类 |
| 158 |  | 龙桥 | 门村上村屯 | 11 | 49 | 10 | 自来水 |  | 改厕 | / | / | / | / | Ⅰ类 |
| 159 |  | 龙桥 | 门村下村屯 | 29 | 92 | 27 | 自来水 | 10 | 分散式处理 | 预处理+生化池+人工湿地 | 还田消纳 | 500 | 一级标准 | Ⅰ类 |
| 160 |  | 龙桥 | 葡萄北屯 | 22 | 87 | 21 | 自来水 | 10 | 分散式处理 | 预处理+生化池+人工湿地 | 还田消纳 | 500 | 一级标准 | Ⅰ类 |
| 161 |  | 龙桥 | 葡萄南屯 | 32 | 102 | 28 | 自来水 | 10 | 分散式处理 | 预处理+生化池+人工湿地 | 还田消纳 | 500 | 一级标准 | Ⅰ类 |
| 162 |  | 龙桥 | 山口厄上屯 | 33 | 131 | 31 | 自来水 | 10 | 分散式处理 | 预处理+生化池+人工湿地 | 还田消纳 | 500 | 一级标准 | Ⅰ类 |
| 163 |  | 龙桥 | 山口上角队 | 34 | 128 | 32 | 自来水 | 10 | 分散式处理 | 预处理+生化池+人工湿地 | 还田消纳 | 500 | 一级标准 | Ⅰ类 |
| 164 |  | 龙桥 | 山口下角队 | 46 | 184 | 43 | 自来水 | 10 | 分散式处理 | 预处理+生化池+人工湿地 | 还田消纳 | 500 | 一级标准 | Ⅰ类 |
| 165 |  | 龙桥 | 下圳屯 | 24 | 102 | 21 | 自来水 | 10 | 分散式处理 | 预处理+生化池+人工湿地 | 古立河 | 610 | 一级标准 | Ⅰ类 |
| 166 |  | 龙溪 | 大屯1队 | 49 | 186 | 46 | 自来水 | 30 | 联村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 头陂河 | 1660 | 二级标准 | Ⅴ类 |
| 167 |  | 龙溪 | 大屯2队 | 51 | 183 | 48 | 自来水 |  |  |  |  |  | 一级标准 | Ⅴ类 |
| 168 |  | 龙溪 | 黄岭1队 | 52 | 210 | 49 | 自来水 | 40 | 联村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 头陂河 | 1950 | 二级标准 | Ⅴ类 |
| 169 |  | 龙溪 | 黄岭2队 | 75 | 315 | 69 | 自来水 |  |  |  |  |  | 一级标准 | Ⅴ类 |
| 170 |  | 龙溪 | 坳头队 | 85 | 350 | 79 | 自来水 | 50 | 联村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 头陂河 | 3220 | 二级标准 | Ⅴ类 |
| 171 |  | 龙溪 | 袁家队 | 81 | 254 | 79 | 自来水 |  |  |  |  |  | 一级标准 | Ⅴ类 |
| 172 |  | 龙溪 | 龙溪1队 | 70 | 250 | 68 | 自来水 | 80 | 联村建设 | A2/O技术 | 头陂河 | 1810 | 一级标准 | Ⅳ类 |
| 173 |  | 龙溪 | 龙溪2队 | 66 | 265 | 58 | 自来水 |  |  |  |  |  | 一级标准 | Ⅳ类 |
| 174 |  | 龙溪 | 龙溪3队 | 72 | 275 | 67 | 自来水 |  |  |  |  |  | 一级标准 | Ⅳ类 |
| 175 |  | 龙溪 | 龙溪4队 | 52 | 196 | 48 | 自来水 |  |  |  |  |  | 一级标准 | Ⅳ类 |
| 176 |  | 龙溪 | 头陂队 | 87 | 333 | 83 | 自来水 | 40 | 单村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 头陂河 | 1100 | 二级标准 | Ⅴ类 |
| 177 | 龙江乡 | 兴隆村 | 兴隆口屯 | 20 | 88 | 15 | 山泉水 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 538 | 三级标准 | Ⅴ类 |
| 178 |  | 西河村 | 里旺一 | 51 | 194 | 39 | 山泉水 | 40 | 联村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 西河 | 818 | 二级标准 | Ⅳ类 |
| 179 |  | 西河村 | 里旺二 | 48 | 204 | 32 | 山泉水 |  |  |  |  |  | 二级标准 | Ⅳ类 |
| 180 |  | 保安村 | 新街一屯 | 31 | 136 | 16 | 山泉水 | 30 | 联村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 西河 | 1060 | 二级标准 | Ⅴ类 |
| 181 |  | 保安村 | 新街二屯 | 33 | 121 | 18 | 山泉水 |  |  |  |  |  | 一级标准 | Ⅴ类 |
| 182 |  | 仁合村 | 大坪土屯 | 33 | 158 | 25 | 山泉水 | 15 | 分散式处理 | 预处理+生化池+人工湿地 | 还田消纳 | 460 | 一级标准 | Ⅰ类 |
| 183 |  | 仁合村 | 付家屯 | 62 | 230 | 50 | 山泉水 | 20 | 分散式处理 | 生物接触氧化+人工湿地 | 还田消纳 | 690 | 一级标准 | Ⅰ类 |
| 184 |  | 仁合村 | 鲁机屯 | 62 | 231 | 48 | 山泉水 | 20 | 分散式处理 | 生物接触氧化+人工湿地 | 还田消纳 | 511 | 一级标准 | Ⅰ类 |
| 185 |  | 仁合村 | 双合屯 | 38 | 171 | 30 | 山泉水 | 15 | 分散式处理 | 预处理+生化池+人工湿地 | 农田灌溉 | 500 | 一级标准 | Ⅰ类 |
| 186 |  | 仁合村 | 田冲屯 | 53 | 217 | 40 | 山泉水 | 15 | 分散式处理 | 预处理+生化池+人工湿地 | 还田消纳 | 500 | 一级标准 | Ⅰ类 |
| 187 |  | 龙隐村 | 坡上屯 | 40 | 202 | 33 | 山泉水 | 15 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 还田消纳 | 638 | 二级标准 | Ⅳ类 |
| 188 |  | 龙山村 | 龙豆 | 38 | 141 | 29 | 山泉水 | 10 | 分散式处理 | 预处理+生化池+人工湿地 | 农田灌溉 | 788 | 一级标准 | Ⅰ类 |
| 189 |  | 龙山村 | 社边 | 113 | 458 | 80 | 山泉水 | 40 | 单村建设 | 生物接触氧化+人工湿地 | 还田消纳 | 1080 | 一级标准 | Ⅰ类 |
| 190 |  | 龙山村 | 大沟河 | 77 | 291 | 45 | 山泉水 | 30 | 单村建设 | 生物接触氧化+人工湿地 | 农田灌溉 | 1170 | 一级标准 | Ⅰ类 |
| 191 |  | 龙山村 | 江口 | 98 | 385 | 68 | 山泉水 | 30 | 单村建设 | 生物接触氧化+人工湿地 | 还田消纳 | 1440 | 一级标准 | Ⅰ类 |
| 192 | 三皇镇 | 荣田村 | 河沿屯 | 146 | 500 | 143 | 自来水 | 40 | 单村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 农田灌溉 | 1550 | 二级标准 | Ⅴ类 |
| 193 |  | 荣田村 | 垌田屯 | 121 | 420 | 121 | 自来水 | 35 | 单村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 铺上河 | 1020 | 二级标准 | Ⅴ类 |
| 194 |  | 荣田村 | 大荣屯 | 68 | 238 | 65 | 自来水 | 50 | 联村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 铺上河 | 2140 | 二级标准 | Ⅱ类 |
| 195 |  | 荣田村 | 铺上屯 | 105 | 350 | 103 | 自来水 |  |  |  |  |  | 二级标准 | Ⅴ类 |
| 196 |  | 荣田村 | 米珠屯 | 58 | 195 | 56 | 自来水 | 15 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 540 | 三级标准 | Ⅴ类 |
| 197 |  | 江头村 | 里家屯 | 130 | 540 | 115 | 自来水 | 50 | 单村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 中渡河 | 1309 | 二级标准 | Ⅰ类 |
| 198 |  | 三皇村 | 菜园屯 | 78 | 312 | 70 | 自来水 | 30 | 单村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 铺上河 | 1690 | 二级标准 | Ⅴ类 |
| 199 |  | 六龙村 | 六胆屯 | 65 | 250 | 50 | 自来水 | 40 | 联村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 农田灌溉 | 1187 | 二级标准 | Ⅰ类 |
| 200 |  | 六龙村 | 上村屯 | 35 | 130 | 30 | 自来水 |  |  |  |  |  | 二级标准 | Ⅲ类 |
| 201 |  | 六龙村 | 牛尾屯 | 21 | 78 | 19 | 自来水 |  |  |  |  |  | 二级标准 | Ⅲ类 |
| 202 |  | 马安村 | 龚家屯 | 33 | 137 | 28 | 自来水 | 50 | 联村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 农田灌溉 | 3214 | 二级标准 | Ⅰ类 |
| 203 |  | 马安村 | 大花屯 | 38 | 143 | 32 | 自来水 |  |  |  |  |  | 一级标准 | Ⅰ类 |
| 204 |  | 马安村 | 马安屯 | 66 | 262 | 58 | 自来水 |  |  |  |  |  | 一级标准 | Ⅰ类 |
| 205 |  | 马安村 | 拉寨屯 | 78 | 306 | 65 | 自来水 | 30 | 单村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 农田灌溉 | 1090 | 二级标准 | Ⅲ类 |
| 206 |  | 桐木村 | 上华屯 | 70 | 282 | 63 | 自来水 | 20 | 分散式处理 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 中渡河 | 263 | 二级标准 | Ⅳ类 |
| 207 |  | 桐木村 | 鱼头弄 | 20 | 80 | 16 | 自来水 | 10 | 分散式处理 | 预处理+生化池+人工湿地 | 农田灌溉 | 235 | 一级标准 | Ⅰ类 |
| 208 |  | 华山村 | 湖广屯 | 119 | 418 | 95 | 自来水 | 40 | 单村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 农田灌溉 | 470 | 二级标准 | Ⅴ类 |
| 209 |  | 华山村 | 仪门屯 | 3 | 9 | 2 | 自来水 |  | 改厕 | / | / | / | / | Ⅰ类 |
| 210 | 永安乡 | 喇塔村 | 圩脚屯 | 221 | 983 | 210 | 自引山泉水 | 80 | 单村建设 | A2/O技术 | 黄腊河 | 1680 | 二级标准 | Ⅴ类 |
| 211 |  | 太和村 | 凤凰屯 | 32 | 130 | 25 | 井水 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 470 | 三级标准 | Ⅴ类 |
| 212 |  | 永安村 | 下龙屯 | 20 | 78 | 18 | 自来水、自引山泉水 |  | 改厕 | / | / | / | / | Ⅰ类 |
| 213 |  | 永安村 | 平村屯一组 | 44 | 170 | 35 | 自引山泉水 | 30 | 联村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 拉郎河 | 1430 | 二级标准 | Ⅴ类 |
| 214 |  | 永安村 | 平村屯二组 | 42 | 146 | 30 | 自引山泉水 |  |  |  |  |  | 二级标准 | Ⅴ类 |
| 215 |  | 军屯村 | 军屯屯 | 126 | 687 | 650 | 井水 | 60 | 单村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 还田消纳 | 2670 | 二级标准 | Ⅰ类 |
| 216 |  | 军屯村 | 石墙屯 | 103 | 413 | 390 | 井水 | 40 | 纳管处理 | / | / | 1780 | / | Ⅰ类 |
| 217 |  | 军屯村 | 大巷屯 | 58 | 185 | 150 | 井水 | 30 | 联村建设 | 生物接触氧化+人工湿地 | 和平河 | 2410 | 一级标准 | Ⅰ类 |
| 218 |  | 军屯村 | 小巷屯 | 63 | 216 | 180 | 井水 |  |  |  |  |  | 一级标准 | Ⅰ类 |
| 219 |  | 军屯村 | 上山屯 | 46 | 206 | 182 | 井水 | 15 | 分散式处理 | 预处理+生化池+人工湿地 | 还田消纳 | 900 | 一级标准 | Ⅰ类 |
| 220 |  | 军屯村 | 中山屯 | 35 | 123 | 80 | 井水 | 30 | 联村建设 | 生物接触氧化+人工湿地 | 还田消纳 | 1440 | 一级标准 | Ⅰ类 |
| 221 |  | 军屯村 | 下山屯 | 23 | 116 | 90 | 井水 |  |  |  |  |  | 一级标准 | Ⅰ类 |

附表2 规划远期治理村屯名单

| 序号 | 乡镇 | 行政村 | 自然村 | 常住户数/户 | 常住人口/人 | 化粪池数量/户 | 供水方式 | 2035人口预测/人 | 设计污水量 m3/d | 处理模式 | 处理工艺 | 排水去向 | 管网长度/米 | 出水标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永福镇 | 鱼洞村 | 大坪子屯 | 40 | 163 | 30 | 自来水 | 177 | 40 | 联村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 用于农田灌溉 | 1600 | 二级标准 |
| 2 | 永福镇 | 鱼洞村 | 渔村屯 | 85 | 320 | 75 | 井水 | 347 |  | 联村建设 |  |  |  | 一级标准 |
| 3 | 永福镇 | 鱼洞村 | 黄岭底屯 | 20 | 70 | 17 | 井水 | 76 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 4 | 永福镇 | 鱼洞村 | 大岭脚屯 | 35 | 140 | 30 | 自来水 | 152 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 用于农田灌溉 | 690 | 三级标准 |
| 5 | 永福镇 | 鱼洞村 | 扁担岭屯 | 16 | 60 | 15 | 井水 | 65 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 6 | 永福镇 | 鱼洞村 | 毛洞屯 | 145 | 600 | 130 | 井水 | 650 | 120 | 联村建设 | A2/O技术 | 用于农田灌溉 | 2840 | 一级标准 |
| 7 | 永福镇 | 鱼洞村 | 新寨屯 | 50 | 190 | 42 | 自来水 | 206 |  | 联村建设 |  |  |  | 一级标准 |
| 8 | 永福镇 | 鱼洞村 | 下高街屯 | 49 | 180 | 40 | 自来水 | 195 |  | 联村建设 |  | 用于农田灌溉 |  | 二级标准 |
| 9 | 永福镇 | 鱼洞村 | 上高街屯 | 117 | 430 | 105 | 井水 | 466 |  | 联村建设 |  |  |  | 二级标准 |
| 10 | 永福镇 | 鱼洞村 | 五湖队屯 | 12 | 56 | 10 | 自来水 | 61 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 11 | 永福镇 | 四合村 | 长塘屯 | 68 | 332 | 60 | 自来水 | 360 | 40 | 联村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 还田消纳 | 1900 | 二级标准 |
| 12 | 永福镇 | 四合村 | 仙人屯 | 22 | 101 | 18 | 自来水 | 109 |  | 联村建设 |  |  |  | 二级标准 |
| 13 | 永福镇 | 四合村 | 南木冲屯 | 11 | 53 | 8 | 山泉水 | 57 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 14 | 永福镇 | 四合村 | 小木村 | 97 | 434 | 86 | 山泉水 | 470 | 80 | 联村建设 | A2/O技术 | 西河 | 2600 | 二级标准 |
| 15 | 永福镇 | 四合村 | 大木村 | 111 | 498 | 90 | 山泉水 | 539 |  | 联村建设 |  |  |  | 二级标准 |
| 16 | 永福镇 | 四合村 | 伏龙寨 | 20 | 107 | 17 | 自来水 | 116 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 还田消纳 | 440 | 三级标准 |
| 17 | 永福镇 | 四合村 | 落岭屯 | 15 | 58 | 14 | 自来水 | 63 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 18 | 永福镇 | 四合村 | 两岔屯 | 16 | 99 |  | 山泉水 | 107 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 800 | 三级标准 |
| 19 | 永福镇 | 四合村 | 老汉冲屯 | 22 | 82 |  | 山泉水 | 89 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 800 | 三级标准 |
| 20 | 永福镇 | 四合村 | 蚂冲 | 26 | 105 |  | 山泉水 | 114 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 800 | 三级标准 |
| 21 | 永福镇 | 四合村 | 六洞屯 | 13 | 98 |  | 山泉水 | 106 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 800 | 三级标准 |
| 22 | 永福镇 | 四合村 | 浪口四队 | 31 | 148 | 22 | 山泉水 | 160 | 40 | 联村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 西河 | 3000 | 二级标准 |
| 23 | 永福镇 | 四合村 | 浪口五队 | 30 | 145 | 25 | 山泉水 | 157 |  | 联村建设 |  |  |  | 一级标准 |
| 24 | 永福镇 | 四合村 | 油榕屯 | 23 | 186 | 19 | 自来水 | 201 |  | 联村建设 |  |  |  | 二级标准 |
| 25 | 永福镇 | 银洞村 | 石城屯 | 23 | 95 | 0 | / | 103 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 800 | 三级标准 |
| 26 | 永福镇 | 银洞村 | 靛棚屯 | 39 | 130 | 0 | / | 141 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 1000 | 三级标准 |
| 27 | 永福镇 | 银洞村 | 小河屯 | 8 | 48 | 0 | / | 52 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 28 | 永福镇 | 银洞村 | 横石屯 | 51 | 310 | 45 | 山泉水 | 336 | 30 | 单村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 农田灌溉 | 1040 | 二级标准 |
| 29 | 永福镇 | 银洞村 | 东山屯 | 30 | 130 | 20 | 山泉水 | 141 | 50 | 联村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 银洞河 | 2100 | 二级标准 |
| 30 | 永福镇 | 银洞村 | 呤口屯 | 52 | 210 | 48 | 山泉水 | 227 |  | 联村建设 |  |  |  | 二级标准 |
| 31 | 永福镇 | 银洞村 | 鲜汲屯 | 41 | 170 | 40 | 山泉水 | 184 | 15 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 500 | 三级标准 |
| 32 | 永福镇 | 银洞村 | 发贤屯 | 18 | 81 | 0 | 山泉水 | 88 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 800 | 三级标准 |
| 33 | 永福镇 | 塘堡村 | 下塘屯 | 126 | 526 | 107 | 自来水 | 570 | 45 | 单村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 柴江河 | 2000 | 二级标准 |
| 34 | 永福镇 | 塘堡村 | 江西屯 | 135 | 560 | 114 | 自来水 | 607 | 80 | 联村建设 | A2/O技术 | 柴江河 | 1500 | 一级标准 |
| 35 | 永福镇 | 塘堡村 | 高坪屯 | 95 | 395 | 80 | 井水 | 428 |  | 联村建设 |  |  |  | 一级标准 |
| 36 | 永福镇 | 湾里村 | 浪上屯 | 45 | 170 | 45 | 山泉水 | 184 | 15 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 还田消纳 | 870 | 三级标准 |
| 37 | 永福镇 | 湾里村 | 井门屯 | 63 | 300 | 60 | 山泉水 | 325 | 30 | 单村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 农田灌溉 | 2840 | 二级标准 |
| 38 | 永福镇 | 湾里村 | 寨岭屯 | 63 | 350 | 60 | 山泉水 | 379 | 30 | 单村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 农田灌溉 | 2840 | 二级标准 |
| 39 | 永福镇 | 湾里村 | 塘岸屯 | 63 | 280 | 60 | 自来水 | 303 | 25 | 纳管处理 | / | / | 1490 | / |
| 40 | 永福镇 | 南雄村 | 官村屯 | 56 | 256 | 50 | 自来水 | 277 | 20 | 纳管处理 | / | / | 1000 | / |
| 41 | 永福镇 | 南雄村 | 堕庙屯 | 55 | 245 | 45 | 自来水 | 265 | 20 | 纳管处理 | / | / | 1000 | / |
| 42 | 永福镇 | 南雄村 | 石花洞 | 30 | 132 | 20 | 自来水 | 143 | 15 | 纳管处理 | / | / | 1000 | / |
| 43 | 永福镇 | 南雄村 | 梁家寨 | 98 | 680 | 60 | 井水 | 736 |  | 纳管处理 |  | / | 1350 | / |
| 44 | 永福镇 | 樟峡村 | 潘村屯 | 135 | 570 | 130 | 自来水 | 617 | 50 | 单村建设 | / | 农田灌溉 | 1670 | 二级标准 |
| 45 | 永福镇 | 樟峡村 | 龙有屯 | 14 | 60 | 12 | 山泉水 | 65 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 46 | 永福镇 | 樟峡村 | 小水屯 | 38 | 185 | 35 | 自来水 | 200 | 15 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 马家河 | 500 | 三级标准 |
| 47 | 永福镇 | 泡口村 | 大田屯 | 38 | 143 | 10 | 自来水 | 155 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 890 | 三级标准 |
| 48 | 永福镇 | 泡口村 | 六马屯 | 22 | 68 | 5 | 自来水 | 74 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 910 | 三级标准 |
| 49 | 永福镇 | 泡口村 | 三块田屯 | 24 | 87 | 6 | 自来水 | 94 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 670 | 三级标准 |
| 50 | 永福镇 | 泡口村 | 沙塘屯 | 21 | 26 | 4 | 自来水 | 28 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 51 | 永福镇 | 泡口村 | 山岱屯 | 37 | 123 | 5 | 自来水 | 133 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 950 | 三级标准 |
| 52 | 永福镇 | 泡口村 | 赵家屯 | 27 | 116 | 11 | 自来水 | 126 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 590 | 三级标准 |
| 53 | 永福镇 | 泡口村 | 朱家屯 | 21 | 84 | 9 | 自来水 | 91 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 610 | 三级标准 |
| 54 | 永福镇 | 泡口村 | 清水布屯 | 48 | 220 | 12 | 自来水 | 238 | 20 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 西河 | 1500 | 二级标准 |
| 55 | 永福镇 | 泡口村 | 曾家坳屯 | 39 | 148 | 9 | 自来水 | 160 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 1000 | 三级标准 |
| 56 | 永福镇 | 泡口村 | 南木坪屯 | 22 | 88 | 11 | 自来水 | 95 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 950 | 三级标准 |
| 57 | 永福镇 | 泡口村 | 从江屯 | 66 | 303 | 7 | 自来水 | 328 | 30 | 单村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 农田灌溉 | 1800 | 二级标准 |
| 58 | 永福镇 | 泡口村 | 三麻塘屯 | 35 | 125 | 10 | 自来水 | 135 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 西河 | 1000 | 三级标准 |
| 59 | 永福镇 | 泡口村 | 白沙洲屯 | 35 | 103 | 11 | 自来水 | 112 | 10 | 分散式处理 | 预处理+生化池+人工湿地 | 还田消纳 | 900 | 一级标准 |
| 60 | 永福镇 | 泡口村 | 郑家屯 | 25 | 90 | 10 | 自来水 | 97 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 1800 | 三级标准 |
| 61 | 永福镇 | 泡口村 | 吴家屯 | 17 | 66 | 8 | 自来水 | 71 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 62 | 永福镇 | 泡口村 | 隔布沟屯 | 35 | 112 | 13 | 自来水 | 121 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 1200 | 三级标准 |
| 63 | 永福镇 | 泡口村 | 上圹山屯 | 21 | 67 | 9 | 自来水 | 73 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 64 | 永福镇 | 泡口村 | 中圹山屯 | 37 | 113 | 20 | 自来水 | 122 | 10 | 分散式处理 | 预处理+生化池+人工湿地 | 还田消纳 | 390 | 一级标准 |
| 65 | 永福镇 | 泡口村 | 下圹山屯 | 41 | 126 | 21 | 自来水 | 136 | 10 | 分散式处理 | 预处理+生化池+人工湿地 | 还田消纳 | 420 | 一级标准 |
| 66 | 永福镇 | 大苏村 | 古浪口 | 30 | 100 | 28 | 井水 | 108 | 10 | 分散式处理 | 预处理+生化池+人工湿地 | 农田灌溉 | 950 | 一级标准 |
| 67 | 永福镇 | 大苏村 | 枫木寨 | 45 | 150 | 40 | 井水 | 162 | 60 | 联村建设 | A2/O技术 | 堡里河 | 2100 | 一级标准 |
| 68 | 永福镇 | 大苏村 | 大方 | 150 | 600 | 140 | 自来水 | 650 |  | 联村建设 |  |  |  | 一级标准 |
| 69 | 永福镇 | 大苏村 | 茶山 | 55 | 180 | 50 | 井水 | 195 | 40 | 联村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 堡里河 | 3300 | 二级标准 |
| 70 | 永福镇 | 大苏村 | 当上 | 53 | 170 | 48 | 自来水 | 184 |  | 联村建设 |  |  |  | 二级标准 |
| 71 | 永福镇 | 大苏村 | 洞头 | 30 | 120 | 28 | 井水 | 130 |  | 联村建设 |  |  |  | 二级标准 |
| 72 | 永福镇 | 大苏村 | 上白马 | 75 | 300 | 70 | 自来水 | 325 | 120 | 联村建设 | A2/O技术 | 堡里河 | 4100 | 一级标准 |
| 73 | 永福镇 | 大苏村 | 下白马 | 75 | 300 | 67 | 自来水 | 325 |  | 联村建设 |  |  |  | 一级标准 |
| 74 | 永福镇 | 大苏村 | 水流洞 | 40 | 150 | 36 | 自来水 | 162 |  | 联村建设 |  |  |  | 一级标准 |
| 75 | 永福镇 | 大苏村 | 苏村 | 110 | 450 | 100 | 自来水 | 487 |  | 联村建设 |  |  |  | 一级标准 |
| 76 | 永福镇 | 大苏村 | 四架车 | 70 | 280 | 65 | 井水 | 303 |  | 联村建设 |  |  |  | 一级标准 |
| 77 | 永福镇 | 坪岭村 | 岩头陂屯 | 31 | 134 | 29 | 山泉水 | 145 | 70 | 联村建设 | A2/O技术 | 平岭河 | 3500 | 二级标准 |
| 78 | 永福镇 | 坪岭村 | 大茅屯 | 45 | 232 | 40 | 山泉水 | 251 |  | 联村建设 |  |  |  | 二级标准 |
| 79 | 永福镇 | 坪岭村 | 英石屯 | 44 | 220 | 40 | 山泉水 | 238 |  | 联村建设 |  |  |  | 二级标准 |
| 80 | 永福镇 | 坪岭村 | 车元屯 | 20 | 100 | 20 | 山泉水 | 108 |  | 联村建设 |  |  |  | 二级标准 |
| 81 | 永福镇 | 坪岭村 | 坳底屯 | 27 | 104 | 24 | 山泉水 | 113 |  | 联村建设 |  |  |  | 二级标准 |
| 82 | 永福镇 | 坪岭村 | 拉优屯 | 30 | 130 | 25 | 山泉水 | 141 |  | 联村建设 |  |  |  | 二级标准 |
| 83 | 永福镇 | 坪岭村 | 山门口屯 | 99 | 410 | 59 | 山泉水 | 444 | 30 | 单村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 农田灌溉 | 1430 | 二级标准 |
| 84 | 永福镇 | 坪岭村 | 莲塘屯 | 15 | 63 | 13 | 山泉水 | 68 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 85 | 永福镇 | 坪岭村 | 蒋家屯 | 15 | 69 | 15 | 山泉水 | 75 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 86 | 苏桥镇 | 石门村 | 木窑寨 | 93 | 289 | 93 | 自来水 | 313 | 25 | 纳管处理 | / | / | 2900 | / |
| 87 | 苏桥镇 | 石门村 | 上石门 | 68 | 212 | 68 | 自来水 | 230 | 20 | 纳管处理 | / | / | 1200 | / |
| 88 | 苏桥镇 | 石门村 | 下石门 | 174 | 549 | 174 | 自来水 | 595 | 45 | 纳管处理 | / | / | 2500 | / |
| 89 | 苏桥镇 | 石门村 | 流碑 | 81 | 252 | 81 | 自来水 | 273 | 20 | 纳管处理 | / | / | 1000 | / |
| 90 | 苏桥镇 | 石门村 | 小黑石岭 | 73 | 227 | 73 | 自来水 | 246 | 20 | 分散式处理 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 农田灌溉 | 1000 | 二级标准 |
| 91 | 苏桥镇 | 石门村 | 新村 | 80 | 260 | 60 | 自来水 | 282 | 90 | 联村建设 | A2/O技术 | 柴江河 | 3900 | 二级标准 |
| 92 | 苏桥镇 | 石门村 | 榕村 | 48 | 149 | 48 | 自来水 | 161 |  | 联村建设 |  |  |  | 二级标准 |
| 93 | 苏桥镇 | 石门村 | 才江 | 106 | 330 | 106 | 自来水 | 357 |  | 联村建设 |  |  |  | 二级标准 |
| 94 | 苏桥镇 | 石门村 | 坡上 | 80 | 248 | 80 | 自来水 | 269 |  | 联村建设 |  |  |  | 一级标准 |
| 95 | 苏桥镇 | 石门村 | 水寨 | 32 | 99 | 32 | 自来水 | 107 |  | 联村建设 |  |  |  | 二级标准 |
| 96 | 苏桥镇 | 石门村 | 龙凤尾 | 23 | 72 | 23 | 自来水 | 78 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 800 | 三级标准 |
| 97 | 苏桥镇 | 石门村 | 塔底 | 5 | 16 | 5 | 自来水 | 17 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 98 | 苏桥镇 | 树桥村 | 挂鸟树屯 | 280 | 1089 | 275 | 自来水 | 1179 | 90 | 纳管处理 | / | / | 1000 | / |
| 99 | 苏桥镇 | 树桥村 | 交龙屯 | 84 | 349 | 82 | 自来水 | 378 | 30 | 纳管处理 | / | / | 1000 | / |
| 100 | 苏桥镇 | 树桥村 | 塘堡岭屯 | 100 | 435 | 98 | 自来水 | 471 | 35 | 纳管处理 | / | / | 1800 | / |
| 101 | 苏桥镇 | 树桥村 | 烟厂屯 | 42 | 175 | 42 | 自来水 | 190 | 15 | 纳管处理 | / | / | 1000 | / |
| 102 | 苏桥镇 | 树桥村 | 新欧村屯 | 22 | 97 | 22 | 自来水 | 105 | 10 | 纳管处理 | / | / | 1000 | / |
| 103 | 苏桥镇 | 太平村 | 双田屯 | 20 | 95 | 16 | 自来水 | 103 | 70 | 联村建设 | A2/O技术 | 相思江 | 3770 | 二级标准 |
| 104 | 苏桥镇 | 太平村 | 太平屯 | 110 | 420 | 87 | 自来水 | 455 |  | 联村建设 |  |  |  | 一级标准 |
| 105 | 苏桥镇 | 太平村 | 欧阳屯 | 85 | 350 | 78 | 自来水 | 379 |  | 联村建设 |  |  |  | 一级标准 |
| 106 | 苏桥镇 | 太平村 | 白石坪屯 | 18 | 90 | 10 | 自来水 | 97 | 40 | 联村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 相思江 | 1800 | 二级标准 |
| 107 | 苏桥镇 | 太平村 | 东安岭屯 | 120 | 430 | 84 | 自来水 | 466 |  | 联村建设 |  |  |  | 二级标准 |
| 108 | 苏桥镇 | 太平村 | 彭庄屯 | 160 | 580 | 105 | 自来水 | 628 | 50 | 单村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 相思江 | 900 | 二级标准 |
| 109 | 苏桥镇 | 盘洞村 | 潘洞屯 | 408 | 1298 | 390 | 自来水 | 1406 | 100 | 纳管处理 | / | / | 4500 | / |
| 110 | 苏桥镇 | 黑石岭 | 跳崖 | 38 | 145 | 27 | 自来水 | 157 | 15 | 分散式处理 | 预处理+生化池+人工湿地 | 还田消纳 | 800 | 一级标准 |
| 111 | 苏桥镇 | 黑石岭 | 石村 | 91 | 348 | 82 | 自来水 | 377 | 30 | 单村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 洛清江 | 900 | 二级标准 |
| 112 | 苏桥镇 | 黑石岭 | 新立寨 | 86 | 290 | 80 | 自来水 | 314 | 25 | 纳管处理 | / | / | 1000 | / |
| 113 | 苏桥镇 | 黑石岭 | 黑石岭 | 41 | 135 | 32 | 自来水 | 146 | 50 | 联村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 洛清江 | 4000 | 二级标准 |
| 114 | 苏桥镇 | 黑石岭 | 近山 | 29 | 132 | 24 | 自来水 | 143 |  | 联村建设 |  |  |  | 一级标准 |
| 115 | 苏桥镇 | 黑石岭 | 刹尾冲 | 22 | 81 | 20 | 自来水 | 88 |  | 联村建设 |  |  |  | 二级标准 |
| 116 | 苏桥镇 | 黑石岭 | 金竹山 | 28 | 112 | 23 | 自来水 | 121 |  | 联村建设 |  |  |  | 一级标准 |
| 117 | 苏桥镇 | 黑石岭 | 岳山 | 53 | 171 | 40 | 自来水 | 185 |  | 联村建设 |  |  |  | 一级标准 |
| 118 | 苏桥镇 | 黑石岭 | 镜头 | 30 | 120 | 24 | 自来水 | 130 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 800 | 三级标准 |
| 119 | 苏桥镇 | 良村 | 车头 | 196 | 619 | 142 | 自来水 | 670 | 55 | 单村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 龙山塘河 | 1650 | 二级标准 |
| 120 | 苏桥镇 | 良村 | 木塘庄 | 48 | 152 | 35 | 自来水 | 165 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 950 | 三级标准 |
| 121 | 苏桥镇 | 良村 | 小新村 | 17 | 48 | 12 | 自来水 | 52 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 122 | 苏桥镇 | 大埠村 | 大埠屯 | 156 | 663 | 147 | 自来水 | 718 | 55 | 纳管处理 | / | / | 1000 | / |
| 123 | 苏桥镇 | 大埠村 | 龙元屯 | 69 | 350 | 64 | 自来水 | 379 | 30 | 单村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 农田灌溉 | 750 | 二级标准 |
| 124 | 苏桥镇 | 大埠村 | 上安元屯 | 103 | 294 | 95 | 自来水 | 318 | 30 | 单村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 农田灌溉 | 850 | 二级标准 |
| 125 | 苏桥镇 | 大埠村 | 下安元屯 | 62 | 331 | 55 | 自来水 | 358 | 30 | 纳管处理 | / | / | 2100 | / |
| 126 | 苏桥镇 | 大埠村 | 农场 | 32 | 209 | 32 | 自来水 | 226 | 20 | 分散式处理 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 农田灌溉 | 1750 | 二级标准 |
| 127 | 苏桥镇 | 大罗村 | 鱼龙头 | 72 | 308 | 70 | 自来水 | 334 | 30 | 单村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 农田灌溉 | 1230 | 二级标准 |
| 128 | 苏桥镇 | 大罗村 | 大罗屯 | 102 | 490 | 90 | 自来水 | 531 | 45 | 单村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 农田灌溉 | 1150 | 二级标准 |
| 129 | 苏桥镇 | 大罗村 | 黄土 | 27 | 120 | 25 | 自来水 | 130 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 1150 | 三级标准 |
| 130 | 苏桥镇 | 大罗村 | 张村 | 25 | 128 | 20 | 自来水 | 139 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 1320 | 三级标准 |
| 131 | 苏桥镇 | 大罗村 | 官田 | 18 | 103 | 15 | 自来水 | 112 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 980 | 三级标准 |
| 132 | 罗锦镇 | 崇山 | 桐古街 | 31 | 387 | 35 | 自来水 | 419 | 30 | 单村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 |  | 620 | 二级标准 |
| 133 | 罗锦镇 | 江月 | 大山岭 | 35 | 154 | 40 | 山泉水 | 167 | 15 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 500 | 三级标准 |
| 134 | 罗锦镇 | 上笑 | 上笑 | 89 | 378 | 100 | 山泉水 | 409 | 35 | 单村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 农田灌溉 | 1200 | 二级标准 |
| 135 | 罗锦镇 | 上笑 | 星洞 | 270 | 968 | 333 | 山泉水 | 1048 | 85 | 单村建设 | A2/O技术 | 上笑河 | 2900 | 二级标准 |
| 136 | 罗锦镇 | 上笑 | 张湾 | 20 | 107 | 36 | 山泉水 | 116 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 710 | 三级标准 |
| 137 | 罗锦镇 | 上笑 | 洞星陂 | 15 | 100 | 18 | 山泉水 | 108 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 660 | 三级标准 |
| 138 | 罗锦镇 | 上笑 | 上笑岭 | 101 | 514 | 120 | 山泉水 | 557 | 75 | 联村建设 | A2/O技术 | 上笑河 | 2200 | 二级标准 |
| 139 | 罗锦镇 | 上笑 | 大泉头 | 88 | 420 | 105 | 山泉水 | 455 |  | 联村建设 |  |  |  | 二级标准 |
| 140 | 罗锦镇 | 林村 | 新园门 | 28 | 111 | 32 | 山泉水 | 120 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 还田消纳 | 440 | 三级标准 |
| 141 | 罗锦镇 | 林村 | 古座 | 82 | 305 | 90 | 山泉水 | 330 | 50 | 联村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 金鸡河 | 3760 | 二级标准 |
| 142 | 罗锦镇 | 林村 | 近山 | 26 | 102 | 33 | 山泉水 | 110 |  | 联村建设 |  |  |  | 一级标准 |
| 143 | 罗锦镇 | 林村 | 金鸡 | 50 | 201 | 56 | 山泉水 | 218 |  | 联村建设 |  |  |  | 二级标准 |
| 144 | 罗锦镇 | 林村 | 桃子坪 | 13 | 70 | 20 | 山泉水 | 76 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 145 | 罗锦镇 | 林村 | 蒙岭 | 30 | 148 | 43 | 山泉水 | 160 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 780 | 三级标准 |
| 146 | 罗锦镇 | 林村 | 石头洞 | 10 | 59 | 28 | 山泉水 | 64 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 147 | 罗锦镇 | 星草 | 板丈 | 30 | 157 | 46 | 山泉水 | 170 | 15 | 纳管处理 | / | / | 2100 | / |
| 148 | 罗锦镇 | 星草 | 草坪子 | 57 | 242 | 40 | 山泉水 | 262 | 35 | 联村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 星塘河 | 2400 | 二级标准 |
| 149 | 罗锦镇 | 星草 | 围塘头 | 27 | 144 | 32 | 山泉水 | 156 |  | 联村建设 |  |  |  | 二级标准 |
| 150 | 罗锦镇 | 星草 | 山岔岭 | 42 | 200 | 48 | 山泉水 | 217 | 15 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 810 | 三级标准 |
| 151 | 罗锦镇 | 星草 | 上亮底 | 15 | 45 | 19 | 山泉水 | 49 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 152 | 罗锦镇 | 星草 | 下亮底 | 28 | 75 | 30 | 山泉水 | 81 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 153 | 罗锦镇 | 星草 | 峦山口 | 35 | 170 | 45 | 山泉水 | 184 | 15 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 740 | 三级标准 |
| 154 | 罗锦镇 | 星草 | 看牛坪 | 18 | 60 | 20 | 山泉水 | 65 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 155 | 罗锦镇 | 星草 | 林口 | 60 | 286 | 58 | 山泉水 | 310 | 30 | 单村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 农田灌溉 | 6700 | 二级标准 |
| 156 | 罗锦镇 | 星草 | 星草新村 | 39 | 123 | 34 | 山泉水 | 133 | 10 | 分散式处理 | 预处理+生化池+人工湿地 | 农田灌溉 | 600 | 一级标准 |
| 157 | 罗锦镇 | 岭桥 | 闸里 | 10 | 41 | 23 | 山泉水 | 44 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 158 | 罗锦镇 | 岭桥 | 下来山 | 68 | 269 | 82 | 山泉水 | 291 | 20 | 分散式处理 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 尚水河 | 1140 | 二级标准 |
| 159 | 罗锦镇 | 岭桥 | 水产 | 17 | 99 | 24 | 山泉水 | 107 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 |  | 700 | 三级标准 |
| 160 | 罗锦镇 | 岭桥 | 大树底 | 30 | 122 | 36 | 山泉水 | 132 | 30 | 联村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 农田灌溉 | 1460 | 二级标准 |
| 161 | 罗锦镇 | 岭桥 | 小岭头 | 40 | 168 | 38 | 山泉水 | 182 |  | 联村建设 |  |  |  | 二级标准 |
| 162 | 罗锦镇 | 岭桥 | 大里面 | 18 | 100 | 29 | 山泉水 | 108 |  | 联村建设 |  |  |  | 二级标准 |
| 163 | 罗锦镇 | 岭桥 | 岭头寨 | 10 | 42 | 30 | 山泉水 | 45 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 164 | 罗锦镇 | 岭桥 | 鹅桥头 | 21 | 89 | 30 | 山泉水 | 96 | 20 | 单村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 农田灌溉 | 870 | 二级标准 |
| 165 | 罗锦镇 | 岭桥 | 木龙陂 | 14 | 60 | 25 | 山泉水 | 65 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 166 | 罗锦镇 | 大西 | 下岭 | 20 | 103 | 18 | 山泉水 | 112 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 950 | 三级标准 |
| 167 | 罗锦镇 | 大西 | 大瑶 | 3 | 9 | 2 | 山泉水 | 10 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 168 | 罗锦镇 | 大西 | 岩胆 | 14 | 50 | 25 | 山泉水 | 54 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 169 | 罗锦镇 | 大西 | 骆家 | 12 | 43 | 29 | 山泉水 | 47 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 170 | 罗锦镇 | 大西 | 麻冲 | 17 | 50 | 30 | 山泉水 | 54 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 171 | 罗锦镇 | 大西 | 丛树底 | 28 | 109 | 20 | 山泉水 | 118 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 1050 | 三级标准 |
| 172 | 罗锦镇 | 大西 | 丛树界 | 5 | 20 | 4 | 山泉水 | 22 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 173 | 罗锦镇 | 大西 | 册岭头 | 18 | 75 | 25 | 山泉水 | 81 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 950 | 三级标准 |
| 174 | 罗锦镇 | 大西 | 天河玉 | 3 | 15 | 2 | 山泉水 | 16 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 175 | 罗锦镇 | 大西 | 屯田尾 | 10 | 43 | 40 | 山泉水 | 47 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 176 | 罗锦镇 | 大西 | 广子龙 | 5 | 15 | 5 | 山泉水 | 16 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 177 | 罗锦镇 | 大西 | 枫木冲 | 11 | 39 | 6 | 山泉水 | 42 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 178 | 罗锦镇 | 大西 | 灯盏窝 | 2 | 7 | 3 | 山泉水 | 8 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 179 | 罗锦镇 | 大西 | 西湾瑶 | 10 | 35 | 17 | 山泉水 | 38 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 180 | 罗锦镇 | 大西 | 犀牛塘 | 8 | 26 | 5 | 山泉水 | 28 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 181 | 罗锦镇 | 大西 | 香炉山 | 10 | 48 | 15 | 山泉水 | 52 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 182 | 罗锦镇 | 米田 | 厄背 | 10 | 47 | 15 | 山泉水 | 51 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 183 | 罗锦镇 | 米田 | 枇杷 | 5 | 38 | 5 | 山泉水 | 41 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 184 | 罗锦镇 | 米田 | 牛角湾 | 26 | 100 | 30 | 山泉水 | 108 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 880 | 三级标准 |
| 185 | 罗锦镇 | 米田 | 碎米田 | 50 | 247 | 56 | 山泉水 | 268 | 20 | 分散式处理 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 罗锦河 | 970 | 二级标准 |
| 186 | 罗锦镇 | 米田 | 常山口 | 25 | 100 | 30 | 山泉水 | 108 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 490 | 三级标准 |
| 187 | 罗锦镇 | 米田 | 粑粑厂 | 19 | 73 | 15 | 山泉水 | 79 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 188 | 罗锦镇 | 尚水 | 杉树头 | 4 | 2 | 5 | 山泉水 | 2 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 189 | 罗锦镇 | 尚水 | 石塘 | 603 | 142 | 610 | 山泉水 | 154 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 1900 | 三级标准 |
| 190 | 罗锦镇 | 尚水 | 下村 | 194 | 45 | 200 | 山泉水 | 49 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 191 | 罗锦镇 | 尚水 | 豆细村 | 38 | 166 | 175 | 山泉水 | 180 | 15 | 纳管处理 | / | / | 910 | / |
| 192 | 罗锦镇 | 尚水 | 泗陂头 | 325 | 82 | 340 | 山泉水 | 89 | 10 | 纳管处理 | / | / | 1600 | / |
| 193 | 罗锦镇 | 尚水 | 罗卜陂 | 168 | 42 | 180 | 山泉水 | 45 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 194 | 罗锦镇 | 尚水 | 芙蓉村 | 230 | 57 | 250 | 山泉水 | 62 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 195 | 罗锦镇 | 尚水 | 花园头 | 106 | 24 | 110 | 山泉水 | 26 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 196 | 罗锦镇 | 尚水 | 朱浪头 | 79 | 18 | 85 | 山泉水 | 19 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 197 | 罗锦镇 | 尚水 | 满塘新村 | 71 | 290 | 296 | 山泉水 | 314 | 25 | 纳管处理 | / | / | 1400 | / |
| 198 | 罗锦镇 | 尚水 | 满塘水村 | 110 | 27 | 115 | 山泉水 | 29 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 199 | 罗锦镇 | 尚水 | 满塘老村 | 86 | 340 | 360 | 山泉水 | 368 | 30 | 纳管处理 | / | / | 3000 | / |
| 200 | 罗锦镇 | 金福 | 北江 | 37 | 154 | 150 | 山泉水 | 167 | 15 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 500 | 三级标准 |
| 201 | 罗锦镇 | 金福 | 垌上 | 35 | 149 | 150 | 山泉水 | 161 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 500 | 三级标准 |
| 202 | 罗锦镇 | 金福 | 后头岭 | 35 | 139 | 143 | 山泉水 | 151 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田消纳 | 410 | 三级标准 |
| 203 | 罗锦镇 | 金福 | 上牵马洞 | 29 | 105 | 110 | 山泉水 | 114 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田消纳 | 350 | 三级标准 |
| 204 | 罗锦镇 | 金福 | 下牵马洞 | 61 | 234 | 240 | 山泉水 | 253 | 20 | 分散式处理 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 金鸡河 | 970 | 二级标准 |
| 205 | 罗锦镇 | 金福 | 屯口岭 | 8 | 29 | 35 | 山泉水 | 31 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 206 | 罗锦镇 | 金福 | 烟厂 | 11 | 36 | 38 | 山泉水 | 39 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 207 | 罗锦镇 | 金福 | 福陂 | 56 | 199 | 205 | 山泉水 | 216 | 20 | 分散式处理 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 金鸡河 | 1100 | 二级标准 |
| 208 | 罗锦镇 | 金福 | 荒田 | 24 | 88 | 93 | 山泉水 | 95 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 900 | 三级标准 |
| 209 | 罗锦镇 | 金福 | 青台 | 18 | 61 | 65 | 山泉水 | 66 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 210 | 罗锦镇 | 金福 | 老房子 | 27 | 94 | 97 | 山泉水 | 102 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 900 | 三级标准 |
| 211 | 罗锦镇 | 金福 | 草岭底 | 8 | 27 | 30 | 山泉水 | 29 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 212 | 罗锦镇 | 金福 | 鸿望坪 | 7 | 20 | 25 | 山泉水 | 22 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 213 | 罗锦镇 | 高崇 | 元立 | 20 | 96 | 100 | 山泉水 | 104 | 30 | 联村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 罗锦河 | 1750 | 二级标准 |
| 214 | 罗锦镇 | 高崇 | 从明塘 | 58 | 220 | 210 | 山泉水 | 238 |  | 联村建设 |  |  |  | 二级标准 |
| 215 | 罗锦镇 | 高崇 | 神湾 | 180 | 667 | 650 | 山泉水 | 722 | 60 | 单村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 罗锦河 | 2340 | 二级标准 |
| 216 | 罗锦镇 | 高崇 | 罗锦 | 56 | 200 | 185 | 山泉水 | 217 | 20 | 分散式处理 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 罗锦河 | 1000 | 二级标准 |
| 217 | 罗锦镇 | 高崇 | 羊蹄岭 | 3 | 10 | 7 | 山泉水 | 11 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 218 | 罗锦镇 | 永升 | 小河 | 23 | 94 | 90 | 山泉水 | 102 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 900 | 三级标准 |
| 219 | 罗锦镇 | 永升 | 蒙家 | 18 | 74 | 73 | 山泉水 | 80 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 900 | 三级标准 |
| 220 | 罗锦镇 | 永升 | 大河 | 25 | 112 | 110 | 山泉水 | 121 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 900 | 三级标准 |
| 221 | 罗锦镇 | 永升 | 三角石 | 32 | 120 | 105 | 山泉水 | 130 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 1000 | 三级标准 |
| 222 | 罗锦镇 | 永升 | 兰定厂 | 20 | 75 | 70 | 山泉水 | 81 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 800 | 三级标准 |
| 223 | 罗锦镇 | 永升 | 双江口 | 5 | 17 | 10 | 山泉水 | 18 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 224 | 罗锦镇 | 永升 | 大茅刚 | 32 | 112 | 110 | 山泉水 | 121 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 1100 | 三级标准 |
| 225 | 罗锦镇 | 永升 | 姜地坪 | 13 | 38 | 40 | 山泉水 | 41 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 226 | 罗锦镇 | 永升 | 枫木厂 | 15 | 45 | 50 | 山泉水 | 49 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 227 | 罗锦镇 | 永升 | 牛角冲 | 8 | 35 | 40 | 山泉水 | 38 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 228 | 罗锦镇 | 永升 | 社备冲 | 4 | 16 | 15 | 山泉水 | 17 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 229 | 罗锦镇 | 永升 | 苦竹冲 | 5 | 24 | 22 | 山泉水 | 26 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 230 | 罗锦镇 | 永升 | 陡岭脚 | 14 | 50 | 47 | 山泉水 | 54 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 231 | 罗锦镇 | 永升 | 青山底 | 30 | 12 | 26 | 山泉水 | 13 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 232 | 罗锦镇 | 永升 | 金竹坪 | 60 | 15 | 63 | 山泉水 | 16 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 233 | 罗锦镇 | 永升 | 拖排岭 | 110 | 28 | 113 | 山泉水 | 30 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 234 | 百寿 | 朝兑 | 大板山 | 35 | 150 | 20 | 自引山泉水 | 162 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 长镇河 | 890 | 三级标准 |
| 235 | 百寿 | 朝兑 | 塘上 | 38 | 168 | 30 | 自引山泉水 | 182 | 15 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 500 | 三级标准 |
| 236 | 百寿 | 朝兑 | 牛岭 | 38 | 170 | 30 | 自引山泉水 | 184 | 30 | 联村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 农田灌溉 | 965 | 二级标准 |
| 237 | 百寿 | 朝兑 | 冲田 | 40 | 180 | 30 | 自引山泉水 | 195 |  | 联村建设 |  |  |  | 二级标准 |
| 238 | 百寿 | 朝兑 | 干江 | 26 | 130 | 10 | 自引山泉水 | 141 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 218 | 三级标准 |
| 239 | 百寿 | 朝兑 | 张家 | 37 | 170 | 10 | 自引山泉水 | 184 | 15 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 500 | 三级标准 |
| 240 | 百寿 | 朝兑 | 沙牛 | 38 | 175 | 25 | 自引山泉水 | 190 | 15 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 500 | 三级标准 |
| 241 | 百寿 | 朝兑 | 古堆 | 23 | 110 | 10 | 自引山泉水 | 119 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 600 | 三级标准 |
| 242 | 百寿 | 朝兑 | 石口 | 58 | 230 | 40 | 自引山泉水 | 249 | 22 | 单村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 农田灌溉 | 505 | 二级标准 |
| 243 | 百寿 | 朝兑 | 胡皮 | 28 | 140 | 10 | 自引山泉水 | 152 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 长镇河 | 474 | 三级标准 |
| 244 | 百寿 | 朝兑 | 长正 | 60 | 250 | 40 | 自引山泉水 | 271 | 25 | 单村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 长镇河 | 670 | 二级标准 |
| 245 | 百寿 | 白果 | 塘渡 | 58 | 220 | 230 | 自引山泉水 | 238 | 22 | 单村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 农田灌溉 | 490 | 二级标准 |
| 246 | 百寿 | 白果 | 乌石 | 125 | 430 | 76 | 自引山泉水 | 466 | 40 | 单村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 拉下河 | 793 | 二级标准 |
| 247 | 百寿 | 白果 | 教场脚 | 18 | 68 | 12 | 自来水 | 74 | 10 | 纳管处理 | / | / | 620 | / |
| 248 | 百寿 | 白果 | 鲁洞 | 48 | 132 | 23 | 自来水 | 143 | 15 | 纳管处理 | / | / | 1000 | / |
| 249 | 百寿 | 白果 | 寺背 | 22 | 110 | 14 | 自引山泉水 | 119 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 227 | 三级标准 |
| 250 | 百寿 | 白果 | 黄江 | 68 | 268 | 46 | 自引山泉水 | 290 | 30 | 单村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 农田灌溉 | 380 | 二级标准 |
| 251 | 百寿 | 白果 | 西牛塘 | 20 | 106 | 12 | 自引山泉水 | 115 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 680 | 三级标准 |
| 252 | 百寿 | 双合 | 寨上 | 45 | 120 | 22 | 自引山泉水 | 130 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 芒洞河 | 948 | 三级标准 |
| 253 | 百寿 | 双合 | 院子田 | 48 | 132 | 22 | 自引山泉水 | 143 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 芒洞河 | 198 | 三级标准 |
| 254 | 百寿 | 双合 | 都敢 | 45 | 118 | 22 | 自引山泉水 | 128 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 153 | 三级标准 |
| 255 | 百寿 | 双合 | 袁家 | 18 | 46 | 10 | 自引山泉水 | 50 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 256 | 百寿 | 双合 | 黄家 | 17 | 48 | 5 | 自引山泉水 | 52 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 257 | 百寿 | 双合 | 双塘 | 17 | 60 | 8 | 自引山泉水 | 65 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 258 | 百寿 | 双合 | 墙脚 | 22 | 50 | 6 | 自引山泉水 | 54 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 259 | 百寿 | 双合 | 上村 | 22 | 55 | 7 | 自引山泉水 | 60 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 260 | 百寿 | 双合 | 江边 | 13 | 48 | 8 | 自引山泉水 | 52 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 261 | 百寿 | 双合 | 陈家 | 14 | 40 | 6 | 自引山泉水 | 43 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 262 | 百寿 | 双合 | 麻弄 | 39 | 90 | 15 | 自引山泉水 | 97 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 348 | 三级标准 |
| 263 | 百寿 | 双合 | 塘上 | 20 | 68 | 7 | 自引山泉水 | 74 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 264 | 百寿 | 双合 | 石盆 | 39 | 85 | 18 | 自引山泉水 | 92 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 126 | 三级标准 |
| 265 | 百寿 | 双合 | 长田 | 28 | 68 | 12 | 自引山泉水 | 74 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 266 | 百寿 | 双合 | 大坪 | 10 | 38 | 5 | 自引山泉水 | 41 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 267 | 百寿 | 双合 | 鱼胆 | 27 | 65 | 12 | 自引山泉水 | 70 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 268 | 百寿 | 双合 | 岭脚 | 39 | 115 | 18 | 自引山泉水 | 125 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 芒洞河 | 180 | 三级标准 |
| 269 | 百寿 | 双合 | 山脚 | 28 | 90 | 15 | 自引山泉水 | 97 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 芒洞河 | 298 | 三级标准 |
| 270 | 百寿 | 双合 | 六岔沟 | 20 | 65 | 8 | 自引山泉水 | 70 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 271 | 百寿 | 三河 | 龙泉 | 98 | 378 | 72 | 自引山泉水 | 409 | 40 | 联村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 拉累河 | 1381 | 二级标准 |
| 272 | 百寿 | 三河 | 都江 | 39 | 142 | 22 | 自引山泉水 | 154 |  | 联村建设 |  |  |  | 二级标准 |
| 273 | 百寿 | 三河 | 白田 | 32 | 126 | 21 | 自引山泉水 | 136 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 拉累河 | 500 | 三级标准 |
| 274 | 百寿 | 三河 | 石排 | 46 | 156 | 26 | 自引山泉水 | 169 | 15 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 500 | 三级标准 |
| 275 | 百寿 | 三河 | 明村 | 41 | 178 | 22 | 自引山泉水 | 193 | 15 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 1120 | 三级标准 |
| 276 | 百寿 | 三河 | 龙塘 | 43 | 149 | 25 | 自引山泉水 | 161 | 15 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 1100 | 三级标准 |
| 277 | 百寿 | 三河 | 杨家 | 49 | 168 | 28 | 自引山泉水 | 182 | 15 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 1030 | 三级标准 |
| 278 | 百寿 | 三河 | 低塘 | 35 | 128 | 24 | 自引山泉水 | 139 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 298 | 三级标准 |
| 279 | 百寿 | 三河 | 岩口 | 68 | 246 | 41 | 自引山泉水 | 266 | 30 | 单村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 拉累河 | 638 | 二级标准 |
| 280 | 百寿 | 朝阳 | 乌龙 | 20 | 85 | 11 | 自引山泉水 | 92 | 10 | 纳管处理 | / | / | 1235 | / |
| 281 | 百寿 | 朝阳 | 大巷 | 32 | 140 | 25 | 自引山泉水 | 152 | 10 | 纳管处理 | / | / |  | / |
| 282 | 百寿 | 朝阳 | 桥头 | 21 | 85 | 13 | 自来水 | 92 | 10 | 纳管处理 | / | / | 3910 | / |
| 283 | 百寿 | 朝阳 | 西乡弄 | 11 | 46 | 3 | 自引山泉水 | 50 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 284 | 百寿 | 朝阳 | 车田 | 33 | 120 | 15 | 自引山泉水 | 130 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 还田消纳 |  | 三级标准 |
| 285 | 百寿 | 朝阳 | 上都勒 | 32 | 120 | 20 | 自引山泉水 | 130 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 还田消纳 |  | 三级标准 |
| 286 | 百寿 | 朝阳 | 八亩 | 21 | 83 | 9 | 自引山泉水 | 90 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 还田消纳 |  | 三级标准 |
| 287 | 百寿 | 朝阳 | 中村 | 41 | 140 | 23 | 自来水 | 152 | 10 | 纳管处理 | / | / |  | / |
| 288 | 百寿 | 朝阳 | 下元境 | 18 | 95 | 9 | 自引山泉水 | 103 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 760 | 三级标准 |
| 289 | 百寿 | 朝阳 | 下都勒 | 18 | 75 | 10 | 自引山泉水 | 81 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 290 | 百寿 | 朝阳 | 田弄 | 11 | 46 | 4 | 自引山泉水 | 50 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 291 | 百寿 | 朝阳 | 龙马 | 46 | 146 | 35 | 自来水 | 158 | 10 | 纳管处理 | / | / | 551 | / |
| 292 | 百寿 | 朝阳 | 上元境 | 16 | 56 | 7 | 自引山泉水 | 61 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 293 | 百寿 | 朝阳 | 平楼 | 48 | 176 | 35 | 自来水 | 191 | 30 | 联村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 农田灌溉 | 1030 | 二级标准 |
| 294 | 百寿 | 朝阳 | 八弄 | 30 | 142 | 15 | 自引山泉水 | 154 |  | 联村建设 |  |  |  | 二级标准 |
| 295 | 百寿 | 朝阳 | 小弄 | 27 | 110 | 13 | 自引山泉水 | 119 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 770 | 三级标准 |
| 296 | 百寿 | 朝阳 | 唐家 | 19 | 78 | 10 | 自来水 | 84 | 10 | 纳管处理 | / | / | 715 | / |
| 297 | 百寿 | 朝阳 | 大宅 | 46 | 146 | 31 | 自来水 | 158 | 10 | 纳管处理 | / | / | 510 | / |
| 298 | 百寿 | 石龙 | 拉社 | 18 | 70 | 5 | 自引山泉水 | 76 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 299 | 百寿 | 石龙 | 向家 | 28 | 113 | 6 | 自引山泉水 | 122 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 还田消纳 | 540 | 三级标准 |
| 300 | 百寿 | 石龙 | 石灯 | 32 | 128 | 8 | 自引山泉水 | 139 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 还田消纳 | 610 | 三级标准 |
| 301 | 百寿 | 石龙 | 龙攸 | 43 | 177 | 20 | 自引山泉水 | 192 | 15 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 还田消纳 | 680 | 三级标准 |
| 302 | 百寿 | 石龙 | 熊家 | 37 | 146 | 13 | 自引山泉水 | 158 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 542 | 三级标准 |
| 303 | 百寿 | 石龙 | 中村 | 31 | 125 | 20 | 自引山泉水 | 135 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 204 | 三级标准 |
| 304 | 百寿 | 石龙 | 猫岭 | 20 | 101 | 0 | 自引山泉水 | 109 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 522 | 三级标准 |
| 305 | 百寿 | 石龙 | 岭脚 | 26 | 108 | 7 | 自引山泉水 | 117 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 197 | 三级标准 |
| 306 | 百寿 | 石龙 | 密崖 | 36 | 149 | 23 | 自引山泉水 | 161 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 273 | 三级标准 |
| 307 | 百寿 | 石龙 | 石龙 | 72 | 290 | 23 | 自引山泉水 | 314 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 317 | 三级标准 |
| 308 | 百寿 | 石龙 | 弄里 | 41 | 165 | 14 | 自引山泉水 | 179 | 15 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 500 | 三级标准 |
| 309 | 百寿 | 石龙 | 田垌 | 28 | 112 | 15 | 自引山泉水 | 121 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 207 | 三级标准 |
| 310 | 百寿 | 石龙 | 高樟 | 36 | 141 | 21 | 自引山泉水 | 153 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 山南河 | 216 | 三级标准 |
| 311 | 百寿 | 石龙 | 太平 | 22 | 87 | 7 | 自引山泉水 | 94 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 224 | 三级标准 |
| 312 | 百寿 | 石龙 | 八胆 | 58 | 272 | 15 | 自引山泉水 | 295 | 15 | 分散式处理 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 山南河 | 165 | 二级标准 |
| 313 | 百寿 | 石龙 | 横岭 | 46 | 181 | 15 | 自引山泉水 | 196 | 15 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 500 | 三级标准 |
| 314 | 百寿 | 石龙 | 龙寨 | 39 | 153 | 17 | 自引山泉水 | 166 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 山南河 | 369 | 三级标准 |
| 315 | 百寿 | 石龙 | 丁兴 | 38 | 135 | 18 | 自引山泉水 | 146 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 山南河 | 481 | 三级标准 |
| 316 | 百寿 | 石龙 | 东脚 | 24 | 121 | 11 | 自引山泉水 | 131 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 306 | 三级标准 |
| 317 | 百寿 | 石龙 | 周胆 | 28 | 112 | 13 | 自引山泉水 | 121 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 293 | 三级标准 |
| 318 | 百寿 | 石龙 | 八草 | 25 | 115 | 12 | 自引山泉水 | 125 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 210 | 三级标准 |
| 319 | 百寿 | 石龙 | 老翁 | 10 | 43 | 3 | 自引山泉水 | 47 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 320 | 百寿 | 江岩 | 门家 | 40 | 195 | 32 | 自引山泉水 | 211 | 15 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 890 | 三级标准 |
| 321 | 百寿 | 江岩 | 思磨 | 39 | 186 | 30 | 自引山泉水 | 201 | 15 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 500 | 三级标准 |
| 322 | 百寿 | 江岩 | 拉力 | 41 | 190 | 35 | 自引山泉水 | 206 | 15 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 还田消纳 | 700 | 三级标准 |
| 323 | 百寿 | 江岩 | 大村 | 17 | 69 | 10 | 自引山泉水 | 75 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 324 | 百寿 | 江岩 | 拉寨 | 52 | 218 | 30 | 自引山泉水 | 236 | 30 | 联村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 还田消纳 | 2100 | 二级标准 |
| 325 | 百寿 | 江岩 | 坡塘 | 53 | 230 | 40 | 自引山泉水 | 249 |  | 联村建设 |  |  |  | 二级标准 |
| 326 | 百寿 | 江岩 | 瓦房 | 30 | 148 | 20 | 自引山泉水 | 160 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 800 | 三级标准 |
| 327 | 百寿 | 江岩 | 茶坪 | 28 | 135 | 19 | 自引山泉水 | 146 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 900 | 三级标准 |
| 328 | 百寿 | 江岩 | 东山 | 12 | 50 | 10 | 自引山泉水 | 54 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 329 | 百寿 | 江岩 | 洞头 | 44 | 186 | 35 | 自引山泉水 | 201 | 15 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 700 | 三级标准 |
| 330 | 百寿 | 江岩 | 割麻 | 12 | 48 | 10 | 自引山泉水 | 52 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 331 | 百寿 | 江岩 | 洞苗 | 25 | 112 | 12 | 自引山泉水 | 121 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 920 | 三级标准 |
| 332 | 百寿 | 江岩 | 对江 | 58 | 232 | 40 | 自引山泉水 | 251 | 20 | 分散式处理 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 拉孝江 | 900 | 二级标准 |
| 333 | 百寿 | 江岩 | 江西 | 58 | 260 | 48 | 自引山泉水 | 282 | 40 | 单村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 农田灌溉 | 1870 | 二级标准 |
| 334 | 百寿 | 江岩 | 蒋家 | 10 | 53 | 7 | 自引山泉水 | 57 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 335 | 百寿 | 江岩 | 夏家 | 26 | 130 | 15 | 自引山泉水 | 141 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 还田消纳 | 480 | 三级标准 |
| 336 | 百寿 | 江岩 | 洞梗 | 10 | 44 | 10 | 自引山泉水 | 48 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 337 | 百寿 | 双桥 | 拉末 | 25 | 90 | 10 | 自引山泉水 | 97 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 还田消纳 | 480 | 三级标准 |
| 338 | 百寿 | 双桥 | 水岩 | 42 | 170 | 18 | 自引山泉水 | 184 | 15 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 还田消纳 | 510 | 三级标准 |
| 339 | 百寿 | 双桥 | 路榜 | 12 | 42 | 3 | 自引山泉水 | 45 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 340 | 百寿 | 双桥 | 高枧 | 10 | 40 | 2 | 自引山泉水 | 43 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 341 | 百寿 | 双桥 | 周家 | 9 | 35 | 2 | 自引山泉水 | 38 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 342 | 百寿 | 双桥 | 孙家 | 14 | 60 | 5 | 自引山泉水 | 65 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 343 | 百寿 | 双桥 | 木村 | 11 | 40 | 2 | 自引山泉水 | 43 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 344 | 百寿 | 双桥 | 王家 | 12 | 58 | 4 | 自引山泉水 | 63 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 345 | 百寿 | 双桥 | 六田 | 13 | 56 | 5 | 自引山泉水 | 61 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 346 | 百寿 | 双桥 | 九落 | 26 | 97 | 5 | 自引山泉水 | 105 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 还田消纳 | 480 | 三级标准 |
| 347 | 百寿 | 双桥 | 邓家 | 17 | 75 | 5 | 自引山泉水 | 81 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 348 | 百寿 | 双桥 | 矿山 | 18 | 90 | 5 | 自引山泉水 | 97 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 还田消纳 | 420 | 三级标准 |
| 349 | 百寿 | 双桥 | 拉隘 | 9 | 27 | 2 | 自引山泉水 | 29 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 350 | 百寿 | 双桥 | 下境 | 25 | 130 | 8 | 自引山泉水 | 141 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 还田消纳 | 420 | 三级标准 |
| 351 | 百寿 | 双桥 | 黄家 | 14 | 51 | 4 | 自引山泉水 | 55 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 352 | 百寿 | 双桥 | 深渡 | 9 | 40 | 4 | 自引山泉水 | 43 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 353 | 百寿 | 双桥 | 塘边 | 27 | 140 | 9 | 自引山泉水 | 152 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 还田消纳 | 420 | 三级标准 |
| 354 | 百寿 | 双桥 | 茶盆 | 12 | 51 | 4 | 自引山泉水 | 55 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 355 | 百寿 | 江岩 | 南山 | 38 | 160 | 28 | 自引山泉水 | 173 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 还田消纳 | 420 | 三级标准 |
| 356 | 百寿 | 东岸 | 大岭 | 20 | 98 | 20 | 自引山泉水 | 106 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 870 | 三级标准 |
| 357 | 百寿 | 东岸 | 泡木山 | 38 | 148 | 30 | 自引山泉水 | 160 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 280 | 三级标准 |
| 358 | 百寿 | 东岸 | 关刀山 | 51 | 248 | 41 | 自引山泉水 | 269 | 15 | 分散式处理 | 预处理+生化池+人工湿地 | 农田灌溉 | 170 | 一级标准 |
| 359 | 百寿 | 东岸 | 九顶上队 | 44 | 210 | 30 | 自引山泉水 | 227 | 30 | 纳管处理 | / | / | 358 | / |
| 360 | 百寿 | 东岸 | 七里桥 | 28 | 140 | 26 | 自引山泉水 | 152 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 寿城河 | 390 | 三级标准 |
| 361 | 百寿 | 东岸 | 滑石板 | 27 | 118 | 24 | 自引山泉水 | 128 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 480 | 三级标准 |
| 362 | 百寿 | 东岸 | 米胆山 | 29 | 128 | 25 | 自引山泉水 | 139 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 440 | 三级标准 |
| 363 | 百寿 | 东岸 | 夹江口 | 24 | 126 | 20 | 自引山泉水 | 136 | 10 | 分散式处理 | 预处理+生化池+人工湿地 | 农田灌溉 | 620 | 一级标准 |
| 364 | 百寿 | 东岸 | 米胆上队 | 25 | 125 | 20 | 自引山泉水 | 135 | 30 | 联村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 农田灌溉 | 1090 | 二级标准 |
| 365 | 百寿 | 东岸 | 米胆下队 | 42 | 172 | 32 | 自引山泉水 | 186 |  | 联村建设 |  | 农田灌溉 |  | 二级标准 |
| 366 | 百寿 | 东岸 | 对河 | 127 | 560 | 120 | 自引山泉水 | 607 | 40 | 纳管处理 | / | / | 1513 | / |
| 367 | 百寿 | 东岸 | 坪山 | 25 | 118 | 25 | 自引山泉水 | 128 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 寿城河 | 460 | 三级标准 |
| 368 | 百寿 | 东岸 | 安息 | 38 | 160 | 36 | 自引山泉水 | 173 | 15 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 620 | 三级标准 |
| 369 | 百寿 | 东岸 | 蚂拐塘 | 41 | 208 | 30 | 自引山泉水 | 225 | 15 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 寿城河 | 440 | 三级标准 |
| 370 | 百寿 | 东岸 | 豆腐灶 | 32 | 132 | 30 | 自引山泉水 | 143 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 430 | 三级标准 |
| 371 | 百寿 | 新隆 | 格龙 | 19 | 93 | 7 | 自引山泉水 | 101 | 30 | 联村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 拉下河 | 520 | 二级标准 |
| 372 | 百寿 | 新隆 | 寨脚 | 46 | 192 | 18 | 自引山泉水 | 208 |  | 联村建设 |  |  |  | 二级标准 |
| 373 | 百寿 | 新隆 | 老村 | 15 | 68 | 8 | 自引山泉水 | 74 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 374 | 百寿 | 新隆 | 对江 | 9 | 43 | 3 | 自引山泉水 | 47 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 375 | 百寿 | 新隆 | 许龙 | 20 | 123 | 10 | 自引山泉水 | 133 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 还田消纳 | 510 | 三级标准 |
| 376 | 百寿 | 新隆 | 靛棚 | 32 | 138 | 11 | 自引山泉水 | 149 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 500 | 三级标准 |
| 377 | 百寿 | 新隆 | 沟口 | 19 | 83 | 7 | 自引山泉水 | 90 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 500 | 三级标准 |
| 378 | 百寿 | 新隆 | 新村 | 31 | 135 | 10 | 自引山泉水 | 146 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 460 | 三级标准 |
| 379 | 百寿 | 新隆 | 茶豆 | 17 | 113 | 5 | 自引山泉水 | 122 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 还田消纳 | 530 | 三级标准 |
| 380 | 百寿 | 新隆 | 干沟 | 18 | 116 | 5 | 自引山泉水 | 126 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 还田消纳 | 540 | 三级标准 |
| 381 | 百寿 | 新隆 | 丹上 | 11 | 58 | 4 | 自引山泉水 | 63 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 382 | 百寿 | 新隆 | 大允 | 39 | 147 | 4 | 自引山泉水 | 159 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 227 | 三级标准 |
| 383 | 百寿 | 新隆 | 福广 | 20 | 97 | 2 | 自引山泉水 | 105 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 910 | 三级标准 |
| 384 | 百寿 | 新隆 | 塘边 | 19 | 117 | 5 | 自引山泉水 | 127 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 还田消纳 | 560 | 三级标准 |
| 385 | 百寿 | 新隆 | 中村 | 25 | 146 | 12 | 自引山泉水 | 158 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 还田消纳 | 570 | 三级标准 |
| 386 | 百寿 | 新隆 | 小允 | 26 | 108 | 4 | 自引山泉水 | 117 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 490 | 三级标准 |
| 387 | 百寿 | 新隆 | 王岭 | 15 | 68 | 3 | 自引山泉水 | 74 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 480 | 三级标准 |
| 388 | 百寿 | 新隆 | 盘弄 | 11 | 45 | 2 | 自引山泉水 | 49 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 389 | 百寿 | 新隆 | 长弄一 | 23 | 96 | 3 | 自引山泉水 | 104 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 890 | 三级标准 |
| 390 | 百寿 | 新隆 | 清明弄 | 31 | 123 | 12 | 自引山泉水 | 133 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 还田消纳 | 610 | 三级标准 |
| 391 | 百寿 | 新隆 | 长弄二 | 16 | 82 | 2 | 自引山泉水 | 89 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 还田消纳 | 580 | 三级标准 |
| 392 | 百寿 | 新隆 | 桥塘 | 45 | 189 | 20 | 自引山泉水 | 205 | 15 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 500 | 三级标准 |
| 393 | 百寿 | 新隆 | 榨房 | 42 | 183 | 20 | 自引山泉水 | 198 | 15 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 500 | 三级标准 |
| 394 | 百寿 | 新隆 | 龙干 | 10 | 28 | 3 | 自引山泉水 | 30 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 395 | 百寿 | 山南 | 陈家 | 27 | 110 | 5 | 自引山泉水 | 119 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 162 | 三级标准 |
| 396 | 百寿 | 山南 | 得玉岭 | 60 | 225 | 20 | 自引山泉水 | 244 | 20 | 分散式处理 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 农田灌溉 | 266 | 二级标准 |
| 397 | 百寿 | 山南 | 花岭 | 45 | 160 | 15 | 自引山泉水 | 173 | 15 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 500 | 三级标准 |
| 398 | 百寿 | 山南 | 石江 | 78 | 320 | 27 | 自引山泉水 | 347 | 30 | 单村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 农田灌溉 | 570 | 二级标准 |
| 399 | 百寿 | 山南 | 山南 | 118 | 465 | 44 | 自引山泉水 | 504 | 45 | 单村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 农田灌溉 | 1391 | 二级标准 |
| 400 | 百寿 | 山南 | 武馆 | 45 | 160 | 15 | 自引山泉水 | 173 | 15 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 500 | 三级标准 |
| 401 | 百寿 | 山南 | 烂泥田 | 27 | 120 | 10 | 自引山泉水 | 130 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 204 | 三级标准 |
| 402 | 百寿 | 山南 | 黄家 | 30 | 120 | 6 | 自引山泉水 | 130 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 143 | 三级标准 |
| 403 | 百寿 | 山南 | 六有 | 28 | 120 | 5 | 自引山泉水 | 130 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 305 | 三级标准 |
| 404 | 堡里镇 | 茶料村 | 大丰岭屯 | 18 | 76 | 10 | 自引山泉水 | 82 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 堡里河 | 540 | 三级标准 |
| 405 | 堡里镇 | 茶料村 | 袍岗屯 | 16 | 62 | 14 | 自来水 | 67 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 406 | 堡里镇 | 胜利村 | 下拉优屯 | 41 | 186 | 26 | 自来水 | 201 | 15 | 分散式处理 | 预处理+生化池+人工湿地 | 龙窝河 | 500 | 一级标准 |
| 407 | 堡里镇 | 胜利村 | 上拉优屯 | 38 | 158 | 22 | 山泉水 | 171 | 15 | 分散式处理 | 预处理+生化池+人工湿地 | 龙窝河 | 500 | 一级标准 |
| 408 | 堡里镇 | 胜利村 | 六斗屯 | 48 | 206 | 36 | 山泉水 | 223 | 20 | 分散式处理 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 龙窝河 | 430 | 二级标准 |
| 409 | 堡里镇 | 胜利村 | 木芽口屯 | 34 | 136 | 18 | 山泉水 | 147 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 龙窝河 | 320 | 三级标准 |
| 410 | 堡里镇 | 胜利村 | 木芽屯 | 36 | 132 | 14 | 山泉水 | 143 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 龙窝河 | 510 | 三级标准 |
| 411 | 堡里镇 | 胜利村 | 拉芽屯 | 37 | 160 | 27 | 自来水 | 173 | 15 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 龙窝河 | 500 | 三级标准 |
| 412 | 堡里镇 | 胜利村 | 龙窝屯 | 28 | 128 | 26 | 自来水 | 139 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 龙窝河 | 410 | 三级标准 |
| 413 | 堡里镇 | 胜利村 | 罗卜冲屯 | 36 | 163 | 20 | 山泉水 | 177 | 15 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 龙窝河 | 500 | 三级标准 |
| 414 | 堡里镇 | 胜利村 | 龙田屯 | 35 | 168 | 22 | 自来水 | 182 | 15 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 龙窝河 | 500 | 三级标准 |
| 415 | 堡里镇 | 胜利村 | 古两屯 | 45 | 210 | 36 | 自来水 | 227 | 20 | 分散式处理 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 龙窝河 | 590 | 二级标准 |
| 416 | 堡里镇 | 胜利村 | 远江屯 | 26 | 108 | 20 | 自来水 | 117 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 龙窝河 | 490 | 三级标准 |
| 417 | 堡里镇 | 胜利村 | 雨坝屯 | 21 | 110 | 18 | 山泉水 | 119 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 龙窝河 | 350 | 三级标准 |
| 418 | 堡里镇 | 胜利村 | 小鹅河屯 | 15 | 38 | 0 | 山泉水 | 41 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 419 | 堡里镇 | 胜利村 | 洋桔屯 | 13 | 51 | 0 | 山泉水 | 55 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 420 | 堡里镇 | 波塘村 | 周脚 | 88 | 392 | 69 | 自来水、井水 | 425 | 65 | 联村建设 | A2/O技术 | 堡里河 | 2460 | 二级标准 |
| 421 | 堡里镇 | 波塘村 | 仁里 | 123 | 440 | 86 | 自来水、井水 | 477 |  | 联村建设 |  |  |  | 一级标准 |
| 422 | 堡里镇 | 黄源村 | 西牛唐屯 | 26 | 107 | 18 | 自来水 | 116 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 还田消纳 | 500 | 三级标准 |
| 423 | 堡里镇 | 黄源村 | 河背屯 | 53 | 226 | 49 | 自来水 | 245 | 20 | 分散式处理 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 农田灌溉 | 970 | 二级标准 |
| 424 | 堡里镇 | 黄源村 | 洲坪屯 | 33 | 129 | 26 | 地下自来水 | 140 | 40 | 联村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 农田灌溉 | 2010 | 二级标准 |
| 425 | 堡里镇 | 黄源村 | 黄源屯 | 48 | 205 | 33 | 地下自来水 | 222 |  | 联村建设 |  |  |  | 二级标准 |
| 426 | 堡里镇 | 波塘村 | 新桥 | 48 | 188 | 41 | 自来水、井水 | 204 |  | 联村建设 |  |  |  | 二级标准 |
| 427 | 堡里镇 | 波塘村 | 北坡 | 200 | 801 | 165 | 自来水、井水 | 868 | 165 | 联村建设 | A2/O技术 | 堡里河 | 5920 | 二级标准 |
| 428 | 堡里镇 | 波塘村 | 南坡 | 162 | 650 | 131 | 自来水、井水 | 704 |  | 联村建设 |  |  |  | 二级标准 |
| 429 | 堡里镇 | 波塘村 | 东坡 | 45 | 191 | 41 | 自来水、井水 | 207 |  | 联村建设 |  |  |  | 二级标准 |
| 430 | 堡里镇 | 黄源村 | 瑶坡屯 | 34 | 126 | 30 | 自来水 | 136 |  | 联村建设 |  |  |  | 二级标准 |
| 431 | 堡里镇 | 黄源村 | 大瑶冲屯 | 19 | 103 | 17 | 山沟自来水 | 112 |  | 联村建设 |  |  |  | 二级标准 |
| 432 | 堡里镇 | 波塘村 | 岭头田 | 21 | 62 | 14 | 自来水、井水 | 67 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 433 | 堡里镇 | 波塘村 | 大平子 | 23 | 72 | 20 | 自来水、井水 | 78 | 30 | 联村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 堡里河 | 1600 | 二级标准 |
| 434 | 堡里镇 | 黄源村 | 在远屯 | 35 | 121 | 20 | 山沟自来水 | 131 |  | 联村建设 |  |  |  | 二级标准 |
| 435 | 堡里镇 | 波塘村 | 路标 | 53 | 228 | 45 | 自来水、井水 | 247 | 20 | 分散式处理 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 农田灌溉 | 970 | 二级标准 |
| 436 | 堡里镇 | 波塘村 | 高陂 | 89 | 351 | 87 | 自来水、井水 | 380 | 80 | 联村建设 | A2/O技术 | 堡里河 | 2900 | 二级标准 |
| 437 | 堡里镇 | 波塘村 | 庙芽 | 95 | 389 | 90 | 自来水、井水 | 421 |  | 联村建设 |  |  |  | 二级标准 |
| 438 | 堡里镇 | 波塘村 | 波罗 | 56 | 251 | 39 | 自来水、井水 | 272 |  | 联村建设 |  |  |  | 二级标准 |
| 439 | 堡里镇 | 黄源村 | 在志冲屯 | 27 | 123 | 21 | 自来水 | 133 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 堡里河 | 440 | 三级标准 |
| 440 | 堡里镇 | 堡里村 | 高甫屯 | 100 | 476 | 87 | 自来水 | 516 | 40 | 单村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 农田灌溉 | 1690 | 二级标准 |
| 441 | 堡里镇 | 堡里村 | 八见屯 | 42 | 142 | 37 | 自来水 | 154 | 15 | 纳管处理 | / | / | 500 | / |
| 442 | 堡里镇 | 堡里村 | 车头寨屯 | 147 | 620 | 120 | 自来水 | 672 | 50 | 纳管处理 | / | / | 800 | / |
| 443 | 堡里镇 | 堡里村 | 黄洋屯 | 62 | 192 | 49 | 自来水 | 208 | 15 | 纳管处理 | / | / | 1860 | / |
| 444 | 堡里镇 | 堡里村 | 水产屯 | 20 | 76 | 15 | 自来水 | 82 | 10 | 纳管处理 | / | / | 800 | / |
| 445 | 堡里镇 | 堡里村 | 上浪屯 | 50 | 153 | 40 | 自来水 | 166 | 10 | 纳管处理 | / | / | 800 | / |
| 446 | 堡里镇 | 堡里村 | 围庄屯 | 72 | 245 | 58 | 自来水 | 265 | 20 | 纳管处理 | / | / | 800 | / |
| 447 | 堡里镇 | 和顺村 | 长洲 | 54 | 180 | 37 | 自来水 | 195 | 15 | 分散式处理 | 预处理+生化池+人工湿地 | 大鹅河 | 500 | 一级标准 |
| 448 | 堡里镇 | 和顺村 | 香粉 | 33 | 114 | 22 | 自来水 | 123 | 10 | 分散式处理 | 预处理+生化池+人工湿地 | 大鹅河 | 420 | 一级标准 |
| 449 | 堡里镇 | 和顺村 | 庙门 | 14 | 67 | 8 | 自来水 | 73 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 450 | 堡里镇 | 和顺村 | 大波 | 19 | 76 | 13 | 自来水 | 82 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 大鹅河 | 330 | 三级标准 |
| 451 | 堡里镇 | 和顺村 | 三顺口 | 62 | 285 | 48 | 自来水 | 309 | 30 | 单村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 大鹅河 | 660 | 二级标准 |
| 452 | 堡里镇 | 和顺村 | 大洲 | 17 | 61 | 2 | 自来水 | 66 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 453 | 堡里镇 | 和顺村 | 茅坪 | 36 | 122 | 9 | 自来水 | 132 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 360 | 三级标准 |
| 454 | 堡里镇 | 和顺村 | 宇庙 | 43 | 180 | 8 | 自来水 | 195 | 15 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 大鹅河 | 500 | 三级标准 |
| 455 | 堡里镇 | 和顺村 | 大塘 | 19 | 91 | 9 | 自来水 | 99 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 大鹅河 | 340 | 三级标准 |
| 456 | 堡里镇 | 河东村 | 黄皮屯 | 13 | 35 | 1 | 自来水 | 38 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 457 | 堡里镇 | 河东村 | 大塘屯 | 12 | 38 | 2 | 自来水 | 41 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 458 | 堡里镇 | 河东村 | 荒田屯 | 19 | 72 | 5 | 自来水 | 78 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 堡里河 | 270 | 三级标准 |
| 459 | 堡里镇 | 河东村 | 河东屯 | 24 | 142 | 6 | 自来水 | 154 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 |  | 三级标准 |
| 460 | 堡里镇 | 河东村 | 罗汉屯 | 33 | 150 | 8 | 自来水 | 162 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 堡里河 | 370 | 三级标准 |
| 461 | 堡里镇 | 河东村 | 金岗屯 | 44 | 220 | 10 | 自来水 | 238 | 20 | 分散式处理 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 堡里河 | 970 | 二级标准 |
| 462 | 堡里镇 | 河东村 | 毛竹屯 | 13 | 55 | 1 | 自来水 | 60 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 463 | 堡里镇 | 河东村 | 洪江屯 | 6 | 40 | 1 | 自来水 | 43 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 464 | 堡里镇 | 九槽村 | 中村屯 | 19 | 67 | 5 | 自来水 | 73 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 465 | 堡里镇 | 九槽村 | 岭头屯 | 17 | 50 | 4 | 山泉水 | 54 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 466 | 堡里镇 | 九槽村 | 九槽屯 | 11 | 45 | 0 | 山泉水 | 49 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 467 | 堡里镇 | 九槽村 | 路坪屯 | 16 | 50 | 0 | 山泉水 | 54 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 468 | 堡里镇 | 九槽村 | 湾塘屯 | 8 | 32 | 0 | 山泉水 | 35 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 469 | 堡里镇 | 九槽村 | 烂泥田屯 | 8 | 33 | 0 | 山泉水 | 36 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 470 | 堡里镇 | 九槽村 | 大力槽屯 | 6 | 30 | 1 | 山泉水 | 32 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 471 | 堡里镇 | 拉木村 | 冲尾 | 22 | 105 | 21 | 自来水 | 114 | 70 | 联村建设 | A2/O技术 | 堡里河 | 4270 | 一级标准 |
| 472 | 堡里镇 | 拉木村 | 上云 | 90 | 320 | 87 | 自来水 | 347 |  | 联村建设 |  |  |  | 一级标准 |
| 473 | 堡里镇 | 拉木村 | 坡上 | 125 | 450 | 115 | 自来水 | 487 |  | 联村建设 |  |  |  | 二级标准 |
| 474 | 堡里镇 | 拉木村 | 拉路 | 220 | 800 | 200 | 自来水 | 866 | 70 | 单村建设 | A2/O技术 | 堡里河 | 2070 | 一级标准 |
| 475 | 堡里镇 | 拉木村 | 西冲 | 28 | 92 | 24 | 山泉自来水 | 100 | 10 | 分散式处理 | 预处理+生化池+人工湿地 | 农田灌溉 | 710 | 一级标准 |
| 476 | 堡里镇 | 拉木村 | 洞盘 | 39 | 159 | 35 | 山泉自来水 | 172 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 |  | 三级标准 |
| 477 | 堡里镇 | 拉木村 | 六木 | 54 | 260 | 50 | 山泉自来水 | 282 | 30 | 单村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 堡里河 | 440 | 二级标准 |
| 478 | 堡里镇 | 拉木村 | 湾田 | 123 | 453 | 115 | 山泉自来水 | 491 | 40 | 单村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 堡里河 | 1460 | 二级标准 |
| 479 | 堡里镇 | 拉木村 | 杨梅 | 91 | 370 | 86 | 自来水 | 401 | 40 | 单村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 堡里河 | 1330 | 二级标准 |
| 480 | 堡里镇 | 罗田村 | 罗记屯 | 65 | 246 | 53 | 自来水 | 266 | 20 | 分散式处理 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 堡里河 | 710 | 二级标准 |
| 481 | 堡里镇 | 罗田村 | 车田屯 | 34 | 149 | 30 | 自来水 | 161 | 30 | 联村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 堡里河 | 1050 | 二级标准 |
| 482 | 堡里镇 | 罗田村 | 大步湾屯 | 42 | 224 | 32 | 自来水 | 243 |  | 联村建设 |  |  |  | 一级标准 |
| 483 | 堡里镇 | 罗田村 | 山门屯 | 36 | 114 | 20 | 自来水 | 123 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 790 | 三级标准 |
| 484 | 堡里镇 | 罗田村 | 上陂勒屯 | 89 | 333 | 74 | 自来水 | 361 | 50 | 联村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 堡里河 | 2400 | 二级标准 |
| 485 | 堡里镇 | 罗田村 | 下陂勒屯 | 68 | 223 | 66 | 自来水 | 242 |  | 联村建设 |  |  |  | 一级标准 |
| 486 | 堡里镇 | 罗田村 | 岩头屯 | 61 | 213 | 54 | 自来水 | 231 | 20 | 分散式处理 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 堡里河 | 1500 | 二级标准 |
| 487 | 堡里镇 | 罗田村 | 半田屯 | 86 | 345 | 70 | 自来水 | 374 | 30 | 单村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 堡里河 | 1190 | 二级标准 |
| 488 | 堡里镇 | 罗田村 | 太平屯 | 10 | 34 | 8 | 自来水 | 37 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 489 | 堡里镇 | 清坪村 | 六浪王家屯 | 44 | 191 | 43 | 自来水 | 207 | 15 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 1130 | 三级标准 |
| 490 | 堡里镇 | 清坪村 | 六浪苏家屯 | 23 | 93 | 10 | 自来水 | 101 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 600 | 三级标准 |
| 491 | 堡里镇 | 清坪村 | 高桥屯 | 41 | 168 | 36 | 自来水 | 182 | 15 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 金鸡河 | 500 | 三级标准 |
| 492 | 堡里镇 | 清坪村 | 四定屯 | 40 | 177 | 38 | 自来水 | 192 | 15 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 980 | 三级标准 |
| 493 | 堡里镇 | 清坪村 | 河对门屯 | 28 | 100 | 28 | 自来水 | 108 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 500 | 三级标准 |
| 494 | 堡里镇 | 清坪村 | 白竹塘屯 | 28 | 113 | 16 | 自来水 | 122 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 540 | 三级标准 |
| 495 | 堡里镇 | 清坪村 | 车湾屯 | 56 | 238 | 56 | 自来水 | 258 | 20 | 分散式处理 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 金鸡河 | 890 | 二级标准 |
| 496 | 堡里镇 | 清坪村 | 凉伞屯 | 75 | 295 | 70 | 自来水 | 320 | 30 | 单村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 金鸡河 | 1020 | 二级标准 |
| 497 | 堡里镇 | 清坪村 | 凉伞尾屯 | 16 | 77 | 16 | 自来水 | 83 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 金鸡河 | 310 | 三级标准 |
| 498 | 堡里镇 | 清坪村 | 寨面上屯 | 42 | 163 | 36 | 自来水 | 177 | 15 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 500 | 三级标准 |
| 499 | 堡里镇 | 清坪村 | 上浪冲屯 | 78 | 261 | 68 | 自来水 | 283 | 30 | 单村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 金鸡河 | 910 | 二级标准 |
| 500 | 堡里镇 | 三多村 | 关田屯 | 52 | 183 | 48 | 自来水 | 198 | 15 | 纳管处理 | / | / | 850 | / |
| 501 | 堡里镇 | 三多村 | 寺背屯 | 29 | 108 | 21 | 自来水 | 117 | 10 | 纳管处理 | / | / | 850 | / |
| 502 | 堡里镇 | 三多村 | 四里屯 | 32 | 128 | 24 | 自来水 | 139 | 10 | 纳管处理 | / | / | 1020 | / |
| 503 | 堡里镇 | 三多村 | 共吉屯 | 27 | 111 | 22 | 自来水 | 120 | 10 | 纳管处理 | / | / | 1100 | / |
| 504 | 堡里镇 | 三多村 | 大陂屯 | 24 | 81 | 18 | 自来水 | 88 | 10 | 纳管处理 | / | / | 1300 | / |
| 505 | 堡里镇 | 三多村 | 波坪屯 | 34 | 104 | 28 | 自来水 | 113 | 10 | 纳管处理 | / | / | 1500 | / |
| 506 | 堡里镇 | 三多村 | 波圳屯 | 152 | 436 | 114 | 自来水 | 472 | 35 | 纳管处理 | / | / | 1240 | / |
| 507 | 堡里镇 | 三多村 | 波沙屯 | 108 | 440 | 90 | 自来水 | 477 | 35 | 纳管处理 | / | / | 1350 | / |
| 508 | 堡里镇 | 三多村 | 大塘头屯 | 36 | 160 | 30 | 自来水 | 173 | 15 | 纳管处理 | / | / | 1120 | / |
| 509 | 堡里镇 | 三多村 | 巷口屯 | 58 | 209 | 48 | 自来水 | 226 | 20 | 纳管处理 | / | / | 1320 | / |
| 510 | 广福乡 | 大石村 | 大石10队 | 28 | 128 | 26 | 自来水 | 139 | 10 | 分散式处理 | 预处理+生化池+人工湿地 | 古立河 | 500 | 一级标准 |
| 511 | 广福乡 | 大石村 | 大石1队 | 52 | 222 | 52 | 自来水 | 240 | 20 | 分散式处理 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 古立河 | 700 | 二级标准 |
| 512 | 广福乡 | 大石村 | 大石2队 | 66 | 227 | 63 | 自来水 | 246 | 20 | 分散式处理 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 古立河 | 880 | 二级标准 |
| 513 | 广福乡 | 大石村 | 大石3队 | 53 | 188 | 50 | 自来水 | 204 | 15 | 分散式处理 | 预处理+生化池+人工湿地 | 古立河 | 500 | 一级标准 |
| 514 | 广福乡 | 大石村 | 大石4队 | 42 | 152 | 40 | 自来水 | 165 | 10 | 分散式处理 | 预处理+生化池+人工湿地 | 古立河 | 850 | 一级标准 |
| 515 | 广福乡 | 大石村 | 大石5队 | 61 | 225 | 58 | 自来水 | 244 | 20 | 分散式处理 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 古立河 | 960 | 二级标准 |
| 516 | 广福乡 | 大石村 | 大石6队 | 44 | 165 | 42 | 自来水 | 179 | 15 | 分散式处理 | 预处理+生化池+人工湿地 | 古立河 | 500 | 一级标准 |
| 517 | 广福乡 | 大石村 | 大石7队 | 57 | 204 | 54 | 自来水 | 221 | 20 | 分散式处理 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 古立河 | 900 | 二级标准 |
| 518 | 广福乡 | 大石村 | 大石8队 | 37 | 147 | 36 | 自来水 | 159 | 10 | 分散式处理 | 预处理+生化池+人工湿地 | 古立河 | 600 | 一级标准 |
| 519 | 广福乡 | 大石村 | 大石9队 | 50 | 176 | 48 | 自来水 | 191 | 15 | 分散式处理 | 预处理+生化池+人工湿地 | 古立河 | 500 | 一级标准 |
| 520 | 广福乡 | 矮岭村 | 八罗屯 | 11 | 43 | 8 | 自来水 | 47 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 521 | 广福乡 | 矮岭村 | 板断屯 | 48 | 131 | 39 | 自来水 | 142 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 矮岭河 | 630 | 三级标准 |
| 522 | 广福乡 | 矮岭村 | 百岩1队 | 52 | 169 | 40 | 自来水 | 183 | 40 | 联村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 矮岭河 | 1860 | 二级标准 |
| 523 | 广福乡 | 矮岭村 | 百岩2队 | 58 | 157 | 42 | 自来水 | 170 |  | 联村建设 |  |  |  | 二级标准 |
| 524 | 广福乡 | 矮岭村 | 木桥洞屯 | 50 | 185 | 42 | 自来水 | 200 |  | 联村建设 |  |  |  | 二级标准 |
| 525 | 广福乡 | 矮岭村 | 板贡屯 | 52 | 172 | 40 | 自来水 | 186 | 15 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 矮岭河 | 500 | 三级标准 |
| 526 | 广福乡 | 矮岭村 | 波寨屯 | 78 | 248 | 62 | 自来水 | 269 | 40 | 联村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 矮岭河 | 1500 | 二级标准 |
| 527 | 广福乡 | 矮岭村 | 小桥头屯 | 83 | 288 | 72 | 自来水 | 312 |  | 联村建设 |  |  |  | 二级标准 |
| 528 | 广福乡 | 矮岭村 | 潮水屯 | 45 | 177 | 26 | 自来水 | 192 | 15 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 矮岭河 | 500 | 三级标准 |
| 529 | 广福乡 | 矮岭村 | 大田口屯 | 25 | 101 | 19 | 自来水 | 109 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 矮岭河 | 470 | 三级标准 |
| 530 | 广福乡 | 矮岭村 | 横岭屯 | 50 | 167 | 38 | 自来水 | 181 | 15 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 1230 | 三级标准 |
| 531 | 广福乡 | 矮岭村 | 寨中屯 | 28 | 90 | 21 | 自来水 | 97 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 640 | 三级标准 |
| 532 | 广福乡 | 矮岭村 | 良家寨屯 | 69 | 265 | 54 | 自来水 | 287 | 30 | 单村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 矮岭河 | 430 | 二级标准 |
| 533 | 广福乡 | 矮岭村 | 卢尧屯 | 22 | 91 | 18 | 自来水 | 99 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 矮岭河 | 540 | 三级标准 |
| 534 | 广福乡 | 矮岭村 | 木伦屯 | 53 | 189 | 40 | 自来水 | 205 | 15 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 矮岭河 | 500 | 三级标准 |
| 535 | 广福乡 | 矮岭村 | 上远屯 | 38 | 145 | 36 | 自来水 | 157 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 矮岭河 | 600 | 三级标准 |
| 536 | 广福乡 | 矮岭村 | 社背屯 | 42 | 144 | 35 | 自来水 | 156 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 矮岭河 | 475 | 三级标准 |
| 537 | 广福乡 | 矮岭村 | 石葵屯 | 52 | 157 | 38 | 自来水 | 170 | 15 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 矮岭河 | 500 | 三级标准 |
| 538 | 广福乡 | 矮岭村 | 泗渭屯 | 69 | 214 | 48 | 自来水 | 232 | 20 | 分散式处理 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 矮岭河 | 635 | 二级标准 |
| 539 | 广福乡 | 矮岭村 | 圩1队 | 52 | 141 | 46 | 自来水 | 153 | 10 | 分散式处理 | 预处理+生化池+人工湿地 | 农田灌溉 | 2750 | 一级标准 |
| 540 | 广福乡 | 矮岭村 | 圩2队 | 43 | 151 | 36 | 自来水 | 164 | 10 | 分散式处理 | 预处理+生化池+人工湿地 | 农田灌溉 | 610 | 一级标准 |
| 541 | 广福乡 | 矮岭村 | 圩3队 | 41 | 122 | 36 | 自来水 | 132 | 10 | 分散式处理 | 预处理+生化池+人工湿地 | 农田灌溉 | 620 | 一级标准 |
| 542 | 广福乡 | 矮岭村 | 圩4队 | 24 | 70 | 19 | 自来水 | 76 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 543 | 广福乡 | 矮岭村 | 烟厂坪屯 | 84 | 264 | 70 | 自来水 | 286 | 20 | 分散式处理 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 农田灌溉 | 1020 | 二级标准 |
| 544 | 广福乡 | 矮岭村 | 翁村屯 | 68 | 269 | 55 | 自来水 | 291 | 30 | 单村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 矮岭河 | 950 | 二级标准 |
| 545 | 广福乡 | 矮岭村 | 下水沟屯 | 27 | 111 | 22 | 自来水 | 120 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 矮岭河 | 425 | 三级标准 |
| 546 | 广福乡 | 矮岭村 | 下远1队 | 41 | 147 | 27 | 自来水 | 159 | 30 | 联村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 矮岭河 | 750 | 二级标准 |
| 547 | 广福乡 | 矮岭村 | 下远2队 | 46 | 172 | 28 | 自来水 | 186 |  | 联村建设 |  |  |  | 二级标准 |
| 548 | 广福乡 | 矮岭村 | 正元屯 | 52 | 166 | 45 | 自来水 | 180 | 15 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 500 | 三级标准 |
| 549 | 广福乡 | 矮岭村 | 猪场屯 | 39 | 105 | 32 | 自来水 | 114 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 780 | 三级标准 |
| 550 | 广福乡 | 德安 | 八庙 | 24 | 109 | 15 | 自来水 | 118 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 630 | 三级标准 |
| 551 | 广福乡 | 德安 | 更旦 | 12 | 47 | 8 | 自来水 | 51 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 552 | 广福乡 | 德安 | 古正 | 20 | 67 | 15 | 自来水 | 73 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 古正河 | 400 | 三级标准 |
| 553 | 广福乡 | 德安 | 黄毛界 | 8 | 33 | 5 | 自来水 | 36 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 554 | 广福乡 | 德安 | 黄毛 | 34 | 144 | 20 | 自来水 | 156 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 860 | 三级标准 |
| 555 | 广福乡 | 德安 | 拉湾 | 23 | 95 | 14 | 自来水 | 103 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 |  | 三级标准 |
| 556 | 广福乡 | 德安 | 扣五朝 | 21 | 87 | 15 | 自来水 | 94 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 540 | 三级标准 |
| 557 | 广福乡 | 德安 | 六沟 | 25 | 100 | 19 | 自来水 | 108 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 730 | 三级标准 |
| 558 | 广福乡 | 德安 | 明正朝 | 8 | 27 | 6 | 自来水 | 29 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 559 | 广福乡 | 德安 | 上黄毛 | 6 | 22 | 3 | 自来水 | 24 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 560 | 广福乡 | 德安 | 勇里 | 36 | 136 | 23 | 自来水 | 147 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 670 | 三级标准 |
| 561 | 广福乡 | 德安 | 油麻沟 | 30 | 111 | 25 | 自来水 | 120 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 430 | 三级标准 |
| 562 | 广福乡 | 德安 | 中黄毛 | 8 | 39 | 6 | 自来水 | 42 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 563 | 广福乡 | 广福 | 六朝屯 | 34 | 93 | 31 | 自来水 | 101 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 古立河 | 450 | 三级标准 |
| 564 | 广福乡 | 广福 | 马芒屯 | 25 | 74 | 23 | 自来水 | 80 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 565 | 广福乡 | 广福 | 木桥头屯 | 27 | 93 | 26 | 自来水 | 101 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 还田消纳 | 540 | 三级标准 |
| 566 | 广福乡 | 广福 | 白竹枝屯 | 10 | 50 | 8 | 自来水 | 54 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 567 | 广福乡 | 广福 | 排楼屯 | 22 | 74 | 20 | 自来水 | 80 | 10 | 分散式处理 | 预处理+生化池+人工湿地 | 古立河 | 620 | 一级标准 |
| 568 | 广福乡 | 广福 | 沙坪队 | 57 | 232 | 54 | 自来水 | 251 | 20 | 分散式处理 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 农田灌溉 | 400 | 二级标准 |
| 569 | 广福乡 | 广福 | 沈家屯 | 30 | 91 | 27 | 自来水 | 99 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 440 | 三级标准 |
| 570 | 广福乡 | 广福 | 窑茶屯 | 34 | 105 | 31 | 自来水 | 114 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 古立河 | 350 | 三级标准 |
| 571 | 广福乡 | 广福 | 渔良屯 | 60 | 239 | 56 | 自来水 | 259 | 30 | 单村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 农田灌溉 | 530 | 二级标准 |
| 572 | 广福乡 | 龙桥 | 金猫坪1队 | 39 | 155 | 26 | 自来水 | 168 | 15 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 还田消纳 | 450 | 三级标准 |
| 573 | 广福乡 | 龙桥 | 金猫坪2队 | 19 | 60 | 17 | 自来水 | 65 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 574 | 广福乡 | 龙桥 | 九陇屯 | 33 | 125 | 30 | 自来水 | 135 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 还田消纳 | 510 | 三级标准 |
| 575 | 广福乡 | 龙桥 | 凌村屯 | 37 | 148 | 31 | 自来水 | 160 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 还田消纳 | 530 | 三级标准 |
| 576 | 广福乡 | 龙桥 | 背后村屯 | 33 | 123 | 30 | 自来水 | 133 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 古立河 | 770 | 三级标准 |
| 577 | 广福乡 | 龙桥 | 大岭甫屯 | 27 | 102 | 25 | 自来水 | 110 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 还田消纳 | 1530 | 三级标准 |
| 578 | 广福乡 | 龙桥 | 新村屯 | 26 | 94 | 25 | 自来水 | 102 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 还田消纳 | 560 | 三级标准 |
| 579 | 广福乡 | 龙桥 | 古立侯家 | 42 | 162 | 39 | 自来水 | 175 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 还田消纳 | 900 | 三级标准 |
| 580 | 广福乡 | 龙桥 | 古立秦家 | 28 | 94 | 25 | 自来水 | 102 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 还田消纳 | 610 | 三级标准 |
| 581 | 广福乡 | 龙桥 | 上村屯 | 33 | 126 | 21 | 自来水 | 136 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 还田消纳 | 700 | 三级标准 |
| 582 | 广福乡 | 龙桥 | 下村屯 | 20 | 78 | 23 | 自来水 | 84 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 还田消纳 | 680 | 三级标准 |
| 583 | 广福乡 | 龙桥 | 中村屯 | 23 | 76 | 21 | 自来水 | 82 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 584 | 广福乡 | 龙桥 | 小溪屯 | 32 | 131 | 29 | 自来水 | 142 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 古立河 | 470 | 三级标准 |
| 585 | 广福乡 | 龙桥 | 院厅巷屯 | 22 | 88 | 20 | 自来水 | 95 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 古立河 | 580 | 三级标准 |
| 586 | 广福乡 | 龙溪 | 下坪队 | 27 | 104 | 25 | 自来水 | 113 | 10 | 分散式处理 | 预处理+生化池+人工湿地 | 头陂河 | 380 | 一级标准 |
| 587 | 广福乡 | 龙溪 | 小江1队 | 7 | 23 | 6 | 自来水 | 25 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 588 | 广福乡 | 龙溪 | 小江2队 | 45 | 176 | 43 | 自来水 | 191 | 15 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 头陂河 | 500 | 三级标准 |
| 589 | 广福乡 | 马陂 | 车站背屯 | 15 | 41 | 13 | 自来水 | 44 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 590 | 广福乡 | 马陂 | 崇树村屯 | 28 | 101 | 26 | 自来水 | 109 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 330 | 三级标准 |
| 591 | 广福乡 | 马陂 | 甫底屯 | 34 | 128 | 29 | 自来水 | 139 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 古立河 | 870 | 三级标准 |
| 592 | 广福乡 | 马陂 | 韩家屯 | 20 | 74 | 18 | 自来水 | 80 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 593 | 广福乡 | 马陂 | 红沙沟韩家屯 | 21 | 62 | 18 | 自来水 | 67 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 594 | 广福乡 | 马陂 | 江行村屯 | 22 | 79 | 17 | 自来水 | 86 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 古立河 | 380 | 三级标准 |
| 595 | 广福乡 | 马陂 | 江行山屯 | 27 | 102 | 24 | 自来水 | 110 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 古立河 | 540 | 三级标准 |
| 596 | 广福乡 | 马陂 | 拉拉屯 | 30 | 108 | 21 | 自来水 | 117 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 古立河 | 460 | 三级标准 |
| 597 | 广福乡 | 马陂 | 李家屯 | 22 | 63 | 17 | 自来水 | 68 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 598 | 广福乡 | 马陂 | 岭底屯 | 20 | 64 | 16 | 自来水 | 69 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 599 | 广福乡 | 马陂 | 六广屯 | 22 | 72 | 17 | 自来水 | 78 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 古立河 | 820 | 三级标准 |
| 600 | 广福乡 | 马陂 | 马陂口屯 | 37 | 118 | 32 | 自来水 | 128 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 还田消纳 | 540 | 三级标准 |
| 601 | 广福乡 | 马陂 | 马陂屯 | 28 | 98 | 23 | 自来水 | 106 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 还田消纳 | 520 | 三级标准 |
| 602 | 广福乡 | 马陂 | 纳盘屯 | 41 | 145 | 37 | 自来水 | 157 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 古立河 | 980 | 三级标准 |
| 603 | 广福乡 | 马陂 | 嫩里屯 | 41 | 139 | 38 | 自来水 | 151 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 760 | 三级标准 |
| 604 | 广福乡 | 马陂 | 坡上屯 | 13 | 39 | 10 | 自来水 | 42 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 605 | 广福乡 | 马陂 | 亲睦屯 | 42 | 137 | 37 | 自来水 | 148 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 980 | 三级标准 |
| 606 | 广福乡 | 马陂 | 石祥屯 | 37 | 102 | 35 | 自来水 | 110 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 古立河 | 1080 | 三级标准 |
| 607 | 广福乡 | 马陂 | 桃庄屯 | 67 | 209 | 55 | 自来水 | 226 | 20 | 分散式处理 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 古立河 | 480 | 二级标准 |
| 608 | 广福乡 | 马陂 | 屯陂屯 | 36 | 131 | 34 | 自来水 | 142 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 370 | 三级标准 |
| 609 | 广福乡 | 马陂 | 吴家屯 | 20 | 86 | 18 | 自来水 | 93 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 510 | 三级标准 |
| 610 | 广福乡 | 马陂 | 小村屯 | 59 | 184 | 50 | 自来水 | 199 | 15 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 古立河 | 500 | 三级标准 |
| 611 | 广福乡 | 马陂 | 新村屯 | 29 | 105 | 22 | 自来水 | 114 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 古立河 | 690 | 三级标准 |
| 612 | 广福乡 | 上寨 | 古标屯 | 30 | 89 | 23 | 自来水 | 96 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 上寨河 | 430 | 三级标准 |
| 613 | 广福乡 | 上寨 | 古面屯 | 46 | 176 | 30 | 自来水 | 191 | 15 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 上寨河 | 500 | 三级标准 |
| 614 | 广福乡 | 上寨 | 拉估屯 | 26 | 103 | 20 | 自来水 | 112 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 还田消纳 | 620 | 三级标准 |
| 615 | 广福乡 | 上寨 | 排上屯 | 54 | 203 | 25 | 自来水 | 220 | 15 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 还田消纳 | 520 | 三级标准 |
| 616 | 广福乡 | 上寨 | 拉站屯 | 46 | 195 | 31 | 自来水 | 211 | 20 | 分散式处理 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 上寨河 | 640 | 二级标准 |
| 617 | 广福乡 | 上寨 | 六旦屯 | 23 | 87 | 13 | 自来水 | 94 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 还田消纳 | 500 | 三级标准 |
| 618 | 广福乡 | 上寨 | 上寨屯 | 39 | 138 | 14 | 自来水 | 149 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 还田消纳 | 500 | 三级标准 |
| 619 | 广福乡 | 上寨 | 土养朝屯 | 19 | 57 | 8 | 自来水 | 62 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 620 | 广福乡 | 上寨 | 下寨屯 | 24 | 91 | 17 | 自来水 | 99 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 上寨河 | 680 | 三级标准 |
| 621 | 广福乡 | 上寨 | 宜兴屯 | 6 | 27 | 3 | 自来水 | 29 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 622 | 广福乡 | 上寨 | 雨满屯 | 11 | 44 | 7 | 自来水 | 48 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 623 | 广福乡 | 上寨 | 中村屯 | 18 | 80 | 12 | 自来水 | 87 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 上寨河 | 610 | 三级标准 |
| 624 | 龙江乡 | 兴隆村 | 社沟屯 | 36 | 151 | 32 | 山泉水 | 164 | 10 | 分散式处理 | 预处理+生化池+人工湿地 | 西河 | 510 | 一级标准 |
| 625 | 龙江乡 | 兴隆村 | 塔山屯 | 65 | 252 | 57 | 山泉水 | 273 | 20 | 分散式处理 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 西河 | 520 | 二级标准 |
| 626 | 龙江乡 | 兴隆村 | 喇茶屯 | 29 | 127 | 23 | 山泉水 | 138 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 西河 | 530 | 三级标准 |
| 627 | 龙江乡 | 兴隆村 | 岭背屯 | 38 | 144 | 35 | 山泉水 | 156 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 490 | 三级标准 |
| 628 | 龙江乡 | 兴隆村 | 喇茶沟屯 | 44 | 183 | 40 | 山泉水 | 198 | 15 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 500 | 三级标准 |
| 629 | 龙江乡 | 兴隆村 | 新村屯 | 39 | 154 | 32 | 山泉水 | 167 | 15 | 分散式处理 | 预处理+生化池+人工湿地 | 西河 | 500 | 一级标准 |
| 630 | 龙江乡 | 兴隆村 | 大枧村 | 37 | 176 | 30 | 山泉水 | 191 | 15 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 西河 | 500 | 三级标准 |
| 631 | 龙江乡 | 兴隆村 | 长江屯 | 47 | 178 | 40 | 山泉水 | 193 | 15 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 西河 | 500 | 三级标准 |
| 632 | 龙江乡 | 兴隆村 | 黄沙屯 | 48 | 197 | 46 | 山泉水 | 213 | 15 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 400 | 三级标准 |
| 633 | 龙江乡 | 兴隆村 | 落村屯 | 38 | 208 | 33 | 山泉水 | 225 | 20 | 分散式处理 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 西河 | 400 | 二级标准 |
| 634 | 龙江乡 | 兴隆村 | 西燕屯 | 60 | 270 | 57 | 山泉水 | 292 | 20 | 分散式处理 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 农田灌溉 | 876 | 二级标准 |
| 635 | 龙江乡 | 兴隆村 | 大湾屯 | 30 | 120 | 25 | 山泉水 | 130 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 还田消纳 | 777 | 三级标准 |
| 636 | 龙江乡 | 兴隆村 | 大伞屯 | 42 | 186 | 40 | 山泉水 | 201 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 还田消纳 | 610 | 三级标准 |
| 637 | 龙江乡 | 兴隆村 | 小当屯 | 39 | 177 | 36 | 山泉水 | 192 | 15 | 分散式处理 | 预处理+生化池+人工湿地 | 西河 | 500 | 一级标准 |
| 638 | 龙江乡 | 西河村 | 上牛河 | 53 | 226 | 32 | 山泉水 | 245 | 20 | 分散式处理 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 西河 | 1117 | 二级标准 |
| 639 | 龙江乡 | 西河村 | 下牛河 | 82 | 309 | 68 | 山泉水 | 335 | 30 | 单村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 西河 | 970 | 二级标准 |
| 640 | 龙江乡 | 西河村 | 太阳冲 | 26 | 159 | 18 | 山泉水 | 172 | 15 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 500 | 三级标准 |
| 641 | 龙江乡 | 西河村 | 沟口 | 38 | 161 | 29 | 山泉水 | 174 | 15 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 还田消纳 | 685 | 三级标准 |
| 642 | 龙江乡 | 西河村 | 横沟 | 39 | 172 | 27 | 山泉水 | 186 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 还田消纳 | 620 | 三级标准 |
| 643 | 龙江乡 | 西河村 | 大岩 | 19 | 69 | 9 | 山泉水 | 75 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 600 | 三级标准 |
| 644 | 龙江乡 | 西河村 | 毛塘 | 18 | 69 | 10 | 山泉水 | 75 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 726 | 三级标准 |
| 645 | 龙江乡 | 西河村 | 高桥 | 36 | 158 | 29 | 山泉水 | 171 | 15 | 分散式处理 | 预处理+生化池+人工湿地 | 西河 | 500 | 一级标准 |
| 646 | 龙江乡 | 西河村 | 滩底 | 33 | 136 | 21 | 山泉水 | 147 | 10 | 分散式处理 | 预处理+生化池+人工湿地 | 西河 | 860 | 一级标准 |
| 647 | 龙江乡 | 驿马村 | 龙口弄屯 | 18 | 58 | 11 | 山泉水 | 63 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 648 | 龙江乡 | 驿马村 | 小驿马屯 | 19 | 75 | 13 | 山泉水 | 81 | 10 | 分散式处理 | 预处理+生化池+人工湿地 | 西河 | 660 | 一级标准 |
| 649 | 龙江乡 | 驿马村 | 上垌屯 | 32 | 132 | 25 | 山泉水 | 143 | 40 | 联村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 西河 | 1970 | 二级标准 |
| 650 | 龙江乡 | 驿马村 | 驿马屯 | 49 | 184 | 32 | 山泉水 | 199 |  | 联村建设 |  |  |  | 一级标准 |
| 651 | 龙江乡 | 驿马村 | 瑶口屯 | 46 | 215 | 35 | 山泉水 | 233 |  | 联村建设 |  |  |  | 一级标准 |
| 652 | 龙江乡 | 驿马村 | 布扎屯 | 39 | 162 | 28 | 山泉水 | 175 | 15 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 西河 | 500 | 三级标准 |
| 653 | 龙江乡 | 驿马村 | 田垌屯 | 40 | 142 | 32 | 山泉水 | 154 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 600 | 三级标准 |
| 654 | 龙江乡 | 驿马村 | 龙口坪屯 | 33 | 125 | 27 | 山泉水 | 135 | 10 | 分散式处理 | 预处理+生化池+人工湿地 | 西河 | 750 | 一级标准 |
| 655 | 龙江乡 | 驿马村 | 下垌屯 | 35 | 161 | 29 | 山泉水 | 174 | 15 | 分散式处理 | 预处理+生化池+人工湿地 | 西河 | 500 | 一级标准 |
| 656 | 龙江乡 | 驿马村 | 六马沟屯 | 41 | 159 | 35 | 山泉水 | 172 | 15 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 西河 | 500 | 三级标准 |
| 657 | 龙江乡 | 驿马村 | 瑶尾屯 | 58 | 245 | 40 | 山泉水 | 265 | 20 | 分散式处理 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 农田灌溉 | 378 | 二级标准 |
| 658 | 龙江乡 | 驿马村 | 小江头屯 | 22 | 92 | 20 | 山泉水 | 100 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 西河 | 500 | 三级标准 |
| 659 | 龙江乡 | 驿马村 | 周村一屯 | 33 | 118 | 25 | 山泉水 | 128 | 30 | 联村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 西河 | 978 | 二级标准 |
| 660 | 龙江乡 | 驿马村 | 板坪屯 | 32 | 137 | 23 | 山泉水 | 148 |  | 联村建设 |  |  |  | 一级标准 |
| 661 | 龙江乡 | 驿马村 | 周村三屯 | 38 | 139 | 30 | 山泉水 | 151 |  | 联村建设 |  |  |  | 一级标准 |
| 662 | 龙江乡 | 驿马村 | 周村二屯 | 32 | 125 | 29 | 山泉水 | 135 | 10 | 分散式处理 | 预处理+生化池+人工湿地 | 西河 | 920 | 一级标准 |
| 663 | 龙江乡 | 驿马村 | 大燕屯 | 17 | 61 | 13 | 山泉水 | 66 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 664 | 龙江乡 | 保安村 | 朝坡屯 | 43 | 225 | 12 | 山泉水 | 244 | 20 | 分散式处理 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 西河 | 598 | 二级标准 |
| 665 | 龙江乡 | 保安村 | 老街屯 | 27 | 151 | 9 | 山泉水 | 164 | 40 | 联村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 西河 | 1101 | 二级标准 |
| 666 | 龙江乡 | 保安村 | 板布一屯 | 25 | 168 | 14 | 山泉水 | 182 |  | 联村建设 |  |  |  | 一级标准 |
| 667 | 龙江乡 | 保安村 | 板布二屯 | 30 | 182 | 13 | 山泉水 | 197 |  | 联村建设 |  |  |  | 一级标准 |
| 668 | 龙江乡 | 保安村 | 矿厂屯 | 38 | 157 | 8 | 山泉水 | 170 | 15 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 西河 | 500 | 三级标准 |
| 669 | 龙江乡 | 保安村 | 小布里屯 | 40 | 165 | 18 | 山泉水 | 179 | 15 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 西河 | 500 | 三级标准 |
| 670 | 龙江乡 | 保安村 | 大屯一屯 | 19 | 90 | 13 | 山泉水 | 97 | 30 | 联村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 西河 | 286 | 二级标准 |
| 671 | 龙江乡 | 保安村 | 大屯二屯 | 38 | 151 | 25 | 山泉水 | 164 |  | 联村建设 |  |  |  | 二级标准 |
| 672 | 龙江乡 | 保安村 | 辽河屯 | 21 | 81 | 12 | 山泉水 | 88 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 317 | 三级标准 |
| 673 | 龙江乡 | 保安村 | 小沟屯 | 18 | 56 | 18 | 山泉水 | 61 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 674 | 龙江乡 | 保安村 | 九湾屯 | 56 | 240 | 33 | 山泉水 | 260 | 20 | 分散式处理 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 西河 | 760 | 二级标准 |
| 675 | 龙江乡 | 双江村 | 上黄屯 | 40 | 158 | 28 | 山泉水 | 171 | 15 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 500 | 三级标准 |
| 676 | 龙江乡 | 双江村 | 六社自然村屯 | 13 | 63 | 10 | 山泉水 | 68 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 677 | 龙江乡 | 双江村 | 大日口自然村屯 | 66 | 251 | 45 | 山泉水 | 272 | 20 | 分散式处理 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 双江 | 312 | 二级标准 |
| 678 | 龙江乡 | 双江村 | 船埠自然村屯 | 56 | 254 | 40 | 山泉水 | 275 | 20 | 分散式处理 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 双江 | 250 | 二级标准 |
| 679 | 龙江乡 | 双江村 | 木桥头屯 | 37 | 166 | 28 | 山泉水 | 180 | 15 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 双江 | 500 | 三级标准 |
| 680 | 龙江乡 | 双江村 | 梁家屯 | 34 | 135 | 28 | 山泉水 | 146 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 162 | 三级标准 |
| 681 | 龙江乡 | 双江村 | 石头田屯 | 51 | 211 | 35 | 山泉水 | 229 | 20 | 分散式处理 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 农田灌溉 | 289 | 二级标准 |
| 682 | 龙江乡 | 双江村 | 外头屋屯 | 74 | 307 | 52 | 山泉水 | 333 | 30 | 单村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 双江 | 234 | 二级标准 |
| 683 | 龙江乡 | 双江村 | 下黄自然村屯 | 16 | 74 | 13 | 山泉水 | 80 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 183 | 三级标准 |
| 684 | 龙江乡 | 双江村 | 沟尾屯 | 34 | 133 | 28 | 山泉水 | 144 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 双江 | 252 | 三级标准 |
| 685 | 龙江乡 | 双江村 | 汉田屯 | 42 | 183 | 30 | 山泉水 | 198 | 15 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 双江 | 500 | 三级标准 |
| 686 | 龙江乡 | 双江村 | 小河口自然村屯 | 31 | 116 | 28 | 山泉水 | 126 | 30 | 联村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 双江 | 980 | 二级标准 |
| 687 | 龙江乡 | 双江村 | 双江口屯 | 50 | 197 | 39 | 山泉水 | 213 |  | 联村建设 |  |  |  | 二级标准 |
| 688 | 龙江乡 | 双江村 | 二冲自然村屯 | 25 | 112 | 20 | 山泉水 | 121 | 10 | 分散式处理 | 预处理+生化池+人工湿地 | 双江 | 500 | 一级标准 |
| 689 | 龙江乡 | 双江村 | 红皮冲自然村屯 | 26 | 100 | 20 | 山泉水 | 108 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 480 | 三级标准 |
| 690 | 龙江乡 | 上维村 | 杉树湾屯 | 43 | 188 | 30 | 山泉水 | 204 | 15 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 上维河 | 500 | 三级标准 |
| 691 | 龙江乡 | 上维村 | 杉木屯 | 76 | 334 | 60 | 山泉水 | 362 | 30 | 单村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 上维河 | 620 | 二级标准 |
| 692 | 龙江乡 | 上维村 | 必政屯 | 25 | 111 | 18 | 山泉水 | 120 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 上维河 | 600 | 三级标准 |
| 693 | 龙江乡 | 上维村 | 上维屯 | 73 | 320 | 60 | 山泉水 | 347 | 30 | 单村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 上维河 | 843 | 二级标准 |
| 694 | 龙江乡 | 上维村 | 汉田屯 | 30 | 150 | 21 | 山泉水 | 162 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 上维河 | 396 | 三级标准 |
| 695 | 龙江乡 | 上维村 | 义叶屯 | 62 | 268 | 43 | 山泉水 | 290 | 20 | 分散式处理 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 上维河 | 314 | 二级标准 |
| 696 | 龙江乡 | 上维村 | 其竹屯 | 61 | 263 | 45 | 山泉水 | 285 | 20 | 分散式处理 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 上维河 | 356 | 二级标准 |
| 697 | 龙江乡 | 上维村 | 拉江屯 | 50 | 232 | 35 | 山泉水 | 251 | 40 | 联村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 上维河 | 1080 | 二级标准 |
| 698 | 龙江乡 | 上维村 | 安民屯 | 45 | 196 | 32 | 山泉水 | 212 |  | 联村建设 |  |  |  | 二级标准 |
| 699 | 龙江乡 | 上维村 | 韩家屯 | 42 | 198 | 30 | 山泉水 | 214 | 15 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 上维河 | 321 | 三级标准 |
| 700 | 龙江乡 | 上维村 | 加祥屯 | 42 | 193 | 30 | 山泉水 | 209 | 15 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 216 | 三级标准 |
| 701 | 龙江乡 | 上维村 | 土皮屯 | 27 | 108 | 19 | 山泉水 | 117 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 上维河 | 436 | 三级标准 |
| 702 | 龙江乡 | 仁合村 | 东垒屯 | 64 | 239 | 50 | 山泉水 | 259 | 20 | 分散式处理 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 西河 | 860 | 二级标准 |
| 703 | 龙江乡 | 仁合村 | 对门冲屯 | 30 | 118 | 25 | 山泉水 | 128 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 289 | 三级标准 |
| 704 | 龙江乡 | 仁合村 | 黑皮冲屯 | 52 | 236 | 40 | 山泉水 | 256 | 20 | 分散式处理 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 农田灌溉 | 500 | 二级标准 |
| 705 | 龙江乡 | 仁合村 | 后背冲屯 | 34 | 145 | 28 | 山泉水 | 157 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 500 | 三级标准 |
| 706 | 龙江乡 | 仁合村 | 介日头屯 | 32 | 113 | 25 | 山泉水 | 122 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 291 | 三级标准 |
| 707 | 龙江乡 | 仁合村 | 亮坪屯 | 53 | 235 | 40 | 山泉水 | 255 | 20 | 分散式处理 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 西河 | 790 | 二级标准 |
| 708 | 龙江乡 | 仁合村 | 坪浪屯 | 42 | 166 | 35 | 山泉水 | 180 | 15 | 分散式处理 | 预处理+生化池+人工湿地 | 西河 | 500 | 一级标准 |
| 709 | 龙江乡 | 仁合村 | 石强屯 | 23 | 93 | 15 | 山泉水 | 101 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 500 | 三级标准 |
| 710 | 龙江乡 | 仁合村 | 头盘岭屯 | 31 | 136 | 25 | 山泉水 | 147 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 500 | 三级标准 |
| 711 | 龙江乡 | 仁合村 | 尤路屯 | 13 | 49 | 9 | 山泉水 | 53 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 712 | 龙江乡 | 仁合村 | 余粮屯 | 39 | 174 | 25 | 山泉水 | 188 | 15 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 500 | 三级标准 |
| 713 | 龙江乡 | 龙隐村 | 龙中屯 | 25 | 99 | 14 | 山泉水 | 107 | 50 | 联村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 丹江河 | 3026 | 二级标准 |
| 714 | 龙江乡 | 龙隐村 | 古泉屯 | 63 | 270 | 32 | 山泉水 | 292 |  | 联村建设 |  |  |  | 一级标准 |
| 715 | 龙江乡 | 龙隐村 | 下龙院屯 | 34 | 155 | 12 | 山泉水 | 168 |  | 联村建设 |  |  |  | 一级标准 |
| 716 | 龙江乡 | 龙隐村 | 黄泥塘屯 | 25 | 137 | 10 | 山泉水 | 148 |  | 联村建设 |  |  |  | 二级标准 |
| 717 | 龙江乡 | 龙隐村 | 龙贡屯 | 16 | 16 | 2 | 山泉水 | 17 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 718 | 龙江乡 | 龙隐村 | 上龙院屯 | 54 | 257 | 11 | 山泉水 | 278 | 20 | 分散式处理 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 丹江河 | 1211 | 二级标准 |
| 719 | 龙江乡 | 龙隐村 | 中龙院屯 | 33 | 143 | 9 | 山泉水 | 155 | 30 | 联村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 农田灌溉 | 896 | 二级标准 |
| 720 | 龙江乡 | 龙隐村 | 古灯屯 | 24 | 96 | 12 | 山泉水 | 104 |  | 联村建设 |  |  |  | 二级标准 |
| 721 | 龙江乡 | 龙隐村 | 沟口屯 | 24 | 109 | 8 | 山泉水 | 118 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 还田消纳 | 600 | 三级标准 |
| 722 | 龙江乡 | 龙隐村 | 龙坪屯 | 25 | 89 | 4 | 山泉水 | 96 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 还田消纳 | 570 | 三级标准 |
| 723 | 龙江乡 | 龙隐村 | 竹鸟屯 | 30 | 146 | 17 | 山泉水 | 158 | 10 | 分散式处理 | 预处理+生化池+人工湿地 | 丹江河 | 890 | 一级标准 |
| 724 | 龙江乡 | 龙隐村 | 拉桥屯 | 38 | 186 | 23 | 山泉水 | 201 | 15 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 丹江河 | 500 | 三级标准 |
| 725 | 龙江乡 | 龙隐村 | 岔里屯 | 23 | 134 | 7 | 山泉水 | 145 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 丹江河 | 384 | 三级标准 |
| 726 | 龙江乡 | 龙隐村 | 古兆屯 | 14 | 83 | 3 | 山泉水 | 90 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 丹江河 | 328 | 三级标准 |
| 727 | 龙江乡 | 龙隐村 | 大利屯 | 54 | 260 | 6 | 山泉水 | 282 | 20 | 分散式处理 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 农田灌溉 | 638 | 二级标准 |
| 728 | 龙江乡 | 龙隐村 | 如素屯 | 9 | 33 | 2 | 山泉水 | 36 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 729 | 龙江乡 | 龙隐村 | 坡塘屯 | 48 | 248 | 17 | 山泉水 | 269 | 20 | 分散式处理 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 丹江河 | 447 | 二级标准 |
| 730 | 龙江乡 | 龙隐村 | 六角槽屯 | 23 | 115 | 7 | 山泉水 | 125 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 490 | 三级标准 |
| 731 | 龙江乡 | 龙山村 | 石排 | 22 | 76 | 11 | 山泉水 | 82 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 732 | 龙江乡 | 龙山村 | 雷电 | 45 | 179 | 20 | 山泉水 | 194 | 15 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 还田消纳 | 510 | 三级标准 |
| 733 | 龙江乡 | 龙山村 | 小满 | 45 | 203 | 21 | 山泉水 | 220 | 20 | 分散式处理 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 双塘河 | 490 | 二级标准 |
| 734 | 龙江乡 | 龙山村 | 拿板 | 38 | 152 | 25 | 山泉水 | 165 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 双塘河 | 500 | 三级标准 |
| 735 | 龙江乡 | 龙山村 | 石铺 | 34 | 135 | 18 | 山泉水 | 146 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 双塘河 | 645 | 三级标准 |
| 736 | 龙江乡 | 龙山村 | 板冲 | 23 | 102 | 12 | 山泉水 | 110 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 599 | 三级标准 |
| 737 | 龙江乡 | 龙山村 | 从丈 | 44 | 160 | 20 | 山泉水 | 173 | 15 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 双塘河 | 500 | 三级标准 |
| 738 | 龙江乡 | 龙山村 | 双塘口 | 27 | 99 | 16 | 山泉水 | 107 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 双塘河 | 577 | 三级标准 |
| 739 | 龙江乡 | 龙山村 | 老瓦 | 36 | 128 | 26 | 山泉水 | 139 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 双塘河 | 477 | 三级标准 |
| 740 | 龙江乡 | 龙山村 | 大端 | 38 | 142 | 22 | 山泉水 | 154 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 双塘河 | 315 | 三级标准 |
| 741 | 龙江乡 | 龙山村 | 舒家 | 22 | 90 | 13 | 山泉水 | 97 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 双塘河 | 837 | 三级标准 |
| 742 | 龙江乡 | 龙山村 | 香铺 | 31 | 109 | 16 | 山泉水 | 118 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 双塘河 | 387 | 三级标准 |
| 743 | 龙江乡 | 龙山村 | 田厂 | 51 | 204 | 35 | 山泉水 | 221 | 15 | 分散式处理 | 预处理+生化池+人工湿地 | 还田消纳 | 700 | 一级标准 |
| 744 | 龙江乡 | 丹江村 | 寨楼屯 | 28 | 137 | 13 | 山泉水 | 148 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 400 | 三级标准 |
| 745 | 龙江乡 | 丹江村 | 板沟屯 | 21 | 91 | 12 | 山泉水 | 99 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 还田消纳 | 500 | 三级标准 |
| 746 | 龙江乡 | 丹江村 | 板沟口屯 | 17 | 79 | 12 | 山泉水 | 86 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 还田消纳 | 500 | 三级标准 |
| 747 | 龙江乡 | 丹江村 | 坑塘屯 | 19 | 84 | 14 | 山泉水 | 91 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 丹江河 | 500 | 三级标准 |
| 748 | 龙江乡 | 丹江村 | 代家坪屯 | 44 | 187 | 12 | 山泉水 | 203 | 15 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 丹江河 | 500 | 三级标准 |
| 749 | 龙江乡 | 丹江村 | 岩面屯 | 26 | 96 | 19 | 山泉水 | 104 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 还田消纳 | 500 | 三级标准 |
| 750 | 龙江乡 | 丹江村 | 向家屯 | 19 | 98 | 14 | 山泉水 | 106 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 还田消纳 | 500 | 三级标准 |
| 751 | 龙江乡 | 丹江村 | 盘家屯 | 33 | 167 | 22 | 山泉水 | 181 | 15 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 500 | 三级标准 |
| 752 | 龙江乡 | 丹江村 | 茶坪屯 | 21 | 109 | 12 | 山泉水 | 118 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 还田消纳 | 500 | 三级标准 |
| 753 | 龙江乡 | 丹江村 | 南木屯 | 24 | 135 | 6 | 山泉水 | 146 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 还田消纳 | 500 | 三级标准 |
| 754 | 龙江乡 | 丹江村 | 日江河屯 | 16 | 78 | 6 | 山泉水 | 84 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 500 | 三级标准 |
| 755 | 龙江乡 | 丹江村 | 大河屯 | 25 | 148 | 12 | 山泉水 | 160 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 丹江河 | 500 | 三级标准 |
| 756 | 三皇镇 | 荣田村 | 江北屯 | 148 | 580 | 147 | 自来水 | 628 | 60 | 联村建设 | A2/O技术 | 铺上河 | 2120 | 二级标准 |
| 757 | 三皇镇 | 荣田村 | 大樟屯 | 63 | 194 | 59 | 自来水 | 210 |  | 联村建设 |  |  |  | 二级标准 |
| 758 | 三皇镇 | 荣田村 | 桥头屯 | 100 | 358 | 96 | 自来水 | 388 | 30 | 单村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 农田灌溉 | 970 | 二级标准 |
| 759 | 三皇镇 | 荣田村 | 下榨屯 | 39 | 140 | 39 | 自来水 | 152 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 480 | 三级标准 |
| 760 | 三皇镇 | 荣田村 | 大顶屯 | 20 | 82 | 20 | 自来水 | 89 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 430 | 三级标准 |
| 761 | 三皇镇 | 荣田村 | 榨头、鸡鸭屯 | 38 | 116 | 32 | 自来水 | 126 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 430 | 三级标准 |
| 762 | 三皇镇 | 荣田村 | 小荣屯 | 25 | 90 | 23 | 自来水 | 97 | 10 | 分散式处理 | 预处理+生化池+人工湿地 | 铺上河 | 770 | 一级标准 |
| 763 | 三皇镇 | 大路村 | 路东屯 | 37 | 136 | 33 | 自来水 | 147 | 30 | 联村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 中渡河 | 1460 | 二级标准 |
| 764 | 三皇镇 | 大路村 | 路西屯 | 54 | 182 | 52 | 自来水 | 197 |  | 联村建设 |  |  |  | 一级标准 |
| 765 | 三皇镇 | 大路村 | 后岭屯 | 33 | 131 | 32 | 自来水 | 142 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 430 | 三级标准 |
| 766 | 三皇镇 | 大路村 | 西岭屯 | 36 | 135 | 35 | 自来水 | 146 | 10 | 分散式处理 | 预处理+生化池+人工湿地 | 农田灌溉 | 430 | 一级标准 |
| 767 | 三皇镇 | 大路村 | 披头屯 | 48 | 147 | 47 | 自来水 | 159 | 10 | 分散式处理 | 预处理+生化池+人工湿地 | 农田灌溉 | 430 | 一级标准 |
| 768 | 三皇镇 | 大路村 | 马鞍山屯 | 65 | 183 | 63 | 自来水 | 198 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 430 | 三级标准 |
| 769 | 三皇镇 | 大路村 | 前岭屯 | 65 | 218 | 63 | 自来水 | 236 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 430 | 三级标准 |
| 770 | 三皇镇 | 大路村 | 车胆屯 | 75 | 270 | 72 | 自来水 | 292 | 20 | 分散式处理 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 农田灌溉 | 980 | 二级标准 |
| 771 | 三皇镇 | 大路村 | 樟木屯 | 32 | 131 | 31 | 自来水 | 142 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 430 | 三级标准 |
| 772 | 三皇镇 | 大路村 | 山林屯 | 109 | 375 | 105 | 自来水 | 406 | 30 | 单村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 农田灌溉 | 890 | 二级标准 |
| 773 | 三皇镇 | 大路村 | 阳家屯 | 25 | 118 | 25 | 自来水 | 128 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 430 | 三级标准 |
| 774 | 三皇镇 | 大路村 | 高坡屯 | 24 | 107 | 24 | 自来水 | 116 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 430 | 三级标准 |
| 775 | 三皇镇 | 大路村 | 枫木屯 | 35 | 132 | 33 | 自来水 | 143 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 430 | 三级标准 |
| 776 | 三皇镇 | 大路村 | 碧山屯 | 32 | 127 | 31 | 自来水 | 138 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 430 | 三级标准 |
| 777 | 三皇镇 | 大路村 | 湾村屯 | 21 | 81 | 21 | 自来水 | 88 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 430 | 三级标准 |
| 778 | 三皇镇 | 大路村 | 下枧屯 | 19 | 53 | 17 | 自来水 | 57 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 779 | 三皇镇 | 江头村 | 大庙屯 | 42 | 185 | 29 | 自来水 | 200 | 15 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 500 | 三级标准 |
| 780 | 三皇镇 | 江头村 | 江头（小村）屯 | 85 | 330 | 70 | 自来水 | 357 | 30 | 单村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 中渡河 | 859 | 二级标准 |
| 781 | 三皇镇 | 江头村 | 古立屯 | 67 | 316 | 57 | 自来水 | 342 | 15 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 981 | 三级标准 |
| 782 | 三皇镇 | 江头村 | 古马屯 | 136 | 620 | 130 | 自来水 | 672 | 65 | 联村建设 | A2/O技术 | 农田灌溉 | 2939 | 二级标准 |
| 783 | 三皇镇 | 江头村 | 庙坡屯 | 34 | 186 | 33 | 自来水 | 201 |  | 联村建设 |  |  |  | 二级标准 |
| 784 | 三皇镇 | 江头村 | 纳长屯 | 45 | 200 | 35 | 自来水 | 217 | 20 | 分散式处理 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 农田灌溉 | 415 | 二级标准 |
| 785 | 三皇镇 | 江头村 | 大口屯 | 36 | 172 | 34 | 自来水 | 186 | 15 | 分散式处理 | 预处理+生化池+人工湿地 | 中渡河 | 500 | 一级标准 |
| 786 | 三皇镇 | 江头村 | 大龙屯 | 29 | 110 | 24 | 自来水 | 119 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 523 | 三级标准 |
| 787 | 三皇镇 | 江头村 | 东边弄 | 47 | 220 | 45 | 自来水 | 238 | 70 | 单村建设 | A2/O技术 | 农田灌溉 | 471 | 二级标准 |
| 788 | 三皇镇 | 三皇村 | 上村屯 | 28 | 112 | 26 | 自来水 | 121 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 360 | 三级标准 |
| 789 | 三皇镇 | 三皇村 | 矮山屯 | 60 | 240 | 52 | 自来水 | 260 | 20 | 纳管处理 | / | / | 850 | / |
| 790 | 三皇镇 | 三皇村 | 鸭路村 | 47 | 188 | 45 | 自来水 | 204 | 15 | 纳管处理 | / | / | 1501 | / |
| 791 | 三皇镇 | 清水村 | 水头屯 | 100 | 400 | 85 | 自来水 | 433 | 85 | 联村建设 | A2/O技术 | 农田灌溉 | 2914 | 二级标准 |
| 792 | 三皇镇 | 清水村 | 大昌屯 | 85 | 300 | 80 | 自来水 | 325 |  | 联村建设 |  |  |  | 二级标准 |
| 793 | 三皇镇 | 清水村 | 路尾屯 | 67 | 230 | 18 | 自来水 | 249 |  | 联村建设 |  |  |  | 二级标准 |
| 794 | 三皇镇 | 清水村 | 西龙屯 | 49 | 160 | 44 | 自来水 | 173 |  | 联村建设 |  |  |  | 二级标准 |
| 795 | 三皇镇 | 清水村 | 清水街（1、2、3、4队） | 250 | 880 | 150 | 自来水 | 953 | 40 | 单村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 农田灌溉 | 964 | 二级标准 |
| 796 | 三皇镇 | 清水村 | 东龙屯 | 55 | 180 | 47 | 自来水 | 195 | 15 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 中渡河 | 500 | 三级标准 |
| 797 | 三皇镇 | 清水村 | 龙尾屯 | 105 | 430 | 70 | 自来水 | 466 | 40 | 单村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 农田灌溉 | 3076 | 二级标准 |
| 798 | 三皇镇 | 清水村 | 北崖屯 | 75 | 310 | 50 | 自来水 | 336 | 30 | 单村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 农田灌溉 | 365 | 二级标准 |
| 799 | 三皇镇 | 清水村 | 中梧屯 | 38 | 201 | 30 | 自来水 | 218 | 50 | 联村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 中渡河 | 1469 | 二级标准 |
| 800 | 三皇镇 | 清水村 | 瓮窑屯 | 65 | 350 | 45 | 自来水 | 379 |  | 联村建设 |  |  |  | 二级标准 |
| 801 | 三皇镇 | 清水村 | 上弄屯 | 36 | 310 | 50 | 自来水 | 336 | 40 | 联村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 中渡河 | 1733 | 二级标准 |
| 802 | 三皇镇 | 清水村 | 下弄屯 | 28 | 200 | 23 | 自来水 | 217 |  | 联村建设 |  |  |  | 二级标准 |
| 803 | 三皇镇 | 清水村 | 桥头屯 | 33 | 110 | 25 | 自来水 | 119 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 166 | 三级标准 |
| 804 | 三皇镇 | 清水村 | 八见屯 | 20 | 90 | 20 | 自来水 | 97 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 321 | 三级标准 |
| 805 | 三皇镇 | 清水村 | 寨梅屯 | 15 | 53 | 10 | 自来水 | 57 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 806 | 三皇镇 | 六龙村 | 平村屯 | 63 | 248 | 50 | 自来水 | 269 | 20 | 分散式处理 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 农田灌溉 | 393 | 二级标准 |
| 807 | 三皇镇 | 六龙村 | 仙胆屯 | 39 | 145 | 33 | 自来水 | 157 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 还田消纳 | 420 | 三级标准 |
| 808 | 三皇镇 | 六龙村 | 凤溪屯 | 28 | 95 | 24 | 自来水 | 103 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 还田消纳 | 380 | 三级标准 |
| 809 | 三皇镇 | 六龙村 | 龙底屯 | 67 | 262 | 27 | 自来水 | 284 | 20 | 分散式处理 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 农田灌溉 | 337 | 二级标准 |
| 810 | 三皇镇 | 六龙村 | 马浪屯 | 19 | 72 | 12 | 自来水 | 78 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 343 | 三级标准 |
| 811 | 三皇镇 | 马安村 | 下马屯 | 44 | 185 | 33 | 自来水 | 200 | 15 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 500 | 三级标准 |
| 812 | 三皇镇 | 马安村 | 对江屯 | 15 | 68 | 10 | 自来水 | 74 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 200 | 三级标准 |
| 813 | 三皇镇 | 桐木村 | 桐木屯 | 289 | 1136 | 264 | 自来水 | 1230 | 90 | 单村建设 | A2/O技术 | 中渡河 | 1988 | 一级标准 |
| 814 | 三皇镇 | 桐木村 | 中帽屯 | 70 | 276 | 62 | 自来水 | 299 | 30 | 单村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 中渡河 | 462 | 二级标准 |
| 815 | 三皇镇 | 桐木村 | 大浪屯 | 48 | 188 | 43 | 自来水 | 204 | 15 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 中渡河 | 500 | 三级标准 |
| 816 | 三皇镇 | 桐木村 | 东岭屯 | 28 | 112 | 24 | 自来水 | 121 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 244 | 三级标准 |
| 817 | 三皇镇 | 桐木村 | 下华屯 | 22 | 88 | 19 | 自来水 | 95 | 10 | 分散式处理 | 预处理+生化池+人工湿地 | 中渡河 | 292 | 一级标准 |
| 818 | 三皇镇 | 文明村 | 三元屯 | 88 | 351 | 62 | 自来水 | 380 | 30 | 单村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 农田灌溉 | 806 | 二级标准 |
| 819 | 三皇镇 | 文明村 | 棉花屯 | 21 | 85 | 16 | 自来水 | 92 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 340 | 三级标准 |
| 820 | 三皇镇 | 文明村 | 蒋家屯 | 38 | 171 | 28 | 自来水 | 185 | 15 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 430 | 三级标准 |
| 821 | 三皇镇 | 文明村 | 甘家屯 | 40 | 165 | 32 | 自来水 | 179 | 15 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 500 | 三级标准 |
| 822 | 三皇镇 | 文明村 | 文家屯 | 48 | 192 | 40 | 自来水 | 208 | 15 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 500 | 三级标准 |
| 823 | 三皇镇 | 文明村 | 拉云屯 | 31 | 125 | 25 | 自来水 | 135 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 369 | 三级标准 |
| 824 | 三皇镇 | 文明村 | 莫家屯 | 48 | 193 | 36 | 自来水 | 209 | 15 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 中渡河 | 426 | 三级标准 |
| 825 | 三皇镇 | 文明村 | 英山屯 | 36 | 145 | 26 | 自来水 | 157 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 中渡河 | 315 | 三级标准 |
| 826 | 三皇镇 | 文明村 | 上塘屯 | 75 | 305 | 50 | 自来水 | 330 | 30 | 单村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 中渡河 | 919 | 二级标准 |
| 827 | 三皇镇 | 文明村 | 下塘屯 | 38 | 161 | 28 | 自来水 | 174 | 15 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 500 | 三级标准 |
| 828 | 三皇镇 | 文明村 | 古多屯 | 16 | 65 | 13 | 自来水 | 70 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 829 | 三皇镇 | 文明村 | 老镇屯 | 40 | 167 | 30 | 自来水 | 181 | 15 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 510 | 三级标准 |
| 830 | 三皇镇 | 文明村 | 板坝屯 | 33 | 135 | 33 | 自来水 | 146 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 470 | 三级标准 |
| 831 | 三皇镇 | 文明村 | 上龙角屯 | 50 | 208 | 48 | 自来水 | 225 | 20 | 分散式处理 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 中渡河 | 420 | 二级标准 |
| 832 | 三皇镇 | 文明村 | 下龙角屯 | 9 | 41 | 9 | 自来水 | 44 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 833 | 三皇镇 | 文明村 | 余庙屯 | 11 | 48 | 9 | 自来水 | 52 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 834 | 三皇镇 | 古城村 | 下隍屯 | 66 | 269 | 45 | 自来水 | 291 | 40 | 联村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 农田灌溉 | 1932 | 二级标准 |
| 835 | 三皇镇 | 古城村 | 中隍（上隍）屯 | 61 | 241 | 43 | 自来水 | 261 |  | 联村建设 |  |  |  | 二级标准 |
| 836 | 三皇镇 | 古城村 | 石村屯 | 28 | 120 | 18 | 自来水 | 130 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 480 | 三级标准 |
| 837 | 三皇镇 | 古城村 | 朱家屯 | 24 | 84 | 14 | 自来水 | 91 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 460 | 三级标准 |
| 838 | 三皇镇 | 古城村 | 拉洗屯 | 33 | 151 | 18 | 自来水 | 164 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 440 | 三级标准 |
| 839 | 三皇镇 | 古城村 | 寨高屯 | 15 | 58 | 8 | 自来水 | 63 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 840 | 三皇镇 | 古城村 | 胆口屯 | 18 | 88 | 10 | 自来水 | 95 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 450 | 三级标准 |
| 841 | 三皇镇 | 古城村 | 古豪屯 | 19 | 52 | 8 | 自来水 | 56 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 842 | 三皇镇 | 古城村 | 古义屯 | 13 | 35 | 5 | 自来水 | 38 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 843 | 三皇镇 | 古城村 | 塘高屯 | 7 | 36 | 3 | 自来水 | 39 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 844 | 三皇镇 | 古城村 | 向阳屯 | 20 | 81 | 15 | 自来水 | 88 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 440 | 三级标准 |
| 845 | 三皇镇 | 古城村 | 枧头屯 | 16 | 68 | 15 | 自来水 | 74 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 846 | 三皇镇 | 华山村 | 泗村屯 | 58 | 192 | 40 | 自来水 | 208 | 30 | 联村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 农田灌溉 | 2168 | 二级标准 |
| 847 | 三皇镇 | 华山村 | 湾村屯 | 50 | 177 | 43 | 自来水 | 192 |  | 联村建设 |  |  |  | 二级标准 |
| 848 | 三皇镇 | 华山村 | 拉粟屯 | 64 | 253 | 56 | 自来水 | 274 | 20 | 分散式处理 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 农田灌溉 | 476 | 二级标准 |
| 849 | 三皇镇 | 华山村 | 大坪屯 | 13 | 42 | 8 | 自来水 | 45 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 850 | 永安乡 | 枫木村 | 下湾屯 | 9 | 32 | 3 | 自引山泉水 | 35 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 851 | 永安乡 | 枫木村 | 桥安屯 | 18 | 124 | 7 | 自引山泉水 | 134 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 1100 | 三级标准 |
| 852 | 永安乡 | 枫木村 | 牛形屯 | 26 | 80 | 8 | 自引山泉水 | 87 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 750 | 三级标准 |
| 853 | 永安乡 | 枫木村 | 枫木屯 | 78 | 380 | 60 | 自引山泉水 | 412 | 120 | 联村建设 | A2/O技术 | 农田灌溉 | 4500 | 二级标准 |
| 854 | 永安乡 | 枫木村 | 潮水屯 | 68 | 381 | 42 | 自引山泉水 | 413 |  | 联村建设 |  |  |  | 二级标准 |
| 855 | 永安乡 | 枫木村 | 四合屯 | 33 | 190 | 16 | 自引山泉水 | 206 |  | 联村建设 |  |  |  | 二级标准 |
| 856 | 永安乡 | 枫木村 | 上湾屯 | 28 | 182 | 12 | 自引山泉水 | 197 |  | 联村建设 |  |  |  | 二级标准 |
| 857 | 永安乡 | 枫木村 | 四泠屯 | 28 | 172 | 12 | 自引山泉水 | 186 |  | 联村建设 |  |  |  | 二级标准 |
| 858 | 永安乡 | 枫木村 | 大宅屯 | 30 | 193 | 16 | 自引山泉水 | 209 |  | 联村建设 |  |  |  | 二级标准 |
| 859 | 永安乡 | 凤凰村 | 拉敢屯 | 32 | 154 | 27 | 井水 | 167 | 30 | 联村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 农田灌溉 | 1850 | 二级标准 |
| 860 | 永安乡 | 凤凰村 | 山口屯 | 45 | 190 | 38 | 井水 | 206 |  | 联村建设 |  |  |  | 二级标准 |
| 861 | 永安乡 | 凤凰村 | 廖家屯 | 65 | 265 | 56 | 井水 | 287 | 20 | 分散式处理 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 寿城河 | 1100 | 二级标准 |
| 862 | 永安乡 | 凤凰村 | 下鼻屯 | 34 | 128 | 30 | 井水 | 139 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 寿城河 | 950 | 三级标准 |
| 863 | 永安乡 | 凤凰村 | 龙鼻屯 | 27 | 110 | 23 | 自引山泉水 | 119 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 寿城河 | 950 | 三级标准 |
| 864 | 永安乡 | 凤凰村 | 上坪屯 | 26 | 126 | 23 | 自引山泉水 | 136 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 400 | 三级标准 |
| 865 | 永安乡 | 凤凰村 | 下坪屯 | 30 | 152 | 27 | 自引山泉水 | 165 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 480 | 三级标准 |
| 866 | 永安乡 | 凤凰村 | 步油屯 | 12 | 51 | 9 | 自引山泉水 | 55 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 867 | 永安乡 | 凤凰村 | 张家屯 | 11 | 45 | 8 | 井水 | 49 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 868 | 永安乡 | 凤凰村 | 拉今屯 | 17 | 63 | 13 | 井水 | 68 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 869 | 永安乡 | 凤凰村 | 铁铺屯 | 18 | 80 | 14 | 井水 | 87 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 420 | 三级标准 |
| 870 | 永安乡 | 凤凰村 | 塘坊屯 | 77 | 295 | 65 | 自引山泉水 | 320 | 30 | 单村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 寿城河 | 1040 | 二级标准 |
| 871 | 永安乡 | 凤凰村 | 蒋家屯 | 42 | 206 | 37 | 自引山泉水 | 223 | 30 | 联村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 寿城河 | 2200 | 二级标准 |
| 872 | 永安乡 | 凤凰村 | 江东屯 | 28 | 121 | 24 | 自引山泉水 | 131 |  | 联村建设 |  |  |  | 二级标准 |
| 873 | 永安乡 | 凤凰村 | 坡台屯 | 14 | 76 | 12 | 自引山泉水 | 82 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 寿城河 | 850 | 三级标准 |
| 874 | 永安乡 | 凤凰村 | 杉木屯 | 21 | 87 | 19 | 自引山泉水 | 94 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 420 | 三级标准 |
| 875 | 永安乡 | 凤凰村 | 元木屯 | 39 | 179 | 35 | 自引山泉水 | 194 | 15 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 510 | 三级标准 |
| 876 | 永安乡 | 凤凰村 | 新圩屯 | 16 | 90 | 14 | 自引山泉水 | 97 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 2800 | 三级标准 |
| 877 | 永安乡 | 凤凰村 | 对江屯 | 12 | 45 | 10 | 自引山泉水 | 49 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 878 | 永安乡 | 凤凰村 | 堡里屯 | 22 | 110 | 19 | 自引山泉水 | 119 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 530 | 三级标准 |
| 879 | 永安乡 | 凤凰村 | 牛虾屯 | 12 | 58 | 10 | 自引山泉水 | 63 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 880 | 永安乡 | 凤凰村 | 庙山屯 | 20 | 110 | 13 | 自引山泉水 | 119 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 510 | 三级标准 |
| 881 | 永安乡 | 凤凰村 | 龙湾屯 | 30 | 160 | 24 | 自引山泉水 | 173 | 15 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 560 | 三级标准 |
| 882 | 永安乡 | 喇塔村 | 坡高屯 | 33 | 125 | 29 | 自引山泉水 | 135 | 100 | 联村建设 | A2/O技术 | 黄腊河 | 3900 | 二级标准 |
| 883 | 永安乡 | 喇塔村 | 上寺屯 | 49 | 182 | 45 | 自引山泉水 | 197 |  | 联村建设 |  |  |  | 二级标准 |
| 884 | 永安乡 | 喇塔村 | 街上屯 | 78 | 285 | 75 | 自引山泉水 | 309 |  | 联村建设 |  |  |  | 二级标准 |
| 885 | 永安乡 | 喇塔村 | 大冲屯 | 115 | 410 | 110 | 自引山泉水 | 444 |  | 联村建设 |  |  |  | 二级标准 |
| 886 | 永安乡 | 喇塔村 | 谭竹屯 | 45 | 181 | 40 | 自引山泉水 | 196 |  | 联村建设 |  |  |  | 二级标准 |
| 887 | 永安乡 | 喇塔村 | 江口屯 | 79 | 308 | 75 | 自引山泉水 | 334 | 30 | 单村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 黄腊河 | 1050 | 二级标准 |
| 888 | 永安乡 | 喇塔村 | 马岭屯 | 92 | 345 | 78 | 自引山泉水 | 374 | 30 | 单村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 黄腊河 | 1150 | 二级标准 |
| 889 | 永安乡 | 喇塔村 | 屯浪屯 | 67 | 287 | 64 | 自引山泉水 | 311 | 30 | 单村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 黄腊河 | 950 | 二级标准 |
| 890 | 永安乡 | 喇塔村 | 良厚屯 | 89 | 335 | 80 | 自引山泉水 | 363 | 30 | 单村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 农田灌溉 | 950 | 二级标准 |
| 891 | 永安乡 | 喇塔村 | 桐隘屯 | 34 | 180 | 29 | 自引山泉水 | 195 | 15 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 500 | 三级标准 |
| 892 | 永安乡 | 喇塔村 | 马蹄江屯 | 36 | 195 | 30 | 自引山泉水 | 211 | 15 | 分散式处理 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 农田灌溉 | 1100 | 二级标准 |
| 893 | 永安乡 | 喇塔村 | 何家屯 | 26 | 118 | 20 | 自引山泉水 | 128 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 800 | 三级标准 |
| 894 | 永安乡 | 喇塔村 | 张家屯 | 20 | 108 | 18 | 自引山泉水 | 117 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 800 | 三级标准 |
| 895 | 永安乡 | 太和村 | 善日屯 | 57 | 200 | 40 | 井水 | 217 | 15 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 黄腊河 | 800 | 三级标准 |
| 896 | 永安乡 | 太和村 | 良帽屯 | 22 | 70 | 16 | 井水 | 76 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 黄腊河 | 700 | 三级标准 |
| 897 | 永安乡 | 太和村 | 梨山屯 | 22 | 70 | 16 | 井水 | 76 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 898 | 永安乡 | 太和村 | 寺背屯 | 37 | 130 | 30 | 井水 | 141 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 490 | 三级标准 |
| 899 | 永安乡 | 太和村 | 鲁脚屯 | 50 | 120 | 35 | 井水 | 130 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 480 | 三级标准 |
| 900 | 永安乡 | 太和村 | 潘家屯 | 27 | 100 | 22 | 井水 | 108 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 430 | 三级标准 |
| 901 | 永安乡 | 太和村 | 田垌屯 | 14 | 50 | 8 | 井水 | 54 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 902 | 永安乡 | 太和村 | 鲁坝屯 | 77 | 250 | 50 | 井水 | 271 | 20 | 分散式处理 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 农田灌溉 | 1150 | 二级标准 |
| 903 | 永安乡 | 太和村 | 矮山屯 | 59 | 200 | 40 | 井水 | 217 | 15 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 790 | 三级标准 |
| 904 | 永安乡 | 太和村 | 对门屯 | 14 | 50 | 12 | 自引山泉水 | 54 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 905 | 永安乡 | 太和村 | 上境屯 | 40 | 135 | 25 | 自引山泉水 | 146 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 950 | 三级标准 |
| 906 | 永安乡 | 太和村 | 卜台屯 | 37 | 110 | 20 | 井水 | 119 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 950 | 三级标准 |
| 907 | 永安乡 | 太和村 | 外湾屯 | 44 | 160 | 38 | 井水 | 173 | 15 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 500 | 三级标准 |
| 908 | 永安乡 | 太和村 | 拉潮屯 | 30 | 90 | 26 | 井水 | 97 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 黄腊河 | 700 | 三级标准 |
| 909 | 永安乡 | 太和村 | 大花屯 | 41 | 150 | 33 | 井水 | 162 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 黄腊河 | 700 | 三级标准 |
| 910 | 永安乡 | 永新村 | 山脚屯 | 18 | 72 | 10 | 自引山泉水 | 78 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 拉郎河 | 700 | 三级标准 |
| 911 | 永安乡 | 永新村 | 上木屯 | 37 | 128 | 21 | 自引山泉水 | 139 | 30 | 联村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 农田灌溉 | 1250 | 二级标准 |
| 912 | 永安乡 | 永新村 | 新村屯 | 32 | 139 | 19 | 自引山泉水 | 151 |  | 联村建设 |  |  |  | 二级标准 |
| 913 | 永安乡 | 永新村 | 下木屯 | 29 | 106 | 17 | 自引山泉水 | 115 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 700 | 三级标准 |
| 914 | 永安乡 | 永新村 | 钟家屯 | 16 | 70 | 9 | 自引山泉水 | 76 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 700 | 三级标准 |
| 915 | 永安乡 | 永新村 | 石牌屯 | 121 | 467 | 61 | 自引山泉水 | 506 | 60 | 联村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 农田灌溉 | 1450 | 二级标准 |
| 916 | 永安乡 | 永新村 | 南山屯 | 41 | 203 | 23 | 自引山泉水 | 220 |  | 联村建设 |  |  |  | 二级标准 |
| 917 | 永安乡 | 永新村 | 拉下屯 | 17 | 92 | 9 | 自引山泉水 | 100 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 700 | 三级标准 |
| 918 | 永安乡 | 永新村 | 大弄屯 | 35 | 145 | 18 | 自引山泉水 | 157 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 950 | 三级标准 |
| 919 | 永安乡 | 永新村 | 岭高屯 | 31 | 131 | 20 | 自引山泉水 | 142 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 950 | 三级标准 |
| 920 | 永安乡 | 永新村 | 东屿屯 | 8 | 28 | 6 | 自引山泉水 | 30 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 921 | 永安乡 | 永新村 | 水弄屯 | 34 | 142 | 20 | 自引山泉水 | 154 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 870 | 三级标准 |
| 922 | 永安乡 | 永新村 | 下水屯 | 43 | 192 | 26 | 自引山泉水 | 208 | 15 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 500 | 三级标准 |
| 923 | 永安乡 | 永安村 | 小江屯 | 86 | 339 | 81 | 自来水、自引山泉水 | 367 | 30 | 单村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 拉郎河 | 1410 | 二级标准 |
| 924 | 永安乡 | 永安村 | 田村屯 | 68 | 280 | 68 | 自引山泉水 | 303 | 20 | 分散式处理 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 拉郎河 | 1340 | 二级标准 |
| 925 | 永安乡 | 永安村 | 八弄屯 | 83 | 316 | 72 | 自引山泉水 | 342 | 30 | 单村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 拉郎河 | 1405 | 二级标准 |
| 926 | 永安乡 | 永安村 | 若弄屯 | 83 | 317 | 50 | 自引山泉水 | 343 | 30 | 单村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 拉郎河 | 1460 | 二级标准 |
| 927 | 永安乡 | 永安村 | 大坦屯 | 84 | 336 | 67 | 自引山泉水 | 364 | 50 | 联村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 农田灌溉 | 2350 | 二级标准 |
| 928 | 永安乡 | 永安村 | 甘弄屯 | 57 | 230 | 48 | 自引山泉水 | 249 |  | 联村建设 |  |  |  | 二级标准 |
| 929 | 永安乡 | 永安村 | 石山脚屯 | 26 | 101 | 17 | 自引山泉水 | 109 |  | 联村建设 |  |  |  | 二级标准 |
| 930 | 永安乡 | 永安村 | 六庙屯 | 27 | 102 | 18 | 自引山泉水 | 110 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 600 | 三级标准 |
| 931 | 永安乡 | 永安村 | 上岭屯 | 29 | 117 | 17 | 自引山泉水 | 127 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 950 | 三级标准 |
| 932 | 永安乡 | 永安村 | 上坳屯 | 27 | 102 | 25 | 自引山泉水 | 110 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 700 | 三级标准 |
| 933 | 永安乡 | 永安村 | 何家屯 | 36 | 167 | 21 | 自引山泉水 | 181 | 50 | 联村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 拉郎河 | 2560 | 二级标准 |
| 934 | 永安乡 | 永安村 | 桥边屯 | 36 | 134 | 25 | 自引山泉水 | 145 |  | 联村建设 |  |  |  | 二级标准 |
| 935 | 永安乡 | 永安村 | 下坳屯 | 35 | 112 | 27 | 自引山泉水 | 121 |  | 联村建设 |  |  |  | 二级标准 |
| 936 | 永安乡 | 永安村 | 架枧屯 | 31 | 137 | 20 | 自引山泉水 | 148 |  | 联村建设 |  |  |  | 二级标准 |
| 937 | 永安乡 | 永安村 | 中岭屯 | 38 | 155 | 22 | 自引山泉水 | 168 | 15 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 500 | 三级标准 |
| 938 | 永安乡 | 永安村 | 下瑶屯 | 78 | 272 | 43 | 自引山泉水 | 295 | 30 | 单村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 农田灌溉 | 750 | 二级标准 |
| 939 | 永安乡 | 永安村 | 塘上屯 | 35 | 159 | 30 | 自引山泉水 | 172 | 15 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 500 | 三级标准 |
| 940 | 永安乡 | 永安村 | 古陌屯 | 22 | 118 | 20 | 自引山泉水 | 128 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 650 | 三级标准 |
| 941 | 永安乡 | 永安村 | 林家屯 | 24 | 96 | 18 | 自引山泉水 | 104 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 500 | 三级标准 |
| 942 | 永安乡 | 永安村 | 古夺屯 | 38 | 161 | 24 | 自引山泉水 | 174 | 15 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 500 | 三级标准 |
| 943 | 永安乡 | 永安村 | 上鸟屯 | 41 | 158 | 21 | 自引山泉水 | 171 | 15 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 500 | 三级标准 |
| 944 | 永安乡 | 永安村 | 老屋屯 | 27 | 109 | 10 | 自引山泉水 | 118 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 500 | 三级标准 |
| 945 | 永安乡 | 永富村 | 岩口屯 | 36 | 132 | 24 | 自引山泉水 | 143 | 50 | 联村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 农田灌溉 | 2130 | 二级标准 |
| 946 | 永安乡 | 永富村 | 盘古屯 | 34 | 122 | 21 | 自引山泉水 | 132 |  | 联村建设 |  |  |  | 二级标准 |
| 947 | 永安乡 | 永富村 | 龙光屯 | 91 | 296 | 48 | 自引山泉水 | 321 |  | 联村建设 |  |  |  | 二级标准 |
| 948 | 永安乡 | 永富村 | 庙脚屯 | 16 | 25 | 12 | 自引山泉水 | 27 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 949 | 永安乡 | 永富村 | 干水屯 | 56 | 213 | 45 | 自引山泉水 | 231 | 20 | 分散式处理 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 农田灌溉 | 650 | 二级标准 |
| 950 | 永安乡 | 永富村 | 大邦屯 | 131 | 500 | 82 | 自引山泉水 | 542 | 15 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 1050 | 三级标准 |
| 951 | 永安乡 | 永富村 | 塘坊屯 | 23 | 87 | 18 | 自引山泉水 | 94 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 500 | 三级标准 |
| 952 | 永安乡 | 永富村 | 拉槐屯 | 49 | 192 | 35 | 自引山泉水 | 208 | 30 | 联村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 农田灌溉 | 1250 | 二级标准 |
| 953 | 永安乡 | 永富村 | 旧村屯 | 30 | 130 | 25 | 自引山泉水 | 141 |  | 联村建设 |  |  |  | 二级标准 |
| 954 | 永安乡 | 永富村 | 湾村屯 | 12 | 38 | 3 | 自引山泉水 | 41 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 955 | 永安乡 | 永富村 | 上井屯 | 25 | 87 | 9 | 自引山泉水 | 94 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 440 | 三级标准 |
| 956 | 永安乡 | 永富村 | 骑马境屯 | 35 | 174 | 16 | 自引山泉水 | 188 | 15 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 500 | 三级标准 |
| 957 | 永安乡 | 永富村 | 李园屯 | 33 | 168 | 21 | 自引山泉水 | 182 | 15 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 500 | 三级标准 |
| 958 | 永安乡 | 永富村 | 戴家屯 | 40 | 150 | 30 | 自引山泉水 | 162 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 950 | 三级标准 |
| 959 | 永安乡 | 永富村 | 傅家屯 | 70 | 260 | 50 | 自引山泉水 | 282 | 30 | 单村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 农田灌溉 | 1150 | 二级标准 |
| 960 | 永安乡 | 永富村 | 新村屯 | 45 | 170 | 35 | 自引山泉水 | 184 | 15 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 500 | 三级标准 |
| 961 | 永安乡 | 独州村 | 坪石屯 | 34 | 147 | 18 | 引用山泉水 | 159 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 500 | 三级标准 |
| 962 | 永安乡 | 独州村 | 独州屯 | 56 | 189 | 8 | 引用山泉水 | 205 | 15 | 分散式处理 | 预处理+生化池+人工湿地 | 寿城河 | 500 | 一级标准 |
| 963 | 永安乡 | 独州村 | 石笋屯 | 18 | 71 | 5 | 引用山泉水 | 77 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 寿城河 | 400 | 三级标准 |
| 964 | 永安乡 | 独州村 | 沟边屯 | 16 | 59 | 8 | 引用山泉水 | 64 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 965 | 永安乡 | 独州村 | 明境屯 | 28 | 130 | 5 | 引用山泉水 | 141 | 10 | 分散式处理 | 预处理+生化池+人工湿地 | 寿城河 | 700 | 一级标准 |
| 966 | 永安乡 | 独州村 | 山脚屯 | 37 | 150 | 9 | 引用山泉水 | 162 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 420 | 三级标准 |
| 967 | 永安乡 | 独州村 | 上村屯 | 22 | 78 | 5 | 引用山泉水 | 84 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 380 | 三级标准 |
| 968 | 永安乡 | 独州村 | 铁匠屯 | 23 | 85 | 7 | 引用山泉水 | 92 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 360 | 三级标准 |
| 969 | 永安乡 | 独州村 | 潘家屯 | 14 | 64 | 4 | 引用山泉水 | 69 | / | 改厕 | / | / | / | / |
| 970 | 永安乡 | 独州村 | 古柏屯 | 29 | 122 | 7 | 引用山泉水 | 132 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 850 | 三级标准 |
| 971 | 永安乡 | 军屯村 | 礼村屯 | 92 | 356 | 280 | 井水 | 386 | 30 | 单村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 农田灌溉 | 1460 | 二级标准 |
| 972 | 永安乡 | 军屯村 | 上潮屯 | 43 | 167 | 100 | 井水 | 181 | 30 | 联村建设 | 格栅+调节池+生态调蓄塘 | 和平河 | 1850 | 二级标准 |
| 973 | 永安乡 | 军屯村 | 西山屯 | 46 | 183 | 80 | 井水 | 198 |  | 联村建设 |  |  |  | 二级标准 |
| 974 | 永安乡 | 军屯村 | 后弄屯 | 41 | 168 | 102 | 井水 | 182 | 15 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 和平河 | 500 | 三级标准 |
| 975 | 永安乡 | 军屯村 | 古高屯 | 28 | 114 | 90 | 井水 | 123 | 10 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 和平河 | 400 | 三级标准 |
| 976 | 永安乡 | 军屯村 | 后沟屯 | 43 | 187 | 130 | 井水 | 203 | 15 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 500 | 三级标准 |
| 977 | 永安乡 | 军屯村 | 老木弄屯 | 45 | 161 | 100 | 井水 | 174 | 15 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 500 | 三级标准 |
| 978 | 永安乡 | 军屯村 | 社胆弄屯 | 46 | 167 | 102 | 井水 | 181 | 15 | 分散式处理 | 三格化粪池+庭院湿地系统 | 农田灌溉 | 500 | 三级标准 |