建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（公示稿）
项目名称：永福普爱医院开办项目

建设单位：永福普爱医院
编制日期：2025年11月
中华人民共和国生态环境部制

目录
1一、建设项目基本情况


4二、建设项目工程分析


21三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准


29四、主要环境影响和保护措施


57五、环境保护措施监督检查清单


60六、结论


61附表






一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	永福普爱医院开办项目

	项目代码
	2020-450326-84-03-023384

	建设单位联系人
	***
	联系方式
	*************

	建设地点
	永福县永福镇连江路40号

	地理坐标
	东经109°59′17.675″北纬24°59′22.388″

	国民经济

行业类别
	Q8611综合医院
	建设项目
行业类别
	四十九、卫生84中“108.医院841”

	建设性质
	☑新建（迁建）
□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目备案部门
	永福县发展和改革局
	项目备案号
	2020-450326-84-03-023384

	总投资（万元）
	600
	环保投资（万元）
	41

	环保投资占比（%）
	6.8
	施工工期
	已建成运营

	是否开工建设
	□否
☑是2018年1月开工，2018年2月完工
	用地面积（m2）
	1120.13

	专项评价设置情况
	专项评价类别
是否设置
备注
大气

否

排放废气不含有毒有害污染物
地表水

否
医疗废水经污水处理站处理后接入污水管网，进入污水集中处理厂
环境风险
否
有毒有害和易燃易爆危险物质最大存储量未超过临界量

生态
否

无新增河道取水

海洋
否

不涉及海洋


	规划情况
	无

	规划环境影响
评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1.“三线一单”符合性分析

（1）生态保护红线

根据查阅相关资料，本评价参考《桂林市生态环境分区管控动态更新成果（2023年）》（市环规范〔2024〕3号）以及《广西“生态云”平台建设项目智能研判报告》（详见附件）。

本项目位于广西壮族自治区桂林市永福县永福镇，属于永福县城镇空间重点管控单元，项目不涉及优先保护单元及一般管控单元，且项目选址不涉及自然保护区、饮用水水源保护区、森林公园、风景名胜区以及水源涵养重要生态功能区等重点生态功能区，不占用基本农田、国家公益林，亦未涉及生态环境敏感区和脆弱区等。

因此，项目的建设基本符合生态保护红线要求。
（2）环境质量底线

根据《2024年桂林市生态环境状况公报》得知，空气环境：桂林市12县（区、市）按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）对自动监测数据进行评价，永福县二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳达到一级标准，臭氧（8小时）、可吸入颗粒物、细颗粒物达到二级标准，因此，项目所在区域属于达标区；声环境：桂林市各县（市）（除兴安县、永福县、灌阳县）区域环境噪声昼间平均等效声级为51.6～58.8分贝，永福县属于三级/一般；地表水环境：项目所在区域最近地表水体为南面的300m的洛清江，桂林市国控地表水环境监测共14个，国控地表水环境监测断面漓江、甘棠江、桂江、湘江、夫夷水、灌江、洛清江、寻江、灵渠、恭城河以及荔浦河断面为Ⅰ～Ⅱ类水质，水质评级均为优，符合各断面水质目标要求。

项目所在区域环境空气、地表水环境、声环境质量均能满足相应的环境标准要求，环境容量可以承载当地经济发展，环境目标可达。本项目建成投入运营后，根据项目的监测数据，本项目声环境质量监测结果显示，昼、夜间四周场界及敏感点声环境质量均可达到《声环境质量标准》（GB3096—2008）2、4类标准，污水处理站出水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准，排入永福县益源污水处理有限公司，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入洛清江。因此，项目产生的污染物经相关环保措施处理后，对周边环境影响在可控制范围内，不会改变项目所在区域的环境功能。项目对周围环境的影响程度不大。

（3）资源利用上限
该项目不属于高耗能、高污染、资源型项目，运营过程中消耗一定量的电源、水资源等，资源消耗量相对区域消耗量利用总量较少。项目通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物合理处置、污染治理等方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，能够有效地控制污染。项目资源利用相对区域资源利用量较少，不会突破区域资源利用上限。
因此，本项目符合资源利用上限标准。

（4）生态环境准入清单

与《桂林市生态环境管控单元及生态环境准入清单（2023年修订）》的符合性分析

根据《广西“生态云”平台建设项目智能研判报告》研判结果，项目范围所涉及管控单元如下表所示。

表1-1本项目涉及管控单元情况

序号
管控单元编码
管控单元名称
管控单元分类
行政区划

1

ZH45032620002
永福县城镇空间重点管控单元
重点管控单元
桂林市

永福县

项目与《桂林市生态环境管控单元及生态环境准入清单》（2023年修订）中生态环境准入及管控要求符合性分析如下表所示。

表1-2管控单元情况
环境管控单元名称
环境管控单元类别

生态环境准入及管控要求

项目情况

相符性分析

永福县城镇空间重点管控单元
重点管控单元

空间布局约束

1.在城市建成区内，禁止贮存、加工、制造或者使用产生恶臭气体的物质；公共服务设施垃圾转运站项目可按《生活垃圾转运站技术规范》（CJJ/T47-2016）实施。

本项目不涉及
符合

2.禁止新建、扩建煤电、石化、化工、现代煤化工、钢铁、焦化、有色金属冶炼、建材等高耗能、高排放项目；禁止新建、改建、扩建产生恶臭气体的项目。

本项目不涉及
符合

3.城市市区、镇和村庄居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域禁止设置畜禽养殖场、养殖小区。

本项目不涉及
符合

综上，对照《桂林市生态环境管控单元及生态环境准入清单》（2023年修订）中与本项目有关的生态环境准入及管控要求，本项目建设基本符合。根据《广西壮族自治区重点生态功能区县产业准入负面清单调整方案》（2024年4月16日），本项目为综合医院，本项目不属于《广西壮族自治区重点生态功能区县产业准入负面清单调整方案》中提及的区域。

因此，本项目符合生态环境准入要求。

2.产业政策的符合性分析

本项目属于《产业结构调整指导目录》（2024年版）中鼓励类“三十七、卫生健康-1.医疗服务设施建设：预防保健、卫生应急、卫生监督服务设施建设，医疗卫生服务设施建设，传染病、儿童、精神卫生专科医院和康复医院（中心）、护理院（中心）、安宁疗护中心、全科医疗设施与服务，医养结合设施与服务”。本项目实施后，将产生一定的社会效益，故本项目建设符合国家产业政策的要求。

3.项目选址合理性分析

项目位于广西壮族自治区桂林市永福县连江路40号，根据土地证，项目所在地为综合用地。

根据现场调查，与医院相邻的敏感点为连江路住宅楼，污水处理站设置于医院停车场西部，距医院外敏感点较远。项目选址周边无重点保护的野生动植物、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标，生态环境不属于敏感区；运营期的废气、废水、固废、噪声均能得到有效处理，减少对周边敏感点的影响，对周边环境影响不大，从环保角度分析，项目各项污染物经采取措施后对周围环境影响均在可接受范围内。
综上，项目选址合理基本可行。




二、建设项目工程分析
	建设内容
	一、项目由来

随着城镇人民生活水平的不断提高，医疗服务需求也日益增加，在此背景之下，永福普爱医院在永福镇建设永福普爱医院开办项目，该项目的建设有利于提高永福县永福镇人民群众的整体健康水平，有利于当地医疗卫生事业的进一步发展。

永福普爱医院开办项目已于2018年2月建成投运，占地面积1120.13m2，为民营综合性医院，内设30张住院病床，开设内科、外科、特色骨科、妇科、医学影像科等。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号）有关规定，建设项目必须履行环境影响评价制度，本环评属于企业主动申报环评。依据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），属于“四十九、卫生84”中“108.医院841”，本项目病床数为30张，需编制环境影响评价报告表。为此，永福普爱医院委托我公司承担本项目的环境影响评价工作。我公司组织专业技术人员深入现场勘察，收集项目资料，在工程分析和影响预测的基础上，编制完成环境影响报告表。

二、项目概况

项目名称：永福普爱医院开办项目；
建设单位：永福普爱医院；
项目性质：新建（已建成运营）；

行业类别：Q841医院；

建设地点：广西壮族自治区桂林市永福县连江路40号，东经109°59′17.675″，北纬24°59′22.388″；

投资总额：项目总投资600万元，环保投资约41万元，约占总投资额的6.8%；

周边环境：本项目北、东、南面相邻为连江社区居民，东北面距离175m有蓝天幼儿园，距离467m永福县高级中学，距离497m有建设花园幼儿园，东南面距离225m有彩虹幼儿园，东面距离333m有向阳小学，西北面距离316m有永福县新星幼儿园。

三、项目建设情况

1.具体建设内容
永福普爱医院租用桂林市永福县永福镇连江路40号（原名“种子大厦”）及停车场，进行装修和设备安装后作为医院经营场所，原房屋地下室及1-7层内无设备。本项目为新建项目，项目总占地面积为1120.13m2，建筑面积2585.84m2，成立一家民间投资的综合性医院，内设30张住院病床，日接诊量为17人，开设内科、外科、特色骨科、妇科、医学影像科等，永福普爱医院已建的所有诊室及住院设施全部设置在现有综合楼内，不新增建筑物，不设置传染病房。

手术X射线机、X射线机属Ⅲ类射线装置，所涉及的相关放射性污染不在本次环评范围内。具体建设内容见下表：

表2-1项目建设内容一览表
序号
工程类别
工程名称
建设内容
备注
1
主体工程
综合楼
永福普爱医院共7层，1楼主要用于前台、牙科、治疗室、药房、中医科、急诊及诊室，2层主要用于诊室、治疗室、病案室、更衣室、实验室、财务室和耗材室等，3～5层主要用于住院病房、护士站、配药间等，6层主要用于手术室、医生值班室、病房等，7层主要用于会议室、办公室、洗衣房等，负一楼主要用于后勤办、煎药房、DR室、供养中心及固体废物暂存间。总占地面积1120.11平方米，地下层378.22平方米，第1-2层共818.68平方米，第3-7层共1388.94平方米，医院内无中央空调。
已建成
2
辅助工程
停车场
项目停车场526.48平方米
已建成
医疗废物间
医疗废物间位于停车场西侧
已建成

污水处理站
污水处理站位于停车场西侧，医疗废物间旁
已建成

食堂
停车场南侧设置员工食堂，食堂未设置营养餐食
已建成
3
公用工程
供水
市政供水管网提供
已建成
供电
市政电网提供
已建成
排水
排水采用雨污分流制，雨水经院内雨水管网排入市政雨水管网。食堂废水、生活污水及医疗废水经自建污水处理站，处理达标后直接接入市政管网
已建成
供热
医院不设置锅炉，使用电能
已建成
4
环保工程
废气治理
本项目污水处理站位于项目停车场西侧，为半地下室，一体化污水处理设施，废气主要为污水处理过程中产生的臭气、食堂油烟和煎药废气，病房和诊室、停车场会产生少量废气，污水处理过程中产生的臭气通过加盖密闭，无组织排放；食堂油烟经油烟净化设施处理后排放；煎药煎熬采用全自动封闭煎药机，只有在开关设备时有部分中药异味挥发，时间短，异味产生量少，煎药房安装排气扇，且通风口位于远离居民的一侧；停车场尾气较少，通过停车场旁绿化净化；病房和诊室每日定时开窗通风，定时进行消毒；备用柴油发电机产生的废气经设备自带净化器处理后，由抽排风系统抽至顶部排风口处排放。
已建成
废水治理
污水处理站采用AO处理工艺，使用“格栅+调节池+一体化设备（A级生物池、O级生物池、二沉池及二氧化氯消毒）”工艺处理，处理能力24m3/d。食堂废水经隔油池处理后进入自建污水处理站，生活污水经过化粪池处理后进入自建污水处理站、洗涤废水、检验室废水及医疗废水经自建污水处理站处理达标后，直接接入市政管网。
已建成
固废治理
生活垃圾
生活垃圾委托环卫部门定期清运
已建成
医疗废物
医疗废物于医疗废物间暂存，约25立方米，位于医院停车场西侧，定期委托桂林高能时代环境服务有限公司清运处置
污水处理站格栅渣和污泥
污水处理站格栅渣和污泥不贮存，定期委托有资质的第三方公司上门清运，一般废物于固废暂存间暂存，位于医院负一层
药渣
煎药室设置药渣收集容器，收集后于固体废物暂存间暂存，使用后的输液瓶、一次性医用外包装物集中收集后暂存于固体废物暂存间，定期委托广西浙桂环保科技有限公司清运处置
使用后的输液瓶、一次性医用外包装物

噪声治理
该项目选用低噪声设备、加强设备维护、建筑隔声

已建成
2.主要产品和产能

永福普爱医院为民间投资的综合性医院，提供社会服务工作，病床数详见下表。

表2-2项目情况一览表
序号

产品名称

数量

备注
1
病床数
30张
医疗住院床位

2
日接诊人数

17人
/

3.主要生产设施及设施参数

表2-3项目设备情况一览表

序号

设备名称

型号

数量

1

救护车

依维柯NJ5045XJHQA白色

1

2

电解仪

优利特910C

1

3

血凝仪

优利特610

1

4

酶标仪、洗衣板（套）

优利特

1

5

手术X射线机

PLD5600
1

6

DR机
珠海普利德PLD5600

1

7

电动手术床

HED-01A长2000mm、宽600mm、台面最低720mm、最高960mm

1

8

麻醉机

金陵-830型

1

9

呼吸机

PA-500型

1

10

监护仪

PDJ-3000型

3

11

生化分析仪

U-8036

1

12
血球分析仪

U-5180

1

13
灭菌消毒锅

280升

1

14
全自动封闭煎药机
/
1
15
彩色B超超声仪
/
1
16
黑白B超超声仪
/
1
17
尿液分析机
/
1
18
心电图机
/
1
19
超声雾化机
/
1
20
骨质增生治疗仪
/
1
21
病床
/
30
22
水泵
/
2
23
风机
/
1

24
备用柴油发电机
/
1
4.原辅料消耗

该项目所用的原辅材料主要为医疗使用物品及污水处理药剂，用量情况见下表。

表2-4项目原辅料情况一览表
序号

名称

年用量

备注
1

一次性使用输液器
约9150支
外购
2

一次性使用注射器
约16070支
外购
3

针灸针
约12000支
外购
4

检查手套
约3600副
外购
5
电

0.56万kW·h

供电网

6
水

9004.55吨
自来水

7
消佳净消毒粉
1.1吨
外购
8
碘伏
36.5L
外购
9
酒精
25.55L
外购
10
一次性棉签
1.86万支
外购
11
一次性口罩
4015个
外购
12
手术服
1095套
外购
13
氧气
10m3
外购
14
二氧化氯消毒粉
1.44吨
外购
项目部分原辅材料理化性质，见下表。
表2-5部分原辅材料理化特性一览表

名称

理化性质

消佳净消毒粉
消佳净消毒粉的核心成分是二氯异氰尿酸钠，有效氯含量9.6%-11.5%，本项目取有效含量10%，这是一种高效含氯消毒剂，该成分是其消毒作用的主要来源，通过与水反应释放次氯酸，实现杀菌效果。产品中还含有少量稳定剂、填充剂，用于改善粉末稳定性和溶解性能。

消佳净消毒粉的外观为白色粉末状，无明显刺激性异味，易溶于水，溶解后形成淡黄色或澄清的消毒溶液。消佳净消毒粉稳定性较差，遇光、高温、潮湿环境易分解，释放氯气并降低消毒效果。对皮肤、黏膜有刺激性，长期或高浓度接触可能引发不适；对铁、铝等金属有一定腐蚀性。严禁与酸性物质（如醋、洁厕灵）混合，否则会剧烈反应，释放大量有毒氯气。
氧气
氧气（O₂）在标准状况下为无色无味气体，密度1.429g/L，略大于空气，难溶于水（1L水溶解约30mL）。熔点-218.4℃，沸点-183℃，低温下呈淡蓝色液、固态。化学性质具强氧化性，能与多数金属（如Fe、Cu）、非金属（如C、S）反应生成氧化物，支持燃烧但自身不燃；与有机物可发生燃烧或缓慢氧化（如呼吸作用），不与稀有气体反应。

二氧化氯消毒粉
项目污水处理站使用的消毒粉为秀霸牌二氧化氯消毒粉，为白色粉末颗粒，其稀释液的pH值为2.77，该消毒粉一般为A剂、B剂二元装，B 剂为配套活化剂。使用时需将A剂、B剂分别与水按比例混合，然后再将两者混合进行活化，活化时间通常为30-40分钟。活化后能释放出游离态的二氧化氯，发挥消毒作用。
5.水平衡

（1）用水

本项目为综合性医院，项目已建成，用水主要是医疗用水、生活用水、洗涤用水、食堂用水、检验室用水、保洁用水、绿化用水及医院消毒用水。配套的影像检查等均采用数字成像，不产生洗印废水和废液，牙科无特殊废水产生，牙科废水与其他医疗用水进入医院内自建污水处理系统一起处理。

根据《全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》人均综合生活用水量240L/人·天，以及《综合医院建筑设计标准》（GB51039-2014）和《医疗机构污水处理工程技术标准》（GB51459-2024）中相关规定，每病床用水定额为250～400L/天·d，门、急诊患者用水定额为10～15L/人·次，医务人员用水定额为150～250L/人·班，医院后勤职工用水定额为80～100L/人·班，食堂用水定额20～25L/人·次，洗衣用水定额60～80L/kg，综上，结合本项目特点和实际情况，本项目用水情况如下：
①医疗用水：本项目建成后日接诊人数17人，病床数30张，主要为盥洗用水、厕所冲洗用水、治疗及污洗间的医疗用水等，其中门诊病人用水量取15L/人·次，住院病人取400L/人·天，因此，医疗用水量为0.255+12=12.255m3/d（4473.075m3/a）。
②生活用水：本项目建成后，生活用水包括职工用水，职工总数共计37人，其中医务人员24人，后勤职工13人，医务人员用水量取250L/人·班，医院后勤职工用水量取100L/人·班，则生活用水量为6+1.3=7.3m3/d（2664.5m3/a）。
③洗涤用水：本项目医院洗衣房主要为白大床单、被套等提供洗涤服务，以每天12kg计，洗衣用水量取80L/kg，则洗涤用水约0.96m3/d（350.4m3/a）；

④检验室用水：本项目检验科等级为1级，主要是血液、尿液、粪便等常规检验，不设生化检验，仅用于初级卫生服务、诊断和研究，检验科全部采用标准配置的一次性成品试剂盒进行医学检验，不需使用酸碱类、重铬酸钾等化学试剂。医院在血常规项目检测中使用的是全自动血细胞仪，因此在血常规项目检测中不会产生氰化物。因此，检验室用水主要为试验试管、器皿清洗，用水量为0.5m3/d（182.5m3/a）；

⑤食堂用水：食堂用水主要为菜品加工及餐具清洗等环节，预计本项目食堂提供就餐人数约为50人/餐，一日两餐，平均用水量取25L/次/人，食堂用水量2.50m3/d（912.5m3/a）；

⑥保洁用水：项目运营后将定期进行室内保洁，保洁用水以1.0L/m2·次，1次/1天计，项目建筑面积2585.84平方米，则保洁用水为2.59m3/次·天，945.35m3/a；

⑦绿化用水：根据现场勘查，医院内绿化面积约50m2，绿化用水量为0.5L/m2·d，则年绿化用水量约为9.13m3/a。

⑧消毒用水：医院现每天使用消佳净消毒粉每天进行1次消杀，消佳净消毒粉浓度为10%，使用前需兑水稀释，兑水比例约为1:199，因此消毒用水量为10.95m3/a，0.03m3/d；

⑨手术室用水：手术室的运行和冲洗会有少量用水，手术室用水量为1.0m3/d（365m3/a）。
综上，项目总使用水量为（12.255+7.3+0.96+0.5+2.5+2.59+0.025+0.03+1）=27.16m3/d，9913.4m3/a。
（2）排水

本项目排水参照《建筑给水排水设计规范》，医院排水量宜为给水量的85%～95%，本评价按给水量的90%计算。

项目采取雨、污分流制，雨水经医院内雨水管道收集后排入雨水管网；

①医疗废水排放量为11.03m3/d（4025.77m3/a），经医院内污水管进入自建污水处理系统一起处理；

②手术室废水排放量为0.9m3/d（328.5m3/a），经医院内污水管进入自建污水处理系统一起处理；
③项目职工生活污水经化粪池处理后进入自建污水处理系统一起处理，生活污水排放量为6.57m3/d（2398.05m3/a）；

④洗涤废水排放量0.86m3/d（315.36m3/a），经医院内污水管进入自建污水处理系统一起处理；

⑤检验室废水不涉及特殊废水，主要为试验试管、器皿清洗产生，排放量为0.45m3/d（164.25m3/a），直接进入医院污水处理站；
⑥食堂废水排放量为2.25m3/d（821.25m3/a），经隔油池预处理后经医院内污水管进入自建污水处理系统一起处理；

⑦保洁废水全部蒸发损耗不外排；

⑧绿化废水全部被绿化消纳不外排；

⑨消毒用水全部被蒸发损耗不外排；
综上，项目年总排水量为（11.03+0.9+6.57+0.86+0.45+2.25）m3/d=22.06m3/d，8051.9m3/a。
项目用水排水情况见下表：

表2-6项目水平衡情况一览表
单位：m3/d
用水类别

总用水量

损耗水量

排水量

排放去向
生活用水

7.3
0.73
6.57
职工生活污水与全院医疗废水经医院内污水管进入自建污水处理系统处理后，排入市政管网
手术室用水
1.0
0.1
0.9
医疗用水

12.255
1.225
11.03
洗涤用水

0.96
0.10
0.86
检验用水

0.50
0.05
0.45
保洁用水

2.59
2.59
--
不外排
绿化用水

0.025
0.025
--
消毒用水
0.03
0.03
--
食堂用水

2.50
0.25
2.25
经隔油池预处理后排入

医院自建污水处理
合计

27.16
5.10
22.06
/
项目水平衡图如下：

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图2-1项目水平衡图（单位：t/d）
6.劳动定员及工作制度

根据各作业情况安排，本项目全院人员共计职工总数37人，其中医务人员24人，后勤职工13人，计划全年有效工作日为365天，其中医务人员1班制，后勤及值班职工3班制，合计全年工作时间为8760小时。

7.平面布置

本项目综合楼共7层，1楼主要用于前台、牙科、治疗室、药房、中医科、急诊及诊室，2层主要用于诊室、治疗室、病案室、更衣室、实验室、财务室和耗材室等，3～5层主要用于住院病房、护士站、配药间等，6层主要用于手术室、医生值班室、病房等，7层主要用于会议室、办公室、洗衣房等，负一楼主要用于后勤办、煎药房、DR室、供养中心及固体废物暂存间。停车场位于综合楼南侧，医疗废物间位于停车场西侧，污水处理站位于停车场西侧，医疗废物间旁，食堂位于停车场南侧。项目结合地形条件布置平面和高程，使项目建成后功能分区明确，建成后交通短捷，同时各建筑布置满足城市规划、消防、环保卫生、防洪防汛等规范要求，总平面布局紧凑、节约用地。从整体布局上看，各功能区清晰明确、相对独立，与污水处理站、医疗废物间等均有防护隔离空间，有效避免院内外车流、人流、物流的无序流动，有效防止交叉感染等情况的发生。总平面布置基本合理可行。[image: image2.jpg]RRERERLAETFEAER






	工艺流程和产排污环节
	运营期工艺流程
项目属于医疗卫生服务基础设施建设项目，在运营过程中存在着多处排污环节，治疗过程中产生的医疗废水，医务人员办公生活过程中产生的生活污水、检验室废水、保洁废水和洗涤废水等；废气主要是污水处理过程中产生的臭气、食堂油烟和煎药废气，病房和诊室、停车场、备用柴油发电机会产生少量废气；水泵、风机等设备运行时产生的噪声；门诊治疗及住院治疗过程中产生的医疗废物；运营过程中产生的生活垃圾、污水处理设施产生格栅渣和污泥等。本项目运营期工艺流程及产污环节见图2-3。
[image: image3.png]B#EE. mARD

|
SR
-
=
k4

[ T 1
ES BliFEEH el Bk
ZaSE SEENIR FEEE S kg
1 T
KIS EIERR
BIE

FDEN E—ikiE




图2-3运营期工艺流程及产污节点图
表2-7产排污环节情况一览表
时期

分类

产污环节

污染物名称

污染因子

运营期

医院运行

大气污

染物

污水处理站
恶臭

硫化氢、氨、臭气浓度
食堂
食堂废气
油烟
煎药
药材异味
CO2、SO2等
诊室、病房
消毒水异味
CO2等
停车场
汽车尾气
PM2.5、PM10等
备用柴油发电机
发电机尾气
颗粒物、SO2、NOX
水污染

物

医疗废水

医疗废水
CODCr、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠菌群数、阴离子表面活性剂等
检验用水
检验废水
洗涤用水

洗涤废水
生活用水

生活污水

CODCr、NH3-N等

食堂用水
食堂废水
动植物油、CODCr、NH3-N等
噪声

设备运行

设备运行噪声

等效连续A声级

固废

污水处理站
格栅渣和污泥
格栅渣和污泥
医疗废物
诊疗过程中产生的医疗废物、检验科废物
医疗废物

职工生活
生活垃圾

果皮、纸屑等

隔油池
废油脂
废油脂
煎药
药渣
药渣
医疗过程
使用后的输液瓶及一次性外包装物
使用后的输液瓶及一次性外包装物


	项目有关的原有环境污染问题
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，对改建、扩建及技改项目说明现有工程履行环境影响评价、竣工环境保护验收、排污许可手续等情况，核算现有工程污染物实际排放总量，梳理与该项目有关的主要环境问题并提出整改措施。项目已采取的防治措施如下：
一、现有项目情况

永福普爱医院于2018年2月建成投运，租用桂林市永福县永福镇连江路40号（原名“种子大厦”）及停车场，项目未批先建，未进行排污许可证的填报、未进行应急预案的编制。
项目已于2018年1月开工建设，于2018年2月建设完成，本项目全院人员共计职工总数37人，其中医务人员24人，后勤职工13人，全年有效工作日为365天，其中医务人员1班制，后勤及值班职工3班制，设置病床30张。

2025年2月26日，桂林市永福生态环境局对永福普爱医院出具《桂林市永福生态环境局整改通知书》，并提出以下两个问题：1.医疗卫生项目未依法获批环评审批手续，擅自开工建设并投入生产；2.在用1台型号为PLD5600的数字化X射线摄影系统，未办理建设项目环境影响登记表备案和辐射安全许可登记。

针对桂林市永福生态环境局提出的问题，永福普爱医院于2025年5月29日办理永福普爱医院医用射线装置建设项目环境影响登记表（详见附件13），于2025年6月27日向桂林市大数据和行政审批局申请办理《辐射安全许可证》。并于2025年7月5日委托恒晟水环境治理股份有限公司进行环境影响评价报告表的编写。
二、废水
本项目设置污水处理站，污水处理站采用AO处理工艺，使用“格栅+调节池+一体化设备（A级生物池、O级生物池、二沉池及消毒池）”工艺处理，处理能力24m3/d。食堂废水经隔油池处理后进入自建污水处理站，生活污水、洗涤废水、检验室废水及医疗废水经自建污水处理站处理达标后，直接接入市政管网。雨水经院内雨水管网排入市政雨水管网，生活污水经化粪池处理，食堂废水经隔油池处理，与医疗废水、检验废水、洗涤废水排入自建污水处理站，出水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准，通过城镇污水管网排入永福县益源污水处理有限公司，参考2023年4月10日恒晟水环境治理股份有限公司环境监测中心监测数据，废水监测结果如下：
表2-8废水监测结果表
检测项目

检测结果（mg/L）
标准限值
2023.04.10
pH值

（无量纲）
**
6～9
化学需氧量

**
250mg/L

五日生化

需氧量

**
100mg/L

氨氮

（以N计）

**
/
悬浮物

**
60mg/L

粪大肠菌群（MPN/L）
**
5000MPN/L

动植物油

**
20mg/L
2024年5月21日，恒晟水环境治理股份有限公司环境监测中心也对普爱医院的废水进行了监测，废水监测结果如下。
表2-9废水监测结果表
检测项目

检测结果（mg/L）
标准限值
2024.05.21
pH值

（无量纲）
**
6～9
化学需氧量

**
250mg/L

五日生化

需氧量

**
100mg/L

氨氮

（以N计）

**
/
悬浮物

**
60mg/L

粪大肠菌群（MPN/L）
**
5000MPN/L

动植物油

**
20mg/L
可知，项目2023年及2024年进行例行监测，监测点为污水处理站总排放口，项目生产过程中污水处理站产生的废水各项监测因子的均值均符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理排放标准限值要求，对环境影响较小。

三、废气

项目营运期废气主要为污水处理过程中产生的臭气、食堂油烟和煎药废气，病房和诊室、停车场、备用柴油发电机会产生少量废气。

建设单位通过以下措施进行了污染防治：①污水处理过程中产生的臭气通过加盖密闭，无组织排放；②食堂油烟经油烟净化设施处理后排放；③煎药煎熬采用全自动封闭煎药机，只有在开关设备时有部分中药异味挥发，时间短，异味产生量少，煎药房安装排气扇，且通风口位于远离居民的一侧；④病房和诊室定期开窗通风，定期进行消毒；⑤停车场产生的废气较少，通过停车场旁的绿化吸附净化；⑥柴油发电机产生的废气经设备自带净化器处理后，由抽排风系统抽至顶部排风口处排放。

四、噪声
项目运营期噪声污染源主要来自各类设备噪声、车辆噪声、社会噪声（就医病人噪声）。建设单位通过以下措施进行了降噪：合理布局，采用低噪声、减震、消声、隔声及距离衰减措施；定期对设备进行维护保养，保持噪声处于较低水平；应加强院内管理，禁止在医院内大声喧哗、吵闹。

五、固体废物

项目营运期产生的固体废物包括生活垃圾、医疗废物和污水处理站污泥。生活垃圾产生量约为18.94t/a，集中收集后由环卫部门统一处理；医疗废物产生量为5.46t/a，分类收集后暂存于医疗废物间，委托桂林高能时代环境服务有限公司定期清运处置；污水处理站一年清理一次，其中格栅渣产生量约为0.69t/a，污泥产生量约为0.95t/a，委托有资质单位进行清运处置；药渣产生量约为0.45t/a，使用后的输液瓶产生量约为0.88t/a，一次性医用外包装物产生量约为0.76t/a，药渣、使用后的输液瓶、一次性医用外包装物使用带盖的塑料周转箱收集，暂存至医院的固体废物暂存间，委托广西浙桂环保科技有限公司进行清运回收。
六、主要环境问题
2018年9月29日，桂林市环境保护局、永福县环境保护局现场抽检时，发现项目运营期间粪大肠杆菌超标，超标原因：医院污水处理系统异常，未对污水进行充分处理，污水处理厂处理工艺为“调节+水解酸化+接触氧化+沉淀+二氧化氯消毒”工艺。本项目后续进行整改，将污水处理厂工艺流程改为AO处理工艺，使用“格栅+调节池+一体化设备”（A级生物池、O级生物池、二沉池及消毒池），消毒方式从沉淀+二氧化氯消毒改建为二沉池及消毒池，处理协同性更强、出水稳定性更高、操作风险更低，二沉池可实现污泥回流，保证COD、氨氮等有机污染物的持续降解效率，普通沉淀池仅能去除悬浮物，同时消毒条件更稳定，二沉池出水的悬浮物低，能避免悬浮物包裹细菌、遮挡消毒剂，让二氧化氯与微生物充分接触，消毒效率更高、剂量更易控制。污水处理站的处理能力为24m3/d，项目的排水量为22.06m3/d，项目污水处理站的处理能力大于项目排水量，同时，本环评提出设置应急事故池，事故池的容积为排水量的30%以上，应急事故池容积为6.22m3/d，因此，污水处理站和应急事故池可以处置项目的日常排水，设置容积合理。永福普爱医院于2018年12月14日缴纳了环保罚款3万元，办结证明见附件，项目无环保投诉，根据附件7中2025年的监测数据，粪大肠杆菌现已达标。根据现场查看，项目未设置应急事故池，医疗废物间的地板为简单瓷砖，墙上未见防渗措施，因此项目存在以下环境问题并提出相应整改措施。
表2-10 原有存在问题及整改措施

类别

原有项目存在问题

整改措施

备注
废水

大肠杆菌超标
污水处理措施由“调节+水解酸化+接触氧化+沉淀+二氧化氯消毒”工艺，改建为AO处理工艺，使用“格栅+调节池+一体化设备（A级生物池、O级生物池、二沉池及消毒池）”工艺处理，处理能力24m3/d。
已整改，现排放污水已不超标
表2-11 现场存在问题及整改措施

类别

项目存在问题

整改措施

备注
废水

未设置应急事故池
设置应急事故池，有效容积应为6.22m3/d以上，设置于医院污水处理站旁
医疗废物间设置不符合标准要求
地面和墙面进行防渗处理，用环氧树脂粉刷



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	大气环境

1.达标区判定

根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中的二级标准，项目所在区域为环境空气二类功能区，区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单的二级标准。

根据广西桂林市生态环境局2025年6月5日公布的《2024年桂林市生态环境状况公报》可知，二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳：所有县城均达到一级标准；可吸入颗粒物：全州县和灵川县达到二级标准，其余县城达到一级标准；臭氧（8小时）、细颗粒物：所有县城均达到二级标准。

另根据桂林市生态环境局公布的桂林市2025年9月各县区环境空气质量状况，2025年9月永福县环境空气监测指标浓度值见表3-1。

表3-1  2025年9月永福县环境空气质量现状评价表

点位名

污染物

评价标准（μg/m3）
现状浓度（μg/m3）

浓度占标率（%）

达标情况

永福县环保局
SO2
20
6
30
达标

PM10
70
39
55.71
达标

PM2.5
35
27
77.14
达标

O3（8h）
160
126
78.75
达标

NO2
40
21
52.5
达标

由上表3-1可知，永福县环境空气质量能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单的二级标准要求，属于达标区。
地表水环境

项目运营期将产生医疗废水和生活污水，经医院半地埋式污水处理站处理，总排口各污染物经处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准要求后排入市政管网，经过永福县益源污水处理有限公司处理后，最终排入洛清江，污水处理厂排放口不在项目区附近，属间接排放。
项目所在区域最近地表水体为南面的300m的洛清江，为生活、工业、农业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，洛清江发源于广西壮族自治区临桂县宛田瑶族乡东江村公所的横岭界，由北向南流，在永福县内由东北向西南流经县的东部，经苏桥乡、桃城乡、永福镇、广福乡，出县境。

根据桂林市生态环境局公布《2024年桂林市生态环境状况公报》显示，2024年，桂林市国控地表水环境监测共14个，国控地表水环境监测断面漓江、甘棠江、桂江、湘江、夫夷水、灌江、洛清江、寻江、灵渠、恭城河以及荔浦河断面为Ⅰ～Ⅱ类水质，水质评级均为优，符合各断面水质目标要求。同时据桂林市生态环境局公布桂林市2025年9月重点流域水质月报显示，洛清江水监测断面水质均达到Ⅱ类及以上，水质符合水环境功能区保护目标要求，因此项目所在区域地表水环境质量良好。
声环境

本项目周边50m范围内现状主要分布的声环境保护目标为北、东、南面相邻连江路旁居民点。因此，周边50米范围内存在声环境保护目标，需进行声环境质量现状调查及评价。

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）、《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）及永福县城区声环境功能区划（2018-2022），以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域划分为2类声环境功能区；城市规划确定的铁路（含轻轨）用地范围外一定距离以内的区域为4类标准适用区域。距离的确定不计相邻建筑物的高度，距离的确定方法如下：相邻区域为2类标准适用区域，距离为30m。本项目西面30m为湘桂铁路，且项目周边与居民区距离较近，故临铁路一侧执行声环境质量4类区标准，其他三侧执行声环境质量2类标准。为了解项目所在区域的声环境质量现状，本次环评的声环境质量现状监测委托恒晟水环境治理股份有限公司环境监测中心实施。

（1）监测布点：根据该项目噪声的影响特性和环境敏感点的分布状况，本次环境噪声监测在评价区周围设置7个噪声监测点，监测点位分别为：1#项目西面场界外1m，2#项目南面场界外1m，3#项目东面场界外1m，4#项目北面场界外1m，5#项目南侧居民楼，6#项目北侧居民楼，7#项目东侧居民楼。具体监测点位布置见附图。
（2）监测项目：等效连续A声级Leq。

（3）监测时间：2025年7月25日。监测期间天气状况为多云。

（4）测量方法：按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）的要求，测量方法按照《环境噪声监测技术规范》（HJ640-2012）中要求的方法执行。

（5）评价方法及标准

以等效连续A声级为评价量，采用与环境标准值对比法进行评价。

根据评价区域现状，评价标准为：项目噪声执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）2、4类标准。

（6）监测与评价结果见下表。

表3-2  7月25日噪声现状监测结果表

单位：Leq：dB（A）
监测点

昼间

夜间

实测值

标准值

实测值

标准值

1#
**
70
**
60
2#

**
60
**
50

3#

**
60
**
50
4#

**
60
**
50
5#
**
60
**
50
6#
**
60

**
50

7#
**
60
**
50
从监测结果可以看出，其中7月25日声环境质量监测结果昼、夜间四周场界及敏感点声环境质量均可达到《声环境质量标准》（GB3096—2008）2、4类标准。
生态环境

永福普爱医院租用桂林市永福县永福镇连江路40号已有建筑物内进行建设，不新增用地面积，周边为居住、商业等混合，项目范围内植被较少，项目不在饮用水源保护区内、四周无自然保护区等敏感目标，区域生态受人类活动干扰频繁，植被为常见的乔木、杂草等；未见有大型野生动物，较为常见的主要有鼠类、蛇类、蛙类、鸟类昆虫等一些小型野生动物，生态环境总体质量一般。

电磁辐射

本项目检验室手术X射线机、DR射线机属于Ⅲ类射线装置，所涉及的相关放射性污染不在本次环评范围内。

地下水、土壤环境

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》要求，污染影响类建设项目原则上不开展地下水和土壤环境的环境质量现状调查。本项目建筑区域已全部进行水泥硬底化，经过实地勘察，医疗废物暂存室的地板为简单瓷砖，墙上未见防渗措施，本环评已将其列入整改措施。严格落实分区防渗措施可有效阻断污染物入渗土壤和地下水的途径，不会对周边土壤和地下水造成影响，无需开展地下水和土壤现状调查。

	环境

保护

目标
	本项目北、东、南面相邻为连江社区居民，东北面距离175m有蓝天幼儿园，距离467m永福县高级中学，距离497m有建设花园幼儿园，东南面距离225m有彩虹幼儿园，东面距离333m有向阳小学，西北面距离316m有永福县新星幼儿园。项目周围500米范围内主要的环境敏感点如下表所示：

表3-3环境保护目标情况表
环境因素

序号
名称

相对位置
规模
保护级别
大气环境

1

连江社区居民
北、东、南面相邻
约800人
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

2
蓝天幼儿园
东北面约175m
约80人
3
彩虹幼儿园
东南面约225m
约80人
4
向阳小学
东面约333m
约3100人
5
永福县高级中学
东北面约467m
约2200人
6
建设花园幼儿园
东北面约497m
约80人
7
永福县新星幼儿园
西北面约316m
约100人
声环境

1

连江路社区居民
北、东、南面相邻
约300人
《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准

地表水环境

1

洛清江
南面，300m

/

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准



	污染

物排

放控

制标

准
	一、废气

项目营运期废气主要为污水处理过程中产生的臭气、食堂油烟和煎药废气，病房和诊室、停车场、备用柴油发电机会产生少量废气。

污水处理站产生的恶臭气体排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466－2005）表3中标准值；备用柴油发电机废气能达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放标准；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）；煎药废气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）；病房和诊室废气、停车场废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。
二、废水
项目运营期废水主要有生活污水、医疗废水、检验用水、洗涤用水和食堂用水，无特殊医疗废水产生，排水采用雨污分流制，雨水经院内雨水管网排入市政雨水管网，生活污水经化粪池处理，食堂废水经隔油池处理，与医疗废水、检验废水、洗涤废水排入自建污水处理站，出水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准，排入永福县益源污水处理有限公司，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入洛清江。
三、噪声

本项目西面30m为湘桂铁路，且项目周边与居民区距离较近，故西面执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》4类区标准，其他三侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准。

四、固体废物

一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）有关规定，生活垃圾执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订，2020年9月1日实施）“第四章生活垃圾”的有关规定。

医疗废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）、《医疗废物管理条例》（2011年修订版）相关要求执行，医疗机构污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中“医疗机构污泥控制标准”。

具体污染物排放标准值见下表：

表3-4污染物排放标准值表
项目

污染源

评价因子

标准值

监控位置

标准来源

废气
污水处理

臭气浓度

10（无量纲）
在污水处理站周边设置监控点

《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466－2005）表3中标准值
硫化氢
0.03mg/m3
氨
1.0mg/m3
甲烷
1%
氯气
0.1mg/m3
医疗废物间

臭气浓度
20（无量纲）

在厂界外设置监控点

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1排放限值

》
食堂油烟
规模
小型

《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）

排放浓度
2.0mg/m3
去除效率
60%
噪

声

厂界噪声

运营期
昼间

70dB

（A）
在项目西面设置监控点
执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准
夜间

55dB

（A）
昼间

60dB

（A）
在本项目北、东、南面置监控点

执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

夜间

50dB

（A）
废

水

运

营

期
废

水
粪大肠菌群数
5000(MPN/L)
污

水

排

放

口
《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）

表2中预处理标准

PH
6-9（无量纲）
化学需氧量(COD)浓度、最高允许排放负荷
250(mg/L）
250

[g/（床位﹒d）]

生化需氧量(BOD)浓度、最高允许排放负荷
100(mg/L)
100

[g/（床位﹒d）]

氨氮(mg/L)
--
动植物油(mg/L)
20
阴离子表面活性剂(mg/L)
10
挥发酚(mg/L)
1.0
总余氯(mg/L）
2～10mg/L（消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯2～8mg/L）
色度
--
流量
采用自动监测
石油类
20
肠道致病菌
--
砷(μg/L)
0.5
汞(μg/L)
0.05
铅(mg/L)
1.0
镉(mg/L)
0.1
总铬(mg/L)
1.5
悬浮物(mg/L)
60(mg/L)
60[g/（床位﹒d]

氰化物(mg/L)
0.5
固

废

运营期固废

一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）有关规定，生活垃圾执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订，2020年9月1日实施）“第四章生活垃圾”的有关规定。

医疗废物按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)和《医疗废物处理处置污染控制标准》(GB39707-2020)相关要求执行，医疗机构污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中“医疗机构污泥控制标准”
污染物

粪大肠菌群数（MPN/g）

肠道致病菌

肠道病毒

结核杆菌

蛔虫卵死亡率（%）

污泥

≤100

—

—

—

＞95



	总量

控制

指标
	根据《主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）》（环办综合函〔2022〕350号），总量指标为化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物。

1.废水污染物总量控制指标

项目建设完成后，污水经处理后达标排入永福县益源污水处理有限公司，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入洛清江，总量指标可纳入污水处理厂总量控制指标内。

2、废气污染物总量控制指标

本项目废气不涉及污染物总量控制指标。

故本评价无污染物总量控制指标建议。


主要环境影响和保护措施

	施工期环

境影

响和

保护

措施
	本项目已建设完成，施工期已结束，本次环评主要对施工期原有情况进行回顾性分析。本项目施工期建设内容主要为污水处理站、垃圾收集设施等附属工程。项目施工期过程中未发现有遗留环境问题，施工期已采取相应的污染防治和环境管理措施，减少对周边环境的影响。建设过程产生了噪声、扬尘、固体废弃物、少量污水和废气等污染物。
项目施工期采取湿法作业，施工期扬尘对周围环境的影响较小；施工期采用环保材料，运输及动力设备不使用劣质燃料，废气产生量不大，施工期大气污染物对周围环境影响较小。

施工期间生活污水依托租用房屋已建化粪池收集预处理后排入市政污水管网，汇入永福县益源污水处理有限公司处理达标后排放；施工废水经隔油沉淀后回用于施工，不外排，对水环境影响甚微。

施工期间通过选用低噪声设备、合理安排施工时间等相应的缓减措施，施工期噪声对周围环境影响较小。

项目主体工程租用已建房屋，辅助工程施工期间开挖的土石方全部回填，土石方基本达到平衡，无外运弃土石方；施工期生活垃圾集中收集后运至附近垃圾回收点，由当地环卫部门统一处理；施工期建筑垃圾分类收集，可回收利用的回收利用，不可回收利用的运至相关部门指定地点进行处置，施工期固体废物对环境影响较小。

目前本项目已经进入运营期，项目施工期产生的各污染物均采取了对应防治措施，并无遗留的施工期环境问题，且施工期没有产生任何环境纠纷，没有收到周边居民的投诉，施工期已结束，施工期影响已经消失。


	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	废水

项目运营期废水主要是生活污水和医疗废水，无特殊医疗废水产生，排水采用雨污分流制，雨水经院内雨水管网排入市政雨水管网，生活污水经化粪池处理，食堂废水经隔油池处理，与医疗废水、洗涤废水排入自建污水处理站，出水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准，排入永福县益源污水处理有限公司出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入洛清江。

1.废水源强核算及保护措施

根据前文水平衡章节，本项目年综合污废水量为8051.9m3/a，22.06m3/d。本次环评废水产生浓度根据本项目污水处理站设计方案资料，排放浓度来源于2025年5月31日的废水监测报告，废水采用“化粪池+格栅+调节池+一体化设备A级生物池、两个O级生物池、二沉池级消毒池）”工艺处理，处理能力24m3/d，达标排入管网进入到永福县益源污水处理有限公司。

综上所述，本项目综合废水污染物排放情况如下：

表4-1医院综合废水排放情况表
综合废水8051.9m3/a
项目

CODcr
BOD5
NH3-N
SS
粪大肠菌群
产生浓度
300mg/L

150mg/L

35mg/L

120mg/L

1.6×108个/L
产生量
2.17t/a

1.09t/a

0.25t/a

0.87t/a

处理设施

化粪池+格栅+调节池+A级生物池+两个O级生物池+二沉池+消毒池
处理效率
97%
98.7%
65%
79.3%
99%
排放浓度
9mg/L

1.9mg/L

12.18mg/L

25mg/L

＜20/L

排放量
0.065t/a

0.014t/a

0.088t/a

0.18t/a

排放去向

永福县益源污水处理有限公司

2、污水处理设施工艺情况
本项目生活污水经化粪池，与医疗废水一同经过格栅池预处理去除污水中悬浮性有机物，拦截较大块的垃圾、塑料袋等废水中的杂物，再进入调节池进行调节水量和均化水质，设计停留时间为8h，后续使用污水提升泵将污水提升至后续处理系统，后续进入A级生物池、两个O级生物池、二沉池及消毒池处理，其核心为AO生化处理，其工作原理是在A级，由于污水有机物浓度很高，微生物处于缺氧状态，此时微生物为兼性好氧微生物，他们将污水中的有机氮转为分解成NH-N，同时利用有机物作为电子供体，将NO-N.NO-N转为N，而且还利用部分有机碳源和NH-N合成新的细胞物质，所以A级池不仅具有一定的有机物去除功能，减轻后续好氧池的有机负荷，以利于消化作用的进行，而且依靠原水中存在的较高浓度有机物，完成反硝化作用，最终消除氮的富营养化。最后流入沉淀池进行泥水分离，沉淀池污水经二氧化氯消毒处理后，达标排入市政管网。

食堂废水隔油池：食堂废水经隔油池预处理后纳入污水纳管口，隔油池是利用油滴与水密度差产生上浮作用来去除含油废水中可浮性油类物质的一种废水预处理构筑物。隔油池构造多采用平流式，含油废水通过配水槽进入平面为矩形的隔油池，沿水平方向缓慢流动，在流动中油品上浮水面，由员工进行收集浮油后统一由油脂公司回收。

消毒工艺采用的消毒剂为消佳净消毒粉，消毒接触时间≥1h，接触池出口总余氯2.73mg/l，消毒后达标排入市政管网。
3.污水处理设施可行性分析

本项目影像检查等均采用数字成像，不产生洗印废水和废液，检验科使用标准配置的一次性成品试剂盒，产生的废试剂盒连同盒内试剂均单独收集后作为医疗废物处理，不进入医院废水系统，因此本项目无特殊医疗废水。

生活污水经过化粪池去除生活污水中悬浮性有机物，然后与医疗废水一同经过格栅，去除悬浮固体物质，进入到调节池进行调节水量和均化水质，再进入一体化污水处理设备（A级生物池、两个O级生物池、二沉池及消毒池）经处理达标后排入管网进入到污水处理厂，食堂废水经隔油池处理后进入污水处理站。根据项目污水处理站设计资料，废水采用“化粪池+格栅+调节池+一体化设备（A级生物池、两个O级生物池、二沉池及消毒池）”工艺处理，处理能力24m3/d，生活污水及医疗废水排放量为22.06m3/d，处理设施有足够的处理能力能够消纳医疗废水及生活污水，本项目未设置应急事故池，已将应急事故池列入整改措施，整改措施为新建应急事故池，有效容积应为6.22m3/d以上，在遇暴雨、污水站故障等突发事故时，应急事故池会收集未经处理的污水，防止其直接排入环境或冲击污水处理站。

根据《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ1105—2020），附录A表A.2医疗机构排污单位污水治理可行技术参照表，本项目医疗废水不涉及传染病及特殊医疗废水，排放去向为污水处理厂，采用的工艺属于一级强化处理+二氧化氯消毒法，属于推荐的医院废水处理可行技术。
根据2025年5月31日对项目废水的监测数据，本项目排放废水监测因子均达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准。
4.依托周边环境可行性分析
（1）处理能力可行性

永福县益源污水处理有限公司是永福县的城镇污水处理厂，污水处理采用MCO点源污水处理系统工艺，处理后达到一级A标准排入洛清江，设计处理能力为日处理污水10000t，自2009年5月正式投入运行以来，污水处理设备运转良好，本项目废水每日排放量为22.06立方米，对永福县益源污水处理有限公司冲击较小，因此永福县益源污水处理有限公司处理能力可以接纳本项目废水。项目已运营多年，已获得城镇污水排入排水管网许可证，现有废水已接入污水处理厂。
（2）依托污水管网水质接管可行性

本项目废水经处理后，所使用的废水处理工艺均属于《排污许可证申请与核发技术规范-医疗机构》（HJ1105—2020）附录A中推荐的医院废水处理可行技术。根据现有废水的监测结果，废水总排放口的各项污染物指标均能达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准，说明本项目设置的污水处理站处理效果可行，不会对污水处理厂正常运行造成冲击影响。

根据现场勘察，本项目所在地位于桂林市永福县永福镇连江路40号，项目租赁综合楼及停车场，原市政污水管网已敷设至院区内，具备污水排放接管条件，已取得污水排入排水管网许可证，本项目废水排入市政管网后集中处理是可行的。

5.废水排放口基本情况

表4-2废水排放口情况表
排放口编号
排放口名称
排放口类型
排放口地理坐标
排放去向
排放方式
排放规律
受纳污水处理厂名称
经度

（东经）
纬度

（北纬）
DW001
废水排放口
一般排放口
东经109°59′18.204″
北纬24°59′21.802″
污水处理厂
间接排放
间断排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放

永福县益源污水处理有限公司
6.监测要求

根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105—2020）中规定的自行监测频次，本项目水污染物环境监测计划如下表所示：

表4-3自行监测要求表
排放口编号/监测点位
排放口名称/监测点名称
监测因子
监测频次

间接排放

DW001
废水排放口
pH
1次/12小时
总余氯

/
化学需氧量、悬浮物
每周1次
粪大肠菌群
每月1次
五日生化需氧量、动植物油、氨氮、阴离子表面活性剂、挥发酚、色度、石油类、肠道致病菌
每季度1次
流量
自动监测
总汞、总铬、总镉、总砷
每季度1次
二、废气

1.废气源强核算及保护措施

本项目不设锅炉。项目使用能源皆为电能，项目营运期废气主要为污水处理过程中产生的臭气、食堂油烟和煎药废气，病房和诊室、停车场、备用柴油发电机会产生少量废气。

（1）项目医疗废物使用专用包装袋进行分类包装后放入周转箱内，集中储存于医疗废物间中，医疗废物间设置防渗漏、防鼠、防蚊蝇以及预防儿童接触等安全措施，并定期对医疗废物间进行消毒和清洁处理；经采取上述措施后，医疗废物间产生的恶臭气体较少，基本不对外环境造成影响，本次环评不做定量分析。

（2）本项目医疗废水处理过程会产生少量甲烷及氯气，产生量较少，本次环评不做定量分析，主要恶臭污染物为有机物分解产生的NH3和H2S等物质，根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1gBOD5可产生0.0031gNH3和0.00012gH2S。本项目年处理BOD52.1t，等于2100000g，以此计算污水处理站恶臭产生源强为：NH30.74g/h、6510g/a，H2S0.029g/h、252g/a。

废水处理过程恶臭污染物产生量较少，根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）要求，污水处理装置的恶臭气体必须进行除臭除味处理。医院污水处理站均位于半地下式，通过对产生恶臭区域加盖，预留进出气口，投放生物除臭剂后无组织排放，处理效率取50%，则污染物排放速率及排放量分别为：NH30.37g/h、3255g/a，H2S0.0145g/h、126g/a。

根据《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ1105—2020），表A.1医疗机构排污单位废气治理可行技术参照表，医院对各个污水处理单元进行密封加盖，并对污水处理站周围喷洒生物除臭剂除臭，属于可行技术，同时加强区域内通风，周边绿化后，污水处理站恶臭对周围环境影响较小。
（3）项目设有垃圾桶若干，为避免垃圾臭气影响项目内外人群，垃圾日清日运，派专人进行清扫，定期消毒，加强日常管理，最大限度地降低对环境的不利影响，本次环评不做定量分析。

（4）项目共设地面停车位约10个，由于车辆启动时间较短，因此汽车尾气产生量小，且停车位位于地面，在露天空旷条件下大气扩散能力较好，对周围环境影响较小，本次环评不做定量分析。

（5）本项目设1台应急柴油发电机，位于发电机房内，在停电时使用，一年预计使用48小时。柴油发电机使用过程会产生废气，废气中主要含有NOx、SO2、TSP等。柴油发电机产生的废气经设备自带净化器处理后，由抽排风系统抽至顶部排风口处排放。由于发电机只有在停电时使用，备用发电机使用的频率很小，柴油发电机采用轻质柴油为燃料，0#柴油燃烧产生污染较小，发电机使用频率极低，废气的排放间断性强，废气通过抽排风系统的抽风及高空扩散后，浓度很小，因此只要严格按要求操作，控制好燃烧状况，燃油废气周围环境影响很小，本次环评不做定量分析。

（6）项目设有中药熬制，进行研磨、切片、熬制等工艺。中药煎熬采用全自动封闭煎药机，只有在开关设备时有部分中药异味挥发，时间短，异味产生量少，煎药房安装排气扇，且通风口位于远离居民的一侧，对外环境影响较小，本次环评不做定量分析。
（7）本项目食堂内设2个灶头（小型规模）供医院职工和患者就餐。项目投入运营后，就餐人数约为50人，每日提供两餐。每人每天耗油量为30g，油烟含量约占耗油量的2%，则油烟日产生量为30g，年产生量为0.011t。每个灶头排风量以2000m3/h计，年工作日365天，日工作时间共约4h，则食堂油烟产生浓度为3.75mg/m3、产生速率为7.5g/h。

本项目采用集气罩将油烟收集后进入静电式油烟净化器处理，类比同类项目，油烟去除效率以92%计，经处理后油烟排放浓度为0.3mg/m3、排放速率为0.6g/h、排放量0.00088t/a，经静电式油烟净化器收集处理后排放，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）标准要求（油烟最高允许排放浓度≤2.0mg/m3，油烟净化效率≥60%），达标排放。

（8）本项目病房及诊室会产生少量废气，通过每日定时开窗通风、定时消毒，对外界环境影响较小，本次环评不做定量分析。
2.废气达标性分析

本项目在落实本环评报告中提出的各项废气治理措施后，运营期污水处理站产生的废气排放能达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466－2005）表3中标准值；医疗废物间、垃圾暂存装置产生的恶臭气体能达到《恶臭污染物排放标准（GB14554-93）表1排放限值；备用柴油发电机废气能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放标准；食堂油烟能达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001），对周边环境影响不大。
3.臭气达标排放距离

参照《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020），计算臭气达标排放距离计算公式为： 

[image: image4.png]gle

- %( BLC+ 025312




式中：A、B、C、D——臭气达标排放距离初值计算系数；
Qc—大气有害物质的无组织排放量（kg/h）；

Cm —大气有害物质环境空气质量的标准限值（mg/m3）；

L—大气有害物质臭气达标排放距离（m）；

r—大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径（m），根据生产单元的占地面积S（m2）计算，r=（S/π0.5）。

表4-11  臭气达标排放距离计算结果

污染源位置
污染源

源强

(kg/h)
标准限值

(mg/m3)
排放源面积（m2）

近5年平均风速（m/s）

臭气达标排放距离计算值（m）

污水处理站
NH3
0.00074
1.0
10
2.5

0.33
H2S
0.000029
0.03
10
2.5
0.45
本项目选取氨气（NH3）和氯化氢（HS2）作为主要特征大气有害物质，主要集中在污水处理站。根据计算结果，本项目污水处理站的臭气达标排放距离为NH3 0.33m和H2S 0.45m。经现场踏勘，距离本项目厂界最近的敏感点为厂址西面的连江社区，距离污水处理站距离约10m，在臭气达标排放距离之外。同时，因为污水处理站距离居民楼较近，在污水处理站处，本项目已采用生物除臭剂进行除臭，本环评建议污水处理站定期进行检修、清洁，定期进行自行监测，以免影响到附近居民。

根据以上计算，本项目废气无组织排放均能达标，《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中规定二级评价无需设置大气环境防护距离，因此本项目不设置大气环境防护距离。
4.外环境对本项目的大气环境影响分析
项目建成后本身即成为环境保护目标，因此，在该项目建设时需考虑外环境对该项目的影响，项目周边500米范围内无工业企业，永福县苏桥镇工业集中区距离项目约14.38km，因此本项目所在地受外环境污染物影响可能性较小。

5.监测要求

根据《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ1105—2020）中规定的自行监测频次及企业情况，本项目废气监测要求如下：

表4-4自行监测要求表
排放口编号/监测点位
排放口名称/监测点名称
监测因子
监测频次
监测设施
排放标准浓度

/
污水处理站周界
臭气浓度
1次/季度

手工

10（无量纲）
硫化氢
1次/季度

手工

0.03mg/m3
氨
1次/季度

手工

1.0mg/m3
氯气
1次/季度

手工

0.1mg/m3
甲烷
1次/季度

手工

1%
厂界
臭气浓度

1次/半年
手工

20（无量纲）
硫化氢

1次/半年

手工

0.06mg/m3
氨

1次/半年

手工

1.5mg/m3
三、噪声
1.噪声源强及治理措施
本项目运营期间的噪声源主要有医疗设备均为低噪声设备，且位于室内，对外环境产生影响的设备主要为项目水泵和风机运行噪声，声源源强参考《噪声与振动控制工程手册》（机械工业出版社，主编：马大猷，出版时间：2002）、《环境工程手册—环境噪声控制卷》（高等教育出版社，主编：郑长聚）、《环境噪声控制》（哈尔滨工业出版社，主编：刘惠玲，出版时间：2002）等资料确定，噪声源强在80～90dB（A）之间。
采用的声源控制措施主要包括选用低噪声设备、低噪声工艺，采用基础减振、风机加装消声器，以及加强机械保养、设置在设备间内等措施，项目各机械噪声可降低20dB，项目噪声污染源源强及采取声源控制措施降噪后的源强的相关参数见下表4-5。根据“以人为本”、“闹静分开”和“合理布局”的噪声防治原则，项目水泵、风机设置于设备间，源强按公式叠加后视为1个点声源，各点声源用于参与公式（B.2）计算，指向性因数Q的取值按位置确定，各主要噪声源与厂房的围护结构边界距离见表4-6。

表4-5运营期主要噪声源及治理措施一览表

序号
设备名称
单台噪声源强（声压级/距声源距离）/（dB（A）/m）
数量/台
声源类型
位置
声源控制措施

声源控制后单台声压级/dB（A）
空间相对位置/m
X
Y
Z
1
水泵
70/1
2
机械、频发
设备间内
选低噪声设备、安装减震基垫、加强机械保养
65
4.11
6.85
-2.0
2
风机
80/1
1
机械、频发

60
2.95
3.66
-2.0
表中坐标以厂界中心（东经109°59′17.675″,北纬24°59′22.388″）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向

通过采取上述措施及墙体阻隔、距离衰减后，不改变居民声环境质量，项目运营期产生的噪声对周围声环境影响较小，污水处理设施夜间不运行，仅在调节池中暂存污水，厂界环境噪声排放可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类声环境功能区标准。根据噪声现状监测数据，本项目噪声可实现达标排放，噪声治理措施是可行的，对周围环境及居民点影响不大。
噪声现状监测

根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021），采用的声源控制措施主要包括选用低噪声设备、低噪声工艺，采用基础减振以及加强机械保养等措施，根据“以人为本”、“闹静分开”和“合理布局”的噪声防治原则，结合2025年7月25日的噪声现状监测数据，监测数据如下。

表4-6噪声现状监测数据
单位：Leq：dB（A）
监测点
昼间
夜间
达标情况
实测值
标准值
实测值
标准值
1#
64
70
56
60
达标
2#

54
60
47
50
达标
3#

53
60
45
50
达标
4#

54
60
45
50
达标
5#
51
60
46
50
达标
6#
52
60

43
50
达标
7#
51
60
44
50
达标
从监测结果可以看出，其中7月25日声环境质量监测结果昼、夜间四周场界及敏感点声环境质量均可达到《声环境质量标准》（GB3096—2008）2、4类标准。
3.外环境对本项目的声环境影响分析

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）、《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）及永福县城区声环境功能区划，本项目属于“医疗卫生”范畴，为需保持安静的区域，及城市规划确定的铁路（含轻轨）用地范围外一定距离以内的区域为4类标准适用区域。本项目东、北、南侧相邻区域为2类标准适用区域，本项目西侧临近湘桂铁路，为4类标准适用区域。另根据现场踏勘，本项目周边用地现状已形成一定规模，用地性质居住、商业，应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4类标准限值。根据片区的现状及规划，本项目不在苏桥工业园规划范围之内，受工业企业等污染源污染影响较小，对本项目的声环境影响较小。项目周边主要噪声污染源为北侧道路来往汽车产生的交通噪声、火车经过产生的噪声以及周边居民生活噪声，为了给病人提供一个良好的医疗环境，现已优化布局，医疗区域远离西侧道路，并且在医院主要部分（门窗部分）选用隔声性能好的铝合金或双层门窗结构，以进一步降低噪声对项目的影响。通过2025年7月25日对本项目周边声环境质量监测，结果显示周边昼、夜间声环境质量均可达到《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类、4类标准，外环境噪声对本项目影响较小。

4.噪声监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），结合项目运营期间噪声排放特点，制定本项目的噪声监测计划，详见表4-7。

表4-7噪声监测计划一览表

监测点位

监测指标

监测设施

监测频次

东厂界外1m

昼间、夜间
等效连续A声级

手工

1次/季度
南厂界外1m

西厂界外1m

北厂界外1m

四、固体废物
1.固体废物源强核算
本项目固废主要为生活垃圾、医疗废物、格栅渣、污水处理站污泥、药渣、使用后的输液瓶及一次性医用外包装物等。

生活垃圾：本项目设置床位30张，职工37人，门诊流动病人17人/d。生活垃圾产生量系数如下，病床：1.0kg/床·d、职工：0.5kg/人·d、门诊流动病人：0.2kg/人次·d，则生活垃圾产生量约为51.9kg/d，18.94t/a。生活垃圾经集中收集后由环卫部门统一处理。

医疗废物：参考2008年3月《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》“第四分册：医院污染物产生排放系数”，医疗废物产污系数医疗住院床位为0.42kg/床·d，门诊按照0.05kg/d·人计算，本项目日接诊17人，医疗住院床位30张，按照床位入住率100%计算，则门诊医疗废物产生量为0.31t/a，医疗住院床位医疗废物产生量为4.6t/a；检验科医疗废物包括一次性医疗用品及试剂盒，年用量均较小，产生的一次性医疗用品和废试剂盒均单独收集后作为医疗废物处理，检验科医疗废物产生量为1.5kg/d。医疗废物总产生量为5.46t/a。
格栅渣、污水处理站污泥：项目污水处理站运营过程会产生一定量的污泥，根据《医院废水处理技术指南》中相关规定，二沉池污泥产生量约为31g/人·d（本评价取最大值），本项目设置床位30张，职工37人，门诊流动病人17人/d，则项目污水处理站污泥产生量为0.95t/a，含水率97～98.5%，取97%，格栅会产生栅渣，栅渣产生量较少，参照《污水处理厂工艺设计手册》（高俊发，王社平主编，化学工业出版社，2003年），污水厂1000m3污水产栅渣0.05～0.1t（本评价取最大值），则栅渣约0.0019t/d，0.69t/a。

药渣：本项目煎药不适用有毒有害中草药，每天煎药约5副，中药药渣产生量约为1.22kg/d，0.45t/a。

使用后的输液瓶及一次性医用外包装物：根据《卫生部关于明确医疗废物分类有关问题的通知》，使用后的输液瓶、一次性医用外包装物不属于医疗费用，医院使用后的输液瓶产生量约为0.88t/a，一次性医用外包装物产生量约为0.76t/a。
项目固体废物具体产生情况见下表：

表4-8固体废物情况一览表
主要产生工序
固体废物名称
形态
固体废物描述
产生量
污水处理过程
格栅渣
固态
污水处理过程产生的格栅渣
0.69t/a

污泥
固液混合体
污水处理过程产生的污泥
0.95t/a
医院营运

过程
医疗废物
固体
和检验科废物
5.46t/a
药渣
固体
煎药产生的药渣
0.45t/a
输液瓶

固体
使用后的输液瓶
0.88t/a
一次性医用外包装物

固体
一次性医用外包装物
0.76t/a
职工生活
生活垃圾
固体
生活垃圾
18.94t/a
2.固体废物属性判定

依据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），项目产生固体废物属性判定见下表：

表4-9固体废物鉴别表
主要产生工序
固体废物名称
形态
固体废物描述
产生量
是否属于固废
判定依据
污水处理过程
格栅渣
固态
污水处理过程产生的格栅渣
0.69t/a

是
4.3e
污泥
固液混合体
污水处理过程产生的污泥
0.95t/a
是

4.3e

医院营运过程
医疗废物
固体
病床的医疗废物、门诊医疗废物和检验科废物
5.46t/a
是

4.1b、c、h
药渣
固体
煎药产生的药渣
0.45t/a
是
4.1h
输液瓶
固体
使用后的输液瓶

0.88t/a
是
4.1d
一次性医用外包装物
固体
一次性医用外包装物

0.76t/a
是
4.1d
职工生活
生活垃圾
固体
生活垃圾
18.94t/a
是

4.1h
根据《国家危险废物名录》（2025年版）、《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7-2019）、《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）对医院以上固废进行属性判定：

表4-10固体废物属性判定表
主要产生工序
固体废物名称
形态
危险性
是否属于危险废物
废物代码
产生量
污水处理过程
格栅渣

固态

In

是

HW01

841-001-01

0.69t/a

污泥
固液混合体
In
是
HW01

841-001-01

0.95t/a
医院营运过程
医疗废物

固体

In/T/C/I/R
是

HW01

841-001-01

841-002-01

841-004-01

841-005-01

5.46t/a

药渣
固体
/
否
/

0.45t/a
输液瓶
固体
/
否
/
0.88t/a
一次性医用外包装物
固体
/
否
/
0.76t/a
职工生活
生活垃圾
固体
/
否

/

18.94t/a
根据《医疗废物分类目录》（2021年版），本项目运营期产生的医疗废物基础信息表：

表4-11医疗废物基础信息表
序号
类别
组分
代码
物理性状
产生情况
1
损伤性废物
能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器，包括医用针头、缝合针，解剖、手术刀、备皮刀、手术锯，载玻片、玻璃试管、玻璃安瓿等

HW01841-002-01
固态（固态废物，S）
医用针头、载玻片、玻璃试管等

2
化学性废物
具有毒性、腐蚀性、易燃性、反应性的废弃的化学物品

HW01841-004-01
液态（高浓度液态废物，L）
废试剂、废试剂瓶、废液、菌种等

3
药物性废物
过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品，包括废弃的一般性药品，废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物，废弃的疫苗、血液制品等

HW01841-005-01
固态（固态废物，S）
废弃药品等
4
感染性废物
携带病原微生物具有引

发感染性疾病传播危险的医疗废物

HW01841-001-01

半固态（SS）

废弃的棉签、纱布、注射器、输液器、废弃血液血清等
3.固体废物处置情况

表4-12固体废物处置情况表
固体废物名称
固体废物类别
产生量
贮存方式
利用处置方式和去向
利用或处置量
排放量
格栅渣

危险废物
0.69t/a

不贮存，定期委托有资质的第三方公司清运
由有资质的单位回收处置
0.69t/a

0
污泥
0.95t/a
0.95t/a

0
医疗废物
5.46t/a
医疗废物间

定期委托桂林高能时代环境服务有限公司清运处置
5.46t/a

0
药渣
一般固废
0.45t/a
固体废物暂存间
收集后暂存于医疗废物间，定期委托广西浙桂环保科技有限公司清运处置
0.45t/a
0
输液瓶
一般固废
0.88t/a
固体废物暂存间
0.88t/a
0
一次性医用外包装物
一般固废
0.76t/a
固体废物暂存间
0.76t/a
0
生活垃圾
一般固废

18.94t/a

生活垃圾堆放处
环卫部门清运
18.94t/a

0
4.环境管理要求

本项目在污水处理过程中，污水处理站会产生污泥和格栅渣。污水处理站的污泥和格栅渣委托第三方有资质的单位上门定期清掏，投加石灰进行消毒处置后，由有资质单位定期清运做进一步压滤等无害化处置。《医院污水处理技术指南》中对医院污泥的分类，分为初沉污泥、剩余污泥、沉淀污泥、消化污泥等。本项目格栅渣、污泥来源为医院内的污水处理站，根据危险废物分类，属于危险废物。由于医院污水中含有大量病原微生物和寄生虫卵等，其中相当部分转移到了污泥中，使污泥也具有了传染性。若不妥善处理，有可能会产生二次污染，危害人体健康，故必须对污泥加强管理，经无害化处理后才能排放到环境。

本项目产生的危险废物为格栅渣、污泥和医疗废物，格栅渣产生量为0.69t/a，污泥产生量为0.95t/a，医疗废物产生量为5.46t/a。本项目将医疗废物与一般固废分开分类收集，医疗废物暂存于医疗废物间（位于项目地下室），定期委托桂林高能时代环境服务有限公司清运处置。危险废物应按照国家有关规定申报登记，并且按照《危险废物污染防治技术政策》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）以及《危险废物转移管理办法》中的要求以及规定。医疗废物间必须做好相应防渗措施，及时分类收集、建设符合标准的危险废物暂存设施和场所，妥善保存并设立危险废物标示牌，并按有关规定交由持有危险废物经营许可证的单位运输及处理处置，严禁将危险废物混入生活垃圾作为一般固废处理处置。

医疗垃圾处理必须严格按照《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（中华人民共和国卫生部令第36号）、《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发﹝2003﹞206号）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）执行。

a、按照相关规定采取分类收集措施，生活垃圾与医疗垃圾分开，对具有传染性的有害废物与一般垃圾分类收集。然后根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内，在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其他缺陷。

b、按照《医疗卫生机构医疗废物管理办法》中规定医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天，根据本项目医疗垃圾的日产生量，设置适当医疗废物储存间，并树立明确的警示牌，医疗废物间设置防渗漏、防鼠、防蚊蝇以及预防儿童接触等安全措施，在医疗废物回收机构回收之前暂存本项目产生的医疗废物，医疗废物间避免阳光直射，应当具备低温贮存或防腐条件，当温度高于25度时，将固废进行低温贮存或进行防腐处理。医疗垃圾储存间派专人负责清扫消毒工作，每天清扫并消毒一次，医院委托有资质的第三方上门清运，配备有专用垃圾车辆将医疗垃圾密闭运输，垃圾装车后必须检查车辆密闭完好，确保不会发生洒落后上路，以避免垃圾产生二次污染。医疗垃圾暂存间要求有遮盖措施，有明显的标识，远离人员活动区。存放地应有消毒设施，并严格按照《医院消毒卫生标准》（GB15982-2012）相关规定，至少应达到正常存放量的3倍以上，暂时贮存的时间不得超过2天。周转箱整体为硬质材料，防液体渗漏，可一次性或多次重复使用，多次重复使用的周转箱（桶）应能被快速消毒或清洗，周转箱（桶）整体为黄色，外表面应印（喷）制医疗废物警示标识和文字说明。

c、在病房、诊室等高危区必须采用双层废物袋或可密封处理的聚丙烯塑料桶。手术室产生的针头等锐器不应和其他废物混放，应毁形后稳妥安全地放入防漏、防刺的专用锐器容器中。锐器容器要求有盖，并做好明显的标识，防止转运人员被锐器划伤引起疾病感染，本项目在医院内对医疗废物进行分类收集后暂存于医疗废物间。

d、对医疗废物必须按照卫生部和国家环境保护总局制定的《医疗废物分类目录》进行分类收集，并及时浸泡、消毒。废物袋的颜色为黄色，印有盛装医疗废物的文字说明和医疗废物警示标识，装满3/4后就应由专人密封清运至暂存间。废物袋口可用带子扎紧，禁止使用订书机之类的简易封口方式。

e、应急处置措施：应急情况包括医疗废物处置过程中，对人员发生刺伤、擦伤等伤害以及在内部转运、集中贮存过程中因包装物损坏造成泄漏等情况。医疗废物管理计划中应对上述应急情况发生时相应的处理程序和措施进行规定。发生刺伤、擦伤时，受伤者待伤情处理后自行或者委托其他人上报专职人员，进行详细记录，并根据伤口危害程度确定是否实施跟踪监测以及时间。

f、医疗废物间防渗要求：地面和1.0米高的墙裙须进行防渗处理，基础防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s）。地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒，产生的废水应采用管道直接排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统，禁止将产生的废水直接排入外环境。

g、危险废物的处置根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求，本环评要求企业产生的医疗废物签订委托处置协议，并做好相关台账工作。

综上所述，企业只要严格按照环卫部门的有关规定执行，落实本环评提出的各项措施，严格遵循“资源化、减量化、无害化”基本原则，确保所有固废最终得以综合利用或安全处置。通过上述措施妥善安置存放固废及落实固废出路，企业固废对环境影响很小。

地下水

根据相关资料得知项目各类污水处理及污泥处理的构筑池均采用防水混凝土材料，地面采用防渗水泥进行硬化，因此废水渗入含水层的可能性很小。按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”的地下水污染防治要求，结合本项目特点，提出以下防治要求：

1.源头控制
对工艺设备、污水管道及污水处理构筑物等可能产生污水渗漏的单元采取相应的控制措施，从源头防治污染物的跑、冒、滴、漏，将污水渗漏的环境风险事故降低到最低程度。

①污水池及各类中间水池采用现浇筑钢筋混凝土结构、桩基，混凝土强度及抗渗等级满足相关设计要求，与污水直接接触的池壁及地板采用聚合物或聚氨酯类防腐涂料处理。

②对于各类污水、污泥机泵基础周边设收集装置，确保泄漏物料统一收集至排污系统。

③做好地下污水管线的接口及检查井等防渗处理，要从管道基础、管道外防腐、管道材质等多方面提高要求。

④除与阀门、仪表、设备等连接采用法兰外，其余工艺管线、污水管道尽可能采用焊接措施。

2.分区防渗控制

根据医院各生产、辅助功能单元可能泄漏至地面区域的污染物性质和构筑方式，将医院划分为重点防渗区和一般防渗区。环评建议将污水处理站、医疗废物间区域划为重点防渗区，将固体废物暂存间、煎药房、DR室、牙科、注射室、药房、中医科、急诊、诊室、治疗室划为一般防渗区。本项目重点污染防治区未按要求进行防渗，医疗废物间仅采用瓷砖铺设，未进行防渗，环评建议应采用刚性防渗结构，底部铺设黏土层（保护层，同时作为辅助防渗层）压实平整，黏土层上铺设复合防渗系统，上部外加耐腐蚀混凝土（保护层）等防渗，侧壁均设置防渗墙，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s，按照以上方式进行防渗可达到标准要求，医疗废物间防渗已列入整改措施；本项目污水管道应采用天然材料防渗结构，符合相关要求。

3.应急响应
要求本项目在日常运行中加强各污水处理池及中间水池等维护和生产管理，制定相应的应急预案，一旦出现泄漏问题及时启动应急预案，采取封闭、截流等措施，控制污染范围，使地下水质量尽快恢复。

在严格以上防治措施的基础上，本项目的实施不会造成区域地下水水质恶化，项目对地下水的影响很小。

土壤

本项目所在地已采取地面水泥硬化防渗措施，事故情况下，主要是改建污水站防渗层破裂，导致废水污染地下水及医院周边土壤环境，由于地下水及土壤污染难以发现，也难以采取措施治理。项目污水处理站已建成，目前未发生防渗层破裂等事故，在运行过程中，做好对设备的维护、检修，切实杜绝“跑、冒、滴、漏”现象发生，同时，应设置关键部位的报警措施，以便及时发现事故隐患，采取有效的应对措施以防事故的发生。

综上，采取以上措施后，项目对土壤环境影响较小。
环境风险

1.目的

环境风险评价是指对建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起的有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全和环境的影响和损害进行评价。

为认真贯彻《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》、落实国家环保部《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发﹝2012﹞77号）的要求，需要对本项目进行环境风险评价。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的规定，结合本项目环境风险特征，本次环境风险评价的主要工作内容为识别项目运行过程中的风险环节和潜在事故隐患，确定潜在环境风险事故的影响程度，并提出事故防范措施和应急预案，提高风险管理水平，使项目的环境风险影响尽可能降到最低，达到安全生产、发展经济的目的。

2.环境风险识别
按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B对建设项目所涉及的有毒有害、易燃易爆物质进行危险性识别和综合评价，筛选风险评价因子。按附录B识别出危险物质，明确危险物质的分布。
建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅳ+级。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169--2018），附录C中：

危险物质数量与临界量比值（Q）计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。同一种物质按其在厂界内的最大存放总量计算。

当只涉及一种危险风险物质时，计算该物质的总数量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险风险物质时，则按式（C.1）计算物质数量与临界量比值（Q）：

∑（qi/Qi）=q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn≥1-----------------（C.1）

式中：q1,q2,...,qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1,Q2,...,Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。
根据前文原辅料情况，本项目运行过程中使用的风险物质为二氧化氯消毒粉，二氧化氯消毒粉的使用量为1.44吨/年，消毒粉中的主要成分为二氧化氯，有效含量为6%。
表4-13风险物质情况表
名称

最大存储量q

临界量Q

q/Q

消佳净消毒粉
0.1t
0.5t
0.2
风险物质最大储存量与其临界量比值Q=0.2＜1，可直接判断该项目环境风险潜势为Ⅰ。

3.风险等级确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）规定，风险评价等级划分依据见下表：
环境风险潜势

Ⅳ、Ⅳ+

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

评价工作等级

一

二

三

简单分析a
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169--2018），项目环境风险潜势为Ⅰ，风险评价等级判定为简单分析。

4.环境敏感目标概况

项目西面相邻为道路、湘桂铁路，北、南、东面相邻为连江路住宅楼，东北面175米为蓝天幼儿园，南面225米为彩虹幼儿园，西南面279米为连江小区，东面333m为向阳小学，东北面467米为永福县高级中学，周边500米范围内人口总数大于500人， 不在饮用水源保护区内、四周无自然保护区等敏感目标，项目区域内无特殊保护地区、生态敏感与脆弱区。
5.环境风险识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和《环境风险评价实用技术和方法》规定，对本项目的生产过程潜在危险性进行识别，可能存在的风险源为污水处理站、医疗废物间渗漏对地下水环境产生的影响、医院内易燃物引起的火灾爆炸。

6.环境风险分析、防范措施及应急要求

项目废水出水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准，汇入污水管网。项目废水处理过程中的事故因素主要为收集管道损坏、池体渗漏、设备事故，导致废水泄漏影响到周边地表水和地下水环境。污水中含有悬浮固体、BOD、COD、病原体和动植物油等，如果污水外排，可能产生严重的污染事故，特别是卫生指标不符合要求，可能造成疾病的传播和蔓延。通过对污水处理站所选用的污水处理工艺及整个污水处理系统中所建设施的分析，风险污染事故的类型主要反映在污水处理站非正常运行状况可能发生的原污水排放引起的环境问题。项目运营过程中涉及的风险物质为二氧化氯消毒粉，二氧化氯消毒粉消毒过程中会释放少量氯气；风险污染事故发生的主要环节有以下几个方面：

①污水管网系统由于堵塞、破裂和接头处的破损，会造成大量污水外溢，污染土壤、地表水和地下水；②污水处理站由于停电、设备损坏、污水处理设施运行不正常、停车检修等造成大量污水未经处理直接排入污水管网，造成事故污染；③医疗废物发生泄漏。
风险控制措施：

①污水处理系统
由于污水水量水质发生不可预见的变化，导致处理系统崩溃，出水水质急剧恶化，由于处理设施损坏而影响出水水质，污水处理系统出现非正常情况而影响出水水质的可能性是存在的。

本项目污水处理站在2018年检测出大肠杆菌超标后，污水处理站的处理工艺由“调节+水解酸化+接触氧化+沉淀+二氧化氯消毒”工艺，改建为AO处理工艺，使用“格栅+调节池+一体化设备（A级生物池、O级生物池、二沉池及消毒池）”工艺处理，处理能力24m3/d，根据本次监测数据，项目污水处理站出水已达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准，现场勘察时，污水处理站已使用防渗水管。本环评认为，污水处理站出水已达到标准要求，在日常生活中加强污水处理站的维护和管理。
②机械故障和停电造成的影响
污水处理站一旦出现机械故障或停电，会直接影响污水处理站的正常运行，所以在污水处理设施处于事故状态时，必须及时抢修污水处理设施，使污水处理装置以最快的速度恢复工作。在发现污水管网破损而出现泄漏时，要及时抢修，防止含菌废水渗入地下而污染地下水。污水处理站应预留易损设备的备品备件，若出现机械故障，应立即抢修，更换备品备件。

本项目污水处理站运行以来，未发生机械故障事故，医院停电时会启动柴油发电机维持电力供应，同时，污水处理站定期检修，发现破损及时修补。环评建议要加强污水处理站事故监管，要做好污水处理设施设备的日常保养工作和定期维护计划，确保水处理设施的正常运行。

③医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故的事前预防：

严格分类收集医疗废物，每个科室设置“专用分类垃圾桶”，桶身标注清晰的废物类别、生产科室、日期，配备颜色区分的垃圾袋；Ⅱ.规范包装操作，包装材料需符合国家标准：感染性废物用防渗漏、耐穿刺的专用塑料袋，损伤性废物必须装入坚固、防刺穿、有警示标识的硬容器（如带盖塑料盒），密封后再套黄色垃圾袋。禁止将医疗废物混入生活垃圾或其他废物，也不得将非医疗废物（如未污染的办公用品）混入医疗废物。Ⅲ.委托有资质的第三方进行清运，本项目已委托桂林高能时代环境服务有限公司进行医疗废物清运。

③医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故的应急处置措施：
I.确定流失、泄漏、扩散的医疗废物的类别、数量、发生时间、影响范围及严重程度；II.组织有关人员尽快对发生医疗废物泄漏、扩散的现场进行处理；III.对被医疗废物污染的区域进行处理时，应当尽可能减少对病人、医务人员、其他现场人员及环境的影响；IV.采取适当的安全处置措施，对泄漏物及受污染的区域、物品进行消毒或者其他无害化处置，必要时封锁污染区域，以防扩大污染；V.对感染性废物污染区域进行消毒时，消毒工作从污染最轻区域向污染最严重区域进行，对可能被污染的所有使用过的工具也应当进行消毒。VI.工作人员应当做好卫生安全防护后进行工作。VII.医疗废物间应设置标牌并采取防渗措施。

供氧、存氧气设施设备风险分析：

氧气是一种活泼的助燃气体，是强氧化剂。增加氧气的纯度和压力会使氧化反应明显加剧。金属的燃点随氧气压力的增高而降低。该医院不设置单独的液氧站，液氧从外购买，平时只储存10瓶左右，液氧储存于专用的氧气瓶中，氧气瓶应按照消防部门及安监部门的要求制定严格的安全操作管理规定，远离明火，控制相应室内的温度，并将液氧瓶发生火灾爆炸的机会降至最低，在严控管理、严守操作规程条件下，液氧瓶发生爆炸、火灾及大面积破裂的几率会很小。

7.环境风险管理措施

为防止项目施工和营运时可能出现的环境风险，应采取相应的管理措施：落实安全生产的要求；严格执行营运工作的各级责任制，加强劳动人员的培训；加强施工监督，提高工程质量；加强对排水系统和工程设备的检查和维护，保证其正常工作。设立专门的领导小组，同时制定出一套行之有效的风险事故应急预案。

8.应急预案

环境风险应急预案是根据对可能发生事故类别、性质和机理、危害程度的预测，而制定的事故应急救援方案。本工程应急预案重点如下：

①必须制定应急计划、方案和程序为了使突发性事故发生后能有条不紊的处理事故，在工程投产之前就应制定好事故应急计划和方案，以备在发生事故后有备无患。

②成立重大事故应急救援小组成立由院长、副院长及环保、保卫等部门组成的重大事故应急救援小组，一旦发生事故，救援小组便及时履行其相应的职责，处理事故。

③事故发生后应采取紧急隔离和疏散措施一旦发生突发性事故，应及时发出警报，并在救援小组的领导下，紧急切断电源，疏散人群，抢救受害人员。

9.分析结论

综上所述，建设项目存在一定潜在事故风险，要加强风险管理，在项目建设过程中认真落实各种风险防范措施，通过相应的技术手段降低风险发生概率，并在风险事故发生后，及时采取风险防范措施及应急预案，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制，将事故风险控制在可以接受的范围内，故该建设项目环境风险防范措施有效，项目事故风险水平是可以接受的。

八、生态环境影响评价
本项目在原有闲置建筑内建设项目，不新增用地，无不良生态环境影响，运营期对周边生态环境影响不大。

九、排污许可工作

根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“四十九、卫生84”中“107.医院841”，因此作登记管理，本项目为补报环评，项目已建设完成，环评建议按要求做好日常排污管理工作，信息公开，及自行监测工作。

十、排污口规范化工作
本项目设置规范化排污口、加强排污口的管理：在各排污口处设立较明显的排污口（源）标志牌，并注明主要排放污染物的名称，并对有关排污口的情况及污染治理设施的运行情况等进行建档管理。项目各排污口（源）标志牌设置示意图如下表。

表4-14排污口（源）标识牌

序号

提示图形符号

警示图形符号

名称

功能

1
[image: image5.png]



[image: image6.png]



废气排放口

表示废气向大气环境排放

2
[image: image7.png]



[image: image8.png]



废水排放口

表示废水向水体排放

3




噪声排放源

表示噪声向外环境排放

4
[image: image11.png]



[image: image12.png]



一般固体废物

表示一般固体废物贮存、处置场

5
[image: image13.png]@

E3id7EY

MEDICAL WASTE





医疗废物

表示医疗废物警示图形
6
[image: image14.png]BT R

MEDICAL WASTE





医疗废物
表示医疗废物贮存设施
7
[image: image15.png]iS5z A=
=&

‘“* W:rning !
L

R
Y R R

SLIEDIGSE AT, Infectious waste





危险废物

表示医疗废物危险特性-感染性
8
[image: image16.png]E&cﬂ:|

x W_irllziln.g !
\}/

L7y

MEDICAL WASTE Sharps waste





危险废物

表示医疗废物危险特性-损伤性
9
[image: image17.png]E&cﬂ:|

x W_irllziln.g !
\}/

EXdrEY)

MEDICAL WASTE Medical waste





危险废物

表示医疗废物周转箱（桶）的警告
10
[image: image18.png]BT RY

E2ESR

RIS

e

FEG] (BE)

P HE:

#it:





医疗废物
表示医疗废物标签
11
[image: image19.jpg]f& B [ HNC 77 57 X AR &

HAL

O PMESRX Kk HEIFRLE




危险废物

表示危险废物贮存分区标志（示例）
十一、项目环保验收清单

项目“三同时”验收清单详见表4-15。
表4-15项目“三同时”验收清单一览表

污染物

措施内容

处理所需达到的效果

废气
污水处理废气
污水处理站为半地下式，封盖，喷洒生物除臭剂，医院内完善绿化，四周种植树木

《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466－2005）

煎药废气
采用全自动封闭煎药机，只有在开关设备时有部分中药异味挥发，时间短，异味产生量少，煎药房安装排气扇，且通风口位于远离居民的一侧

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

食堂废气
经过油烟净化器处理后排放

《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）

备用柴油发电机废气
柴油发电机产生的废气经设备自带净化器处理后，由抽排风系统抽至顶部排风口排放
《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放标准

病房和诊室废气
定时开窗通风、定时消毒
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

停车场废气
通过停车场绿化净化
废水

洗涤用水
排入自建污水处理站
《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准

检验用水
排入自建污水处理站
食堂废水
经隔油池处理后排入自建污水处理站
生活污水
经化粪池处理后，排入自建污水处理站，处理达标后，经自建管网接入市政管网，进入污水处理厂

医疗废水
排入自建污水处理站进行预处理，处理达标后，经自建管网接入市政管网，进入污水处理厂
噪声

设备噪声

基础减震、定期检查，建筑隔声

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

2、4类标准

固废

格栅渣
医疗废物间暂存，医疗废物、格栅渣及污泥定期委托有资质的第三方清运
安全处置
污泥
医疗废物
生活垃圾
由环卫部门统一清运
及时清运处理
药渣
分类收集后先暂存至医院的固体废物暂存间，后委托有资质的第三方清运
使用后的输液瓶
及时清运回收
一次性医用外包装物
十二、环保投资

项目环保投资及处理费用估算见表4-17，项目总投资600万元，环保投资约41万元，约占总投资额的6.8%。

表4-16环保投资估算一览表
类别

已建环保设施名称

投资估算（万元）
拟改造的环保投资

投资估算（万元）

废水

污水处理站、管网、化粪池、隔油池等
12
设置应急事故池、医疗废物间地面和墙面进行防渗处理，用环氧树脂粉刷
15
废气

生物除臭剂，院内绿化，树木，油烟净化器等
3
/
/
噪声

减振、设备维护、建筑隔声、绿化降噪等
2
/
/
固体废物

生活垃圾收集处置、医疗废物间、固体废物暂存间等
9
/
/
小计
26
15
合计
41



五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	整改措施
	执行标准

	大气环境
	医疗废物间
	臭气浓度
	医疗废物间处密闭，喷洒除臭剂，定期清运，医院内完善绿化，四周种植树木
	/
	《恶臭污染物排放标准（GB14554-93）表1排放限值

	
	污水处理站
	臭气浓度、硫化氢、氨、甲烷、氯气
	半地埋式密闭，预留排气孔，四周种植树木
	/
	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466－2005）表3中标准值

	
	食堂油烟
	排放浓度、去除效率
	经静电式油烟净化器收集处理后直接排放
	/
	《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）

	地表水环境
	DW001
	COD、BOD5、SS、

氨氮、粪大肠菌群等
	雨、污分流制，生活污水经化粪池处理，食堂废水经隔油池处理，与医疗废水、检验水、洗涤废水排入自建污水处理站达标后排入管网进入污水处理厂
	设置应急事故池，设置在污水处理站旁，有效容积应为6.22m3/d以上、医疗废物间地面和墙面进行防渗处理，用环氧树脂粉刷
	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准

	声环境
	北、东、南侧厂界
	昼间、夜间噪声
	选用低噪声设备、车间内合理布局、设备采取基础减振处理、加强设备维护、建筑隔声、绿化降噪、距离衰减等
	/
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	
	西侧场界
	昼间、夜间噪声
	选用低噪声设备、车间内合理布局、设备采取基础减振处理、加强设备维护、建筑隔声、绿化降噪、距离衰减等
	/
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）有关规定；医疗废物执行《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（中华人民共和国卫生部令第36号）、《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发﹝2003﹞206号）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）执行。生活垃圾执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订，2020年9月1日实施）“第四章生活垃圾”的有关规定

医疗废物按照《医疗废物管理条例》相关要求执行，国家环境保护总局文件环发〔2003〕206号关于《医疗废物集中处置技术规范》的公告。医疗机构污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中“医疗机构污泥控制标准”
	

	土壤及地下水污染防治措施
	本项目化学品等原辅料均密封保存；建立巡检制度，定期对监控室、药剂仓库进行检查，确保设施设备状况良好，污水处理构筑物等设施做好防渗漏措施，医疗废物间及时分类收集、建设符合标准的危险废物暂存设施和场所，妥善保存并设立危险废物标示牌，并按有关规定交由持有危险废物经营许可证的单位运输及处理处置，严禁将危险废物混入生活垃圾作为一般固废处理处置。按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的原则。加强管理，尽量减少污染物进入地下含水层、土壤的机会和数量，采取必要的工程防渗等污染物阻隔手段，对环境影响较小
	

	生态保护措施
	为了减少废气、废水和噪声对区域生态环境的影响，除了使各项污染物达标排放，禁止直排入地表水，还应充分利用医院内空地，加强绿化，种植吸附能力强，隔声效果好的植物品种，项目建设基本不对周边生态环境造成影响
	

	环境风险
防范措施
	加强生产管理，严禁将生活污水和医疗废水外排入地表水体。认真执行消防安全规定，严格遵守技术操作规程，加强设备的维护和保养，普及防火、灭火知识，加强消防训练与演习；保证消防设备先进可靠，定时进行防火检查，及时消除火灾隐患，严格执行禁烟的安全规定，及时妥善处理可燃物；加强设备检修，若发现环保措施问题，应停厂检修，在设施正常运行后，再投入生产；事故发生时，救援人员必须佩戴理性的防毒过滤面具，同时穿好工作服，迅速判明事故当时的风向，可利用风标等辨明风向，向上风向撤离，尽可能向侧、逆风向转移；区域应经常进行通风换气，杜绝“自燃”引起的火灾事故发生，设有醒目的“严禁烟火”等警示牌；加强和培养操作人员高度的安全意识的责任感；建立健全各项安全管理制度；定期对应急救援人员进行应急事故处理及紧急救援培训，提高员工风险防范意识及自救能力，定期进行突发事件紧急响应演习
	

	其他环境
管理要求
	根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“四十九、卫生84”中“107.医院841”，因此作登记管理，本项目为补报环评，项目已建设完成，已取得城镇污水排入排水管网许可证，后续按要求做好日常排污管理工作，信息公开，及自行监测工作。

按照环保“三同时”制度要求，对环保设施验收通过后，项目方可投产；加强环境保护工作，建立健全的环保制度；将环保工作纳入日常生产经营活动中；
	


六、结论
	本项目符合国家产业政策，选址符合规划要求，项目区域周边无明显环境制约因素，废气、废水、噪声、固废等采用的污染防治措施及各种生态环境保护措施技术可靠、经济可行。建设单位应认真落实本报告提出的各项污染防治措施，并严格执行“三同时”制度，保证环境保护措施的有效运行，确保污染物的稳定达标排放和固体废物安全处置，从环境保护角度来说，本项目建设是可行的。




附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	氨（t/a）
	0
	0
	0
	0.003255
	0
	0.003255
	+0.003255

	
	硫化氢（t/a）
	0
	0
	0
	0.000126
	0
	0.000126
	+0.000126

	废水
	CODcr（t/a）
	0
	0
	0
	0.065
	0
	0.065
	+0.065

	
	NH3-N（t/a）
	0
	0
	0
	0.088
	0
	0.088
	+0.088

	一般工业

固体废物
	生活垃圾（t/a）
	0
	0
	0
	18.94
	0
	18.94
	+18.94

	
	药渣
	0
	0
	0
	0.45
	0
	0.45
	

	
	使用后的输液瓶
	0
	0
	0
	0.88
	0
	0.88
	

	
	一次性医用外包装物
	0
	0
	0
	0.76
	0
	0.76
	

	危险废物
	格栅渣（t/a）
	0
	0
	0
	0.69
	0
	0.69
	+0.69

	
	污泥（t/a）
	0
	0
	0
	0.95
	0
	0.95
	+0.95

	
	医疗废物（t/a）
	0
	0
	0
	5.46
	0
	5.46
	+5.46


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
自来水管网





检验用水





医疗用水





11.03





27.16





0.50





0.45





损耗





0.05





洗涤间





食堂用水





2.50





0.96





2.25





损耗





损耗





0.86





0.1





0.25





自建污水处理设施





污水处理厂





22.06





生活用水





6.57





1.225





损耗





12.255





7.3





损耗





0.73





保洁用水





2.59





损耗





2.59





绿化用水





0.025





0.025





损耗





22.06





0.03





消毒用水





损耗





0.03





手术室用水





损耗





0.1





0.9





1.0








PAGE  

