
永发改字〔2025〕90号                         
关于永福县供水系统改扩建工程（二期）项目初步设计及概算的批复
永福县供水公司：
    你单位报来《关于审批永福县供水系统改扩建工程（二期）项目初步设计及概算的报告》收悉。由你单位委托中国市政工程西北设计研究院有限公司编制的《永福县供水系统改扩建工程（二期）项目初步设计及概算》已通过广西信科工程咨询有限公司评估审查，根据审查报告及专家意见，经研究，批复如下：

一、项目代码：2406-450326-04-01-459951
二、项目名称：永福县供水系统改扩建工程（二期）

三、项目业主：永福县供水公司
四、项目建设地点：永福县城区
五、项目建设性质：改扩建

六、项目建设规模及主要建设内容：

项目更新改造老旧供水管79.63公里(DN25-DN600)。其中DN25管18.46公里，DN40管11.98公里，DN50管0.75公里，DN65管1.26公里，DN100管8.29公里，DN150管0.03公里，DN200管12.73公里，DN300管7.92公里，DN400管3.30公里，DN500管1.61公里，DN600管13.3公里；更换改造县城水厂及老旧设备1批；管网智能化改造1项。
七、建设标准：原则同意项目初步设计中确定的更新改造老旧供水管工程设计方案、更换改造县城水厂及老旧设备设计方案及管网智能化改造设计方案。

（一）更新改造老旧供水管工程设计方案：管道沿永福县城区布置，管顶覆土厚度大体按照0.9-1.5米左右进行设计。管网拟采用钢塑复合管、球墨铸铁管、球墨铸铁聚乙烯复合管和钢管。在管线高点处设置排气井，在低点外设置排泥泄水井，人行道、绿化带下方的阀门井采用砖砌阀门井，车道下方的阀门井采用钢筋混凝土阀门井，并采用C20混凝土进行井背回填。

（二）更换改造县城水厂及老旧设备设计方案：对县城水厂现状网格絮凝池、斜管沉淀池、虹吸滤池存在裂缝、变形、起拱、坍塌、渗漏等问题进行清洗、修补和加固。老旧设备更换如下：加氯机、送水泵、实验室专用纯水机、水质综合检测箱（增强型）、PH计、二氧化氯检测仪、浊度仪、高压蒸汽无菌锅、发电机（1000千瓦）、变压器（350千伏安）等。

（三）管网智能化改造设计方案：建设以供水业务为核心，基于供水管网地理信息，围绕管网、二次供水、DMA分区管理、管网巡检等供水相关业务的智慧水务平台。
八、投资概算及资金筹措：项目总投资概算为18620.98万元，其中建安费为15833.53万元，其他费用为1900.74万元，预备费为886.71万元；资金来源于申请上级补助资金、县财政配套资金及业主自筹资金。

九、请在下阶段按照初步设计评审报告及评审意见进一步深化优化设计，并按规定程序办理报建、开工手续。

十、请据批复严格控制项目建设地点、建设标准、建设规模、概算等控制性指标，不得随意变更和突破。如在施工图设计中突破上述规模的，需到我局重新批复初步设计和概算；在实施过程中突破上述规模的，需办理调整概算手续。

十一、自治区发展改革委接收领导干部插手工程建设廉政监督信访举报电话：0771-2328688；自治区纪委监委驻自治区发展改革委纪检监察组接收领导干部插手工程建设廉政监督信访举报电话：0771-12388。收信地址：自治区纪委监委驻自治区发展改革委纪检监察组，邮编：530028。
附件：永福县供水系统改扩建工程（二期）项目总投资概算表 

永福县发展和改革局

2025年12月16日
（此件公开发布）

永福县发展和改革局办公室              2025年12月16日 
（共印4份）

附件：

	永福县供水系统改扩建工程（二期）项目总投资概算表                                       

	序号
	工程或费用名称
	概算造价(万元)
	技术经济指标

	
	
	市政工程费
	设备购置费
	安装工程费
	其他

费用
	合计
	单位
	数量
	概算单价(元)
	占投资

比例

	一
	第一部分 工程费用
	13028.47
	2805.06
	0.00
	0.00
	15833.53
	项
	1
	158335266
	85.03%

	(一)
	更新改造老旧供水管工程
	12753.39
	0.00
	0.00
	0.00
	12753.39
	项
	79759
	1599
	

	1
	取水泵房—县城水厂供水管网
	1810.32
	
	
	
	1810.32
	m
	5451
	3321
	

	2
	县城水厂—二高供水管网
	1295.04
	
	
	
	1295.04
	m
	8674
	1493
	

	3
	人民医院附近_实验中学供水管网
	827.47
	
	
	
	827.47
	m
	8076
	1025
	

	4
	人民医院附近-东江边供水管网
	795.82
	
	
	
	795.82
	m
	6304
	1262
	

	5
	现代城—武装部路口供水管网
	623.85
	
	
	
	623.85
	m
	2322
	2687
	

	6
	碧水湾公馆桥—西江桥供水管网
	465.89
	
	
	
	465.89
	m
	3811
	1222
	

	7
	西江桥—文明塔桥供水管网
	589.27
	
	
	
	589.27
	m
	4590
	1284
	

	8
	文明塔桥—龙溪屯供水管网
	452.26
	
	
	
	452.26
	m
	4711
	960
	

	9
	机动车检测站一下坪村供水管网
	540.93
	
	
	
	540.93
	m
	5484
	986
	

	10
	档案馆附近—碧桂园沿江供水管网
	874.88
	
	
	
	874.88
	m
	3194
	2739
	

	11
	碧水湾公馆桥过江管
	239.80
	
	
	
	239.80
	m
	189
	12688
	

	12
	月亮湾小区一碧桂园过江管供水管网
	286.13
	
	
	
	286.13
	m
	234
	12228
	

	13
	向阳路、西河街、凤阁路、凤城路、连江路

龙泉街、东滨路、南雄片区沿江供水管网
	3496.60
	
	
	
	3496.60
	m
	23199
	1507
	

	14
	李家寨加油站至明德小学、碧水湾桥头至湾里村委供水管网
	455.13
	
	
	
	455.13
	m
	3520
	1293
	

	(二)
	更换改造县城水厂及老旧设备工程
	275.08
	231.90
	0.00
	0.00
	506.98
	项
	1
	5069841
	

	1
	老旧设备更换
	
	231.90
	
	
	231.90
	项
	1
	2319000
	

	2
	构筑物改造
	275.08
	
	
	
	275.08
	m
	133
	20683
	

	(三)
	管网智能化改造
	
	2573.16
	
	
	2573.16
	项
	1
	25731640
	

	二
	第二部分 其它费用
	
	
	
	1900.74
	1900.74
	
	
	
	10.21%

	三
	预备费
	
	
	
	886.71
	886.71
	
	
	
	4.76%

	四
	建设投资
	13028.47
	2805.06
	0.00
	2787.45
	18620.98
	
	
	
	100%

	五
	建设项目总投资
	13028.47
	2805.06
	0.00
	2787.45
	18620.98
	
	
	
	100%




